## Sheet2
人员持证及培训情况 | 查上岗证，若为公司内部发证重点查培训记录

## Sheet1
附件10
建筑幕墙检测检查表
检测机构名称： |  |  | 检查日期：
序号 | 检查内容 |  | 检查要点 | 检查情况 （存在主要问题）
1 | 资质使用及合同签订情况 | 使用资质情况：是否超出资质范围从事质量检测活动，是否存在转包检测业务或涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书行为 | 随机抽查检测报告中涉及的资质使用范围及相对应的委托业务合同，核对检测内容是否超过资质许可范围。
|  | 质量检测业务是否由工程项目建设单位委托并签订书面合同（含委托协议书） | 抽查检测业务委托合同（含委托协议书）及检测机构出具的检测报告。
2 | 人员情况 | 检测人员持证上岗情况 | 到省厅网站“行业管理-建设人才-综合查询-从业证书查询”核查岗位证书。
|  | 检测人员是否具备能力 | 随机抽查报告中的签字人员，根据其从事的岗位采用现场以提问或者实操考核的方式确定检测人员是否具备基本上岗能力。
3 | 仪器设备情况 | 仪器设备是否有检定或校准证书，仪器标识是否有效、是否和证书一致、是否在检定有效期内 | 检查检定或校准证书与现场仪器核对。
4 | 样品管理 | 样品标识、数量、状态及保存条件是否符合要求 | 现场核查样品规格尺寸、数量与委托书、图纸、记录、报告是否相符，是否有明确的样品标识，样品是否按照规定存放; 重点检查幕墙安装后的样品照片是否符合有关规定。
5 | 量能匹配情况 | 所有完成的检测工作量与检测人员、仪器设备、标准/参考物质的配备是否相适应 | 核查本年度的仪器设备运行记录，抽取出具报告数量最多的一个月或一日，测算其出具报告的数量是否与检测人员、仪器设备的能力相匹配。量能匹配可参考以下内容： 1、每个幕墙安装洞口每月至多完成4-6组幕墙四性检测。 2、每台相容性试验箱一次同时进行相容性试验数量不宜超过4-6组。
6 | 数据信息管理 | 是否建立不合格报告台帐 | 1、检测结论为不合格的检测报告是否建立不合格报告台帐； 2、检查不合格报告通知或上报记录，是否在24小时内通知建设单位，并上报项目所在地工程质量监督机构。
|  | 是否建立信息化管理系统，是否按相关规定上传检测数据及报告 | 扫描检测报告二维码，查阅是否上传，信息是否一致。
|  | 自动化仪器设备采集数据的完整性、正确性、保密性管理是否符合要求 | 幕墙、分光光度计、傅里叶红外光谱仪、万能试验机等自动化仪器，查阅电子数据是否与报告、记录相对应。
7 | 幕墙物理性能 | 仪器设备是否满足标准要求，校准证书是否在有效期内 | 核查仪器校准报告和确认流程，仪器精度应满足下列要求： 1、差压计的误差不应大于示值的1%； 2、空气流量测量装置的测量误差不应大于示值的5%； 3、水流量计的测量误差不应大于示值的5%； 4、抗风压用位移计的精度应达到满量程的0.25%； 5、层间变形用位移计（X/Y）轴精度不应低于满量程的1%，Z轴位移计精度不应低于满量程的0.25%
|  | 空气流量测量系统、淋水系统是否经过校验 | 核查空气流量测量系统校验记录、淋水系统校验记录，校验周期不应大于1年。
|  | 水密性能检测淋水及加压情况是否符合要求 | 核查原始记录数据：龙岩、三明、南平为稳定加压法，淋水量为3L/min；福建其它地区为波动加压法，淋水量为4L/min。
|  | 抗风压性能检测加压情况是否符合要求 | 核查检测原始记录是否包含了风荷载设计值Pmax的评定。
|  | 层间变形性能检测加载情况是否符合要求 | 核查是否按照标准规定的程序加载，是否记录加载方式、变形维度及位移量。
8 | 后置埋件抗拔承载力 | 仪器设备的加荷能力及精度是否满足标准要求 | 1、核查拉拔仪的加荷能力是否比检验荷载值至少大20%，且不大于检验荷载的2.5倍； 2、核查测力系统的偏差是否小于全量程的2%。
|  | 检查记录的锚固件位置是否与现场检测一致 | 现场核对记录与实际检测位置。
|  | 检查加载方式是否符合标准要求 | 检查记录，根据非破损检验和破损检验的不同，若采用连续加载，应核查加载时间及持荷时间，若采用分级加载，应核查每级荷载增量及持荷时间。
9 | 幕墙玻璃 | 仪器是否满足标准要求 | 1、检查分光光度计、傅里叶红外光谱仪等仪器的波长范围、波长间隔是否满足标准要求，仪器测量透射比和反射比的精度是否在1%以内； 2、核查露点仪的温度测量范围是否可以达到-40℃，测量精度是否≤1℃。 3、对仪器的检测能力存疑时，可使用盲样进行测试。
|  | 标准物质是否符合要求 | 核查玻璃光谱反射比测定中所用参比标准如铝镜、金镜、白板是否有校准/检测证书；表面是否存在磨损、污染等影响测试的情况。
|  | 环境条件是否符合要求 | 检查中空玻璃密封性能养护和试验环境条件是否满足温度（23±2）℃，相对湿度30%~75%。
|  | 耗材是否规范配备 | 若露点仪采用干冰制冷，需检查液态二氧化碳气瓶或干冰的采购记录。
|  | 玻璃光谱图 | 核查玻璃的光谱图和电子数据是否与产品类型相符合，是否存在数据异常。
10 | 密封胶 | 样品是否满足标准要求 | 核查样品尺寸数量是否满足标准要求，与记录是否相符。
|  | 环境条件是否符合要求 | 温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%。
|  | 仪器设备是否符合要求 | 1、核查相容性试验箱温度（48℃）的校准证书； 2、核查胶相容性试验箱紫外灯采购及更换记录； 3、若具备拉伸模量检测能力，需核查万能试验机是否可进行拉伸模量（-20℃）试验，万能试验机低温箱温度（-20℃）和拉伸速率（5.5mm/min）是否校准。
11 | 影像资料留存情况 | 检测机构是否按要求拍摄视频影像，是否按规定留存备查 | 抽查1个季度内某几日的检测试验影像资料：检查检测机构是否按规定在各个区域拍摄影像；影像内容是否清晰连续、画面完整、时间记录准确；当日完成的试验量是否与影像资料基本符合；是否篡改影像资料内嵌信息，是否存在后期处理，是否无合理理由遮挡摄像头等。
12 | 其他
检测机构负责人（签字）： 检查人员（签字）：