福建省工程建设地方标准

工程建设地方标准编号：XX

住房城乡建设部备案号：XX

_____________________________________

夜景照明集中控制平台建设及管理技术规程

Technical Regulations for Construction and Management of a Night View Lighting Centralized Control Platform

（征求意见稿）

XX发布               XX实施

_________________________

福建省住房和城乡建设厅发布

福建省工程建设地方标准

夜景照明集中控制平台建设及管理技术规程

Technical Regulations for Construction and Management of a Night View Lighting Centralized Control Platform

DBJ/XX

J1XX

主编单位：厦门市建设工程质量安全监督站

半导体照明联合创新国家重点实验室

批准单位：XX

施行日期：XX

XX年   XX

前  言

本规程共分6章，主要技术内容包括总则，术语，基本规定，设置技术要求，安全防护，材料及产品进场检验，线路敷设，LED灯具安装，配电箱（柜）、控制装置安装，工程调试，工程质量验收，运行、维护与管理等。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由厦门市建设工程质量安全监督站负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈给福建省住房和城乡建设厅建筑节能与科学技术处（地址：福州市北大路242号，邮政编码350001）。

本规程组织单位：厦门市建设局

本规程主编单位：厦门市建设工程质量安全监督站

半导体照明联合创新国家重点实验室

本规程参编单位：

本规程主要起草人：

目  录

1  总  则	1

2  术语和定义	2

3  设置技术要求	5

3.1  一般规定	5

3.2  夜景照明控制平台工程涵盖的内容	6

3.3  控制中心	7

3.4  综合管理平台	12

3.5  网络通信	14

3.6  网络安全	17

3.7  强电开（关）控制系统	21

3.8  灯光演绎控制系统	22

3.9  能源管理系统	29

3.10  视频监控	32

3.11  其他相关要求	34

4  安全防护	36

4.1  防雷与接地	36

4.2  防水和防坠落	39

5  线路敷设	40

5.1  一般规定	40

5.2  导管敷设	41

5.3  钢索配线	42

5.4  缆线敷设	43

6  控制箱（柜）、控制装置安装	45

6.1  一般规定	45

6.2  配电箱（柜）、控制装置安装	46

本规程用词用语说明	48

引用标准目录	49

1 总则

1.0.1 为加强我省城市夜景照明控制平台工程建设及管理，提高夜景照明控制平台工程设计与工程质量水平，确保夜景照明设施安全、可靠运行，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于福建省城市夜景照明控制平台工程设计及施工。

1.0.3 城市夜景照明控制平台设计及施工除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和定义

2.0.1 夜景照明控制平台工程  nightscape lighting control platform project

夜景照明控制平台工程是在控制中心通过综合管理平台采用智能控制方式对前端载体的夜景照明进行集中控制、统一管理的控制工程。

2.0.2 前端载体  front-end building

安装夜景照明的建筑物、构筑物、特殊景观元素、商业步行街、广场、公园、桥梁等。

2.0.3 综合管理平台  integrated management platform

通过信息化技术手段将前端的建筑物、构筑物、特殊景观元素、商业步行街、广场、公园、桥梁等的夜景照明灯具进行联网控制，实现统一管理、分级管理、实时联动、实时监测、精细化管理的综合管理平台。

2.0.4 夜景照明强电开（关）控制系统  power open (close) control system for nightscape lighting

强电控制系统通过远程控制或是定时控制功能，可对亮化系统内每一个灯具回路进行开关控制。

2.0.5 数字多路复用协议（DMX）演绎控制系统  Digital Multipiex deductive control system

用DMX演绎控制系统对灯光演绎控制指令执行、灯光演绎灯光运行及变化控制等功能，实现灯光演绎节目存储、分发、控制等，并能支持响应总控系统层的参数设置，查询查看等命令。

2.0.6 简单网络管理协议（SNMP）  simple network management protocol

SNMP专门设计用于在 IP 网络管理网络节点（服务器、工作站、路由器、交换机及HUBS等）的一种标准协议，它是一种应用层协议。

2.0.7 地理信息系统(GIS)  geographic information system

在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

2.0.8 互联网协议安全(IPSec)  internet protocol security

IPSec是一种开放标准的框架结构，通过使用加密的安全服务以确保在 Internet 协议 (IP) 网络上进行保密而安全的通讯。

2.0.9 非对称数字用户线路(ADSL)  asymmetric digital subscriber line

ADSL属于DSL技术的一种，称作非对称数字用户环路,是一种新的数据传输方式

2.0.10 伽马矫正  gamma correction

伽马校正就是对图像的伽马曲线进行编辑,以对图像进行非线性色调编辑的方法,检出图像信号中的深色部分和浅色部分，并使两者比例增大，从而提高图像对比度效果。

2.0.11 节点控制模块  node control module

节点控制模块主要完成总线通信以及对控制模块发出指令的功能，一个节点控制模块可以控制多种对象。

3 设置技术要求

## 3.1 一般规定

3.1.1 夜景照明控制平台工程应根据城市夜景规划及夜景照明环境的定位、功能类别、地域状况、运营、管理要求、投资规模等，进行夜景照明控制平台工程设计。

3.1.2 按夜景照明专项规划要求需建设夜景照明控制平台工程的，应进行夜景照明控制平台工程的设计。

3.1.3 新建建筑物、构筑物、特殊景观元素、商业步行街、广场、公园、桥梁的夜景照明控制工程设计，应与夜景照明设计密切配合，根据其使用功能、管理要求和建设投资等因素，进行同步设计、同步施工、同步验收。

3.1.4 夜景照明控制平台工程应推广应用可靠、先进、适用的技术和产品，做到安全可靠、技术先进、经济合理、便于维护。

3.1.5 应根据不同建（构）筑物及其各类照明对象选择合适的夜景照明控制方式，发挥光源最佳显示效果。

3.1.6 夜景照明控制平台工程应具有可维护性，控制装置（开关电源、控制器等）应安装便于调试、检修的地方。

3.1.7 夜景照明控制平台工程设计应符合《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的要求。

## 3.2 夜景照明控制平台工程涵盖的内容

3.2.1 夜景照明控制平台工程一般涵盖综合管理平台、控制中心、网络通信、夜景照明强电开（关）控制系统、DMX演绎控制系统、能源管理系统、视频安防监控系统、相关配套工程等。

3.2.2 采用自动控制的夜景照明系统，应同时有人工控制的措施。

3.2.3 无论何种控制方式，选择控制设备时都要考虑检修夜景照明的安全措施，避免因误操作或自动控制的固定连锁程序给检修人员造成安全威胁。

## 3.3 控制中心

3.3.1 遵循规范《数据中心设计规范》GB50174。

3.3.2 控制中心的设置应根据建设规模、地域状况、运行管理要求等确定。控制中心室内应有足够的运行场地，城市级控制中心宜设置独立的永久性办公用房，建筑面积不宜小于150m2；区域级控制中心宜设置永久性办公用房，建筑面积不宜小于80m2。

3.3.3 城市级夜景照明控制平台控制中心宜按B级数据中心标准设计。

3.3.4 控制中心布局宜含应急指挥区、指挥大厅、设备间等。

1 应急指挥区：全方位调取各类数据资源，应急预案选择，发布应急指挥指令。宜包括会议显示系统和会议扩声系统。会议显示系统设备的安装应符合设计要求，并应符合现行国家标准《视频显示系统工程技术规范》GB 50464的规定。会议扩声系统设备的安装应符合设计要求，并应符合现行国家标准《电子会议系统工程施工与质量验收规范》GB 51043的规定；

2 指挥大厅：指挥大厅一般包括大屏监控区和操作控制区，应具备下列基本功能：

  - 大屏监控区：对前端载体的夜景照明运行状态、网络状态、能耗数据、实景监视等进行实时显示，为城市夜景照明正常运行提供保障。宜采用液晶屏拼接或LED显示屏；

  - 操作控制区：对前端载体的夜景照明进行监控、管理，确保系统安全、稳定、可靠有序运行。控制台的布局、尺寸、台面及座椅的高度应符合现行国家标准GB 7269《电子设备控制台的布局，形式和基本尺寸》的规定。控制台的装机容量应根据工程需要留有扩展余地。控制台的操作部分应方便、灵活、可靠。

3.3.5 控制中心的位置应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所，远离水灾火灾隐患区域，远离强振源和强噪声源，避开强电磁场干扰。

3.3.6 控制中心的场地设施应按冗余要求配置，在系统运行期间，场地设施在冗余能力范围内，不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。

3.3.7 控制中心区绝缘体的静电电位不应大于1KV。

3.3.8 控制中心设备间净高应根据机柜高度及通风要求确定，且不宜小于2.6m。

3.3.9 控制中心设备间相对温度（开机时）要求23±1℃，（停机时）5℃~35℃。

3.3.10 控制中心设备间相对湿度要求（开机时）40%~55%。，相对湿度（停机时）40%~ 70%。

3.3.11 控制中心抗震设防不宜低于丙类。

3.3.12 控制中心活荷载值在8～10kN/m2,其中有不间断电源电池的设备间活荷载值应达到16kN/m2。

3.3.13 耐火等级不低于二级；屋面防水等级I。

3.3.14 控制中心的防火及疏散应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。

3.3.15 控制中心室内装修应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的相关规定要求。

3.3.16 控制中心设备间地面应铺设防静电地板，静电地板的高度应根据电缆布线和空调送风要求确定；并应符合下列规定：

1 静电地板下空间只作为电缆布线使用时，地板高度不宜小于25Omm。地板下的地面和四壁装饰，可采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨；

2 如既作为电缆布线，又作为空调静压箱时，地板高度不宜小于400mm 。地板下的地面和四壁装饰应采用不起尘、不易积灰、易于清洁的材料。楼板或地面应采取保温防潮措施，地面垫层宜配筋，维护结构宜采取防结露措施。

3.3.17 控制中心的设备间不宜设置外窗。当设备间设有外窗时，应采用双层固定窗，并应有良好的气密性，不间断电源系统的电池室设有外窗时，应避免阳光直射。

3.3.18 当控制中心内设有用水设备时，应采取防止水漫溢和渗漏措施。

3.3.19 门窗、墙壁、顶棚、地（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取密闭措施。

3.3.20 控制中心宜配置机房动力环境监控系统，对机房内能源、安全、环境等基础设施进行监控。机房动力环境监控系统宜与夜景照明控制平台集成。

3.3.21 电气技术要求：

1 控制中心供电宜视为二级负荷，采用双电源供电，两个电源不应同时受到损坏；

2 机房宜由专用配电变压器或专用回路供电，变压器宜采用干式变压器；

3 机房内的低压配电系统不应采用 TN-C 系统。电子信息设备的配电应按设备要求确定；

4 电子信息设备的配电应采用专用配电箱（柜），专用配电箱（柜）应靠近用电设备安装；

5 配电线路的中性线截面积不应小于相线截面积；单相负荷应均匀地分配在三相线路上；

6 控制中心内应设置备用照明，备用照明的照度值不应低于一般照明照度值10%；有人值守的房间，备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的50%；备用照明可为一般照明的一部分；

7 控制中心应设置通道疏散照明及疏散指示标志灯，通道疏散照明的照度值疏散照明的照度值不低于51x；

8 控制中心内所有设备可导电金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位连接并接地；

9 控制中心内防雷接地设计应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174、《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关规定；

10 控制中心内的电子信息设备应进行等电位联结，并应根据电子信息设备易受干扰的频率及电子信息系统机房的等级和规模，确定等电位联结方式，可采用 S 型、M 型或 SM 混合型；

11 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm 2 的铜带或裸铜线，并应在防静电活动地板下构成边长为 0.6~3m 的矩形网格。

3.3.22  UPS电源技术要求：

1 电子信息设备应由不间断电源系统供电。不间断电源系统应有自动和手动旁路装置。确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量，不间断电源系统的基本容量可按下式计算：

E≥1.2P

式中E--不间断电源系统的基本容量（不包含备份不间断电源系统设备）（KW/KVA）

P—电子信息设备的计算负荷（KW/KVA）。

2 控制中心内的动力设备与电子信息设备的不间断电源系统应由不同的回路配电；

3 有柴油发电机作为后备电源时不间断电源系统电池备用时间不少于15min；

4 UPS电源启动时间应小于10ms且波形失真度小于5%。

3.3.23 机房安全

1 控制中心出入口应设置入侵探测器、出入口门禁、视频监控等设备；

2 应急指挥区/会议区、指挥大厅、大屏监控区、操作控制区、设备间等区域应设置视频监控。

## 3.4 综合管理平台

3.4.1 综合管理平台建设应以夜景照明控制为核心，以管理、运维为基本点，对夜景照明相关功能进行集成的综合应用管理平台。

3.4.2 综合管理平台应具备时控灯光亮（关）灯控制、实时灯光亮（关）灯控制和离线本地控制功能，对于媒体立面等灯光演绎，应具备灯光效果编辑处理、灯光效果下发、时控灯光效果切换、实时灯光效果切换、离线本地效果控制等功能。

3.4.3 综合管理平台应具备对特殊灯光场景的支持，如互动灯光。

3.4.4 综合管理平台宜具备按照不同需求配置分场景控制夜景照明模式，如平日模式、节日模式（重要节日、重大活动）、节能模式等，且应支持时控模式切换、实时模式切换等功能。

3.4.5 综合管理平台应具备分级权限管理功能，权限可根据各级使用情况进行配置，应能满足日常管理及应急指挥调度需求。

3.4.6 综合管理应提供链路加密（SSL/TLS）, 身份认证，权限认证。关键控制部分可做短信二次验证。加密类型：MD5，RSA，AES，BASE64。

3.4.7 综合管理平台应具备数据采集功能，包括但不限于以下数据：

1 灯光分控器的在线状态、灯光主控器的通信状态；

2 供电回路控制器的开关状态、开关时间、开关模式等；

3 控制器、路由器、交换机、防火墙、电表等设备的运行参数；

4 柜门开关报警、路由器报警、设备异常离线报警、通信异常报警等报警信息。

3.4.8 综合管理平台应具备数据管理功能：应可对自动采集夜景照明设备运行状态数据（包括在线状态、能耗数据、实时数据等），并进行统计分析，提供数据报表，为运营提供参考意见，具备自动查报设备工作状态，并具备远程升级维护功能。

3.4.9 综合控制平台应具备数据存储功能：

1 用户登录的用户名、密码以及控制设备的通讯用户名、密码等关键数据应进行加密存储；

2 数据库服务器应具备自动备份功能，数据备份不影响系统的正常使用。

3.4.10 综合管理平台应具备故障自动检测、故障分类、故障报警、故障统计分析以及任务派发、故障处理、结果反馈、数据保存等功能。

3.4.11 综合管理平台应具备资产管理功能，应能按照实际需求对所有灯具、控制设备等进行出入库、维护、升级等资产管理，并能进行资产统计功能。

3.4.12 综合管理平台应具备信息安全功能，平台系统软件的开发应符合国家信息安全技术相关标准，应具备安全防护功能，防止恶意入侵、信息篡改、数据泄露等安全漏洞。

3.4.13 综合管理平台应具备对接室外夜景照明实景视频采集设备，具备室外实景监控查看功能；能根据故障报警情况，自动追踪到对应实景的监控视频。

3.4.14 综合管理平台应具备GIS地图，能通过GIS地图检测各节点的分布情况。

3.4.15 对于重要设备如核心服务器、数据服务器等应支持冗余备份设置，保证平台服务器的连续性、稳定性以及数据的安全性。

3.4.16 综合管理平台应具有灾难快速恢复机制，能在发生异常时，实现快速恢复现场。

3.4.17 综合管理平台应具备预留扩展功能：平台应具备后期夜景照明控制工程接入、业主自建照明控制工程接入及智慧城市建设预留控制接口。

3.4.18 综合管理平台应具备二次开发对接功能，实现对接上下级其他平台的功能。

3.4.19 综合管理平台可具备移动终端功能，能通过移动终端进行管理和控制。

## 3.5 网络通信

3.5.1 网络通信整体架构宜采用分级（多级）网络架构：总控制数据中心、区域控制中心和前端控制载体。

3.5.2总控制数据中心宜采用双核心交换机和双出口路由器的高可靠网络架构，核心交换机用于总控制数据中心内部的各个服务器、终端的互联互通；出口路由器用于与下级区域控制中心进行路由互联互通和承担与前端控制载体的无线路由器建立的VPN隧道的汇聚。区域控制中心可以根据重要性和下级前端控制载体数量灵活选择双核心交换机和双出口路由器的高可靠网络架构。

3.5.3 各个区域控制中心宜与下属前端控制载体通过无线或有线线路连通；前端控制载体所有设备宜能与区域控制中心或总控制数据中心的服务器实现IP级通信。

3.5.4 网络设备应支持SNMP网络管理协议，能够通过SNMP协议远程进行网络设备的管理。

3.5.5 总控制数据中心网络可用性要求：

1总控制数据中心出口线路应采用有线专线线路，且总控制数据中心出口宜具备两条同质有线专线做线路互备和负载均衡，每条有线专线最少要求具有一个固定IP；

2 总控制中心出口线路带宽不宜低于200Mb。并且有线线路时延＜5ms，并且最大抖动＜2ms；

3 总控制数据中心内部局域网，互联线路要求≥1000M。内网数据交互能够达到线速转发，线路时延＜5ms；核心交换机上应根据内部局域网中不同的服务应用划分不同的VLAN，实现业务隔离。

3.5.6 区域控制中心网络可用性要求：

1区域控制中心出口线路应采用有线专线线路，且区域控制中心可以根据重要性和下级前端控制载体数量灵活选择采用两条有线专线做线路互备和负载均衡，每条有线专线最少要求具有一个固定IP；

2 区域控制中心出口线路带宽不能低于100Mb。并且有线线路时延＜5ms，并且最大抖动＜2ms；

3 区域控制中心内部局域网，互联线路要求≥1000M。内网数据交互能够达到线速转发，线路时延＜5ms；核心交换机上应该根据内部局域网中不同的服务应用划分不同的VLAN，实现业务隔离。

3.5.7 前端控制载体网络可用性要求：

1 前端控制载体的所有网络设备应满足宽温工作环境要求，低温≥-30℃，高温≤70℃；前端控制载体的无线路由器设备的以太口数量应≥4个（1个连接控制器、1个连接强电网关、1个用于调试、备用或有线线路连接）；能够支持多家运营商的无线制式；前端控制载体的交换机需要满足接口全线速转发。

2 前端控制载体上联线路采用无线线路时，要求信号覆盖RSSI值≥-85dbm；下载速率≥10Mbps；上传速率≥4Mbps；时延要求＜80ms；丢包率低于0.1%。前端控制载体上联线路采用有线线路时，有线线路带宽≥10Mbps；时延要求小于30ms；重要关键前端控制载体应具有双上联线路互备，可以是“多路无线”或“无线+有线”线路配合。

3 应对前端控制载体的控制主机安全策略管控，绑定演绎主控机的IP+MAC地址，绑定强电控制器的IP+MAC地址，禁用USB接口服务。

4前端控制载体内网宜采用交换机互联，实现全线速转发，且内网传输时延不超过10ms。

## 3.6 网络安全

3.6.1 平台建设的安全要求，要严格落实《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、和《信息安全等级保护管理办法》等法律法规的相关规定。

3.6.2 总控制数据中心和区域控制中心的网络边界，应部署防火墙设备，启用访问控制功能。按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户。

3.6.3 应在总控制数据中心与区域控制中心边界部署物联网设备身份鉴别系统，基于《GB/T 22239.5 物联网安全扩展要求》标准，对物联网设备进行身份标识和鉴别，确保在系统整个生存周期设备标识的唯一性。

1 具有非智能IP终端信息库，能够精准识别物联网设备，并根据设备特征进行自动匹配和归类，应用唯一识别码进行标识，确保所有接入设备类型合规、可控；

2 实时监控检测网络边界接入行为，对合法接入终端进行接入健康检查保证接入安全性，对违规接入终端能实时发现并进行告警，并对非法接入设备自动实施阻断；

3 支持自动识别网络设备类型，对网络中所有设备进行实时监控，如有设备类型、品牌、型号等违规变更，可以实时发现进行告警，并对违规变更设备实施自动阻断；

4 具有入网设备自己学习功能，支持IP/MAC/端口三者强制绑定，以及违规终端VLAN隔离机制，防止终端仿冒IP/MAC接入网络或移动设备位置；

5 应具备自学习能力，可自动学习物联网设备业务行为，自动生成业务白名单规则,并快速生成访问控策略；

3.6.4 各前端控制载体和区域控制中心或总控制数据中心之间数据通信应采用IPSec VPN隧道加密；针对VPN接入终端的进行安全检查，包括安装的软件、进程、端口、服务、注册表、操作系统及补丁、文件、网卡等；对VPN接入前检查、接入后检查、定时检查等安全机制；通过可信接入进行分级授权；区域控制中心和总控制数据中心之间数据通信应采用IPSec VPN隧道加密。

3.6.5 总控制数据中心和区域控制中心应部署入侵防范设备，监视出口处以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、钓鱼攻击、无线代理攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等。

3.6.6 应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性，同时应能够对重要信息进行备份和恢复; 可指定信息灾备等级（关键、重要、普通），关键数据实时数据级灾备，重要数据定时数据级灾备，普通数据仅本地备份；应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性。

3.6.7 审计范围应覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户；整个网络中的网络设备运行状况、网络流量、用户的互联网访问行为等需进行日志记录，且保存时间不低于6个月。审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。需要能够符合系统部署所在地的网监审计系统对接需求。审计安全性保障，不采用标准的协议端口，具备对FTP、telnet、ssh、远程桌面等协议服务端口变更能力。

3.6.8 安全集中管理应符合《GB/T 22239 信息系统安全等级保护基本要求》标准规范要求，划分特定的管理区域，对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控。

1 应对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运维操作进行集中管理与审计，并对网络设备、服务器、安全设备等资产进行定期的扫描，及时发现漏洞、配置违规等风险隐患；

2 应对网络内各种安全设备、网络设备、应用系统服务器、操作系统等日志数据、运行数据的自动采集，应对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，集中收集和分析不应有排他性，可以兼容市面主流第三方厂商设备并进行可视化界面显示；

3 应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析，能够对收集的全网设备审计数据、安全状态信息进行逻辑关联分析，及时定位风险事件并进行预警。通过安全事件过滤、安全事件概况、安全事件趋势以及实时安全事件进行统一数据展示。

3.6.9 安全运维管理要求：

1 应指定人员对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作；

2 应建立网络安全管理制度，对网络安全配置、日志保存时间、安全策略、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定；

3 应根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新，并在更新前对现有的重要文件进行备份；

4 应定期对网络系统进行漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补；

5 应对网络设备的配置文件进行定期备份；

6 应保证所有与外部系统的连接均得到授权和批准。

## 3.7 强电开（关）控制系统

3.7.1 强电控制系统应能够控制每一个供电回路。

3.7.2 强电控制系统应支持远程集中控制、联动控制功能。

3.7.3 强电控制系统应具备按照不同需求配置分场景控制夜景照明模式，如平日模式、节日模式（重要节日、重大活动）、节能模式等，且应支持时控模式切换、实时模式切换等功能。

3.7.4 强电控制系统应具备远程集中控制、联动控制等功能。

3.7.5 为满足控制的准确性和一致性，强电控制设备应具有统一的校时功能。

3.7.6 智能强电控制器和通信设备应24小时在线供电，确保能够实现远程控制。

3.7.7 智能强电控制设备支持离线控制，在离线状态下，能按照既定的控制策略，实现供电回路控制，并存储数据，在网络恢复时，能及时上传本地存储数据至服务器。

3.7.8 强电控制系统应具备掉电保护功能：在掉电时保持数据不丢失和时钟走时精确。

3.7.9 强电控制系统应能实现人工检测终端现场运行数据，并能实现远程手动选测、巡测、远程控制等功能。

3.7.10 强电控制系统应具备应急调度措施，实现所有运行状态下的终端立刻停止运行、立刻关闭、打开等应急调度。

3.7.11 强电控制系统总控服务器至节点控制模块间通信，应采用TCP/IP通信协议，且协议应进行加密处理，确保通信安全。

3.7.12 强电控制系统控制优先级应为现场应急控制>强电控制系统远程控制>本地时钟控制。

3.7.13 强电控制系统应能通过系统对所有受控回路的开关时间进行独立设置，实现灯光演绎控制设备早于受控灯具回路受电，晚于受控灯具回路关电。

3.7.14 强电主控制器宜具备采集机柜开关、温度、烟感信息的功能。

## 3.8 灯光演绎控制系统

3.8.1 灯光演绎控制系统的架构应按照控制逻辑关系、通信链路和线路链路拓扑构建，并宜由总控管理系统层、主控控制层、分控控制层三级逻辑控制层，三级逻辑控制层之间应通过两级网络通信层进行通信。

3.8.2 总控管理系统层是灯光演绎控制系统的核心，应具有数据采集、数据处理、数据传输、灯光演绎控制、设备运行管理和系统管理等功能，并能完成城市夜景照明灯光演绎控制系统的实时监控、控制、调度和管理，应能实现对主控系统进行同步协调、网络校时、演绎节目制作、播放实时控制、播放策略编辑及下发、设备管理等核心功能。

3.8.3 主控控制层通过网络通信与总控管理系统层进行连接，应具备数据采集、数据存储、数据上传、灯光演绎控制指令执行、灯光演绎灯光运行及变化控制等功能，实现灯光演绎节目存储、分发、控制等，并能支持响应总控系统层的参数设置，查询查看等命令。

3.8.4 分控控制层通过网路与主控控制层进行联机，应具备控制协议转发功能，能将主控控制层的灯光控制数据转发至灯具进行显示，同时应具备状态反馈功能，能反馈分控设备层的状态；对于具有状态反馈功能的灯具，分控控制层应能反馈灯具的运行状态。

3.8.5 为确保设备正常运行，主控控制层设备宜安装在建筑户外照明的控制箱体内，并确保箱体内的工作环境；对于安装在室外的分控控制层设备应做好相应的防水等防护措施。

3.8.6 各层的通信协议宜参考以下规则：

1 总控管理系统层与主控控制层之间，应采用以太网通讯协议进行数据通信；应支持ADSL、宽带共享、光纤、无线网桥、移动无线网络（3G/4G等）、专网等多种方式组网；

2 主控控制层与分控控制层之间，应采用以太网通讯协议进行数据通信；

3 分控控制层与受控终端设备之间，应采用DMX512/SPI等通讯协议进行数据通信。

3.8.7 灯光演绎总控系统软件应具备以下功能：

1 应能对所有灯光演绎的主控进行管理，包括但不仅限于主控基本信息、主控当前状态、主控安全远程配置、主控远程控制（重启、关机等）、节目编辑、节目控制（立即播放、立即停止、定时预约播放、定时预约停止）、等功能；

2 应能对远程实现对灯具的色彩饱和度、四色模式设置和亮度等调节；

3 应能对主控进行单独效果控制，也可任意组合（自定义组/区）及统一效果联动控制；对于需联动控制效果，各节点的同步时延应≤30ms；

4 应能对主控进行分组、分区进行管理控；

5 应能具备制定节目列表和播放策略，并能按照时间管理播放策略；

6 应能根据各节点布灯图，实现总控视频自动处理、下发功能；

7 应支持非亮灯时间段下发传输视频，下发完成后应支持主控/分控脱机工作；

8 应支持灯光控制设备状态的检测、灯具状态检测、故障告警等功能；

9 应具备故障数据统计分析能力，能对故障数量、故障发生时间、故障修复时间等故障相关数据进行统计；

10 应支持移动终端远程管理功能；

11 总控管理系统核心控制服务器和数据库服务器应具备双机热备份功能，确保服务的连续性和数据的安全性；

12 总控管理系统设备应使用UPS专用电源供电，确保异常断电的安全性；

13 总控管理系统控制像素应大于3000万像通道，且具备对主控扩展功能。

3.8.8 灯光演绎主控层应具备以下功能：

1 应支持≥90万个DMX512通道数控制能力，并具备扩展到至少600万个DMX512通道的灯具控制能力，能满足未来可能增加的设计效果，以及满足上级控制系统兼容；

2 应支持存储并随时调用≥32套节目，支持快速更换节目内容；

3 应支持灯具不同的LED灯具选择不同的表演模式，如系统支持RGBW灯具，支持高亮、节能、照明等多种模式设置：

高亮模式下，白光用于补偿RGB的亮度；

节能模式下，白光用于替换RGB显示白光时；

照明模式下，软件用于调整白光亮度。

4 应支持365天可任意设定不同的场景进行灯光演绎，支持任意时间打开，并可任意改变节目顺序；

5 应支持灯具布灯布线功能，并支持将布灯图上传至服务器存储；

6 应支持远程升级功能，可由总控层实远程升级功能；

7 应支持多种组网方式，应支持ADSL、宽带共享、光纤、无线网桥、移动无线、专网等多种方式组网；

8 换帧频率应支持≥30帧/秒；

9 同步时延应支持≦30ms；

10 应支持总控时钟网络同步、GPS卫星授时等多种时钟时间同步机制；

11 应支持离线工作模式，在无网络信号的情况下可按照既定的播放策略进行脱机工作并存储相关数据，在网络恢复后，能及时上传数据；

12 宜设计多层密码锁，防止任意篡改程序；

13 应具备效果视频文件加密功能，所有的效果均用加密算法进行加密，防止效果的随意更换；

14 硬件设备支持防雷，光电隔离、浪涌抑制保护的功能。

3.8.9 灯光演绎分控层应具备以下功能：

1 应具备数据转换能力，能将主控层下发的灯光数据转换成DMX512数据下发至受控灯具；

2 应具备输出端口保护功能，其中应包含过压保护、过流保护等，在条件允许下，可选择具备输出端口全隔离保护；

3 应支持DMX512 /SPI协议等；

4 应支持伽马矫正；

5 应支持支持防雷，光电隔离、浪涌抑制保护的功能；

应支持亮度调节。

3.8.10 受控灯具应满足以下要求：

1 控制协议

受控灯具数量应根据控制协议、灯具类型、分控带载能力进行设计；

受控灯具协议应兼容控制系统协议；

受控灯具需要信息反馈的应采用DMX512-A/RDM等控制协议；

DMX512协议的信号线为信号1－、信号1＋，信号2－、信号2＋和数据链路公共端。

2 通道定义

受控灯具的通道定义为：单色灯具（单通道）、双色灯具（双通道）、RGB（3通道）、RGBW（4通道）。

3 灯具通道颜色定义

低色温在前，高色温在后；如：PC Amber+6500K白光，则分别占1、2通道设计，RGB灯具则分别占用1、2、3通道，RGBW灯具分别占用1、2、3、4通道，以此类推。

4 RGBW四色模式：

表演模式：即同RGB灯具一样正常显示，W通道数据关闭；

节日模式：关闭RGB数据，只显示W通道数据，获取更纯正的白光效果；

高亮模式：同时打开RGBW数据显示；

禁用模式：RGB三色模式；

节能模式：RGBW每个通道，每个颜色单独控制；

高亮度模式：RW，GW，BW，RGBW白光补偿；

基本模式：RGB和RGBW混合时灯具，模式为节能模式。

5 灯具段数定义

受控灯具应根据最近与最远观测距离和需要呈现的效果决定像素间距。

6 电源要求：

供电开关电源带载功率之和不能超过开关电源总功率的70%；

供电开关电源宜就近放置；

受控灯具应按照照明灯具类型进行独立供电。

## 3.9 能源管理系统

3.9.1 能耗计量装置应具备数据通信功能，并使用符合行业标准的物理接口和通信协议。

3.9.2 普通电能表应具有监测和计量三相（单相）有功电能和有功功率或电流的功能。多功能表应至少具有监测和计量三相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量功能。

3.9.3 数据采集

数据采集器应支持根据数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式，且定时采集周期宜从5分钟到1小时灵活设置。

3.9.4 数据处理

1 支持对计量装置能耗数据的解析，至少具有加、减、乘法等算术运算功能；

2 支持同时向服务器发送解析和未解析的数据；

3 根据远传数据包格式，在数据包中添加能耗类型、时间、楼栋编码等附加信息，并通过 TCP 协议进行数据远传。

3.9.5 数据存储

数据采集器应配置不小于256MB 的专用存储空间，支持对能耗数据30天的存储。

3.9.6 数据远传

1 数据采集器应能将采集到的能耗数据定时传输到本地网络服务器或远端数据中心服务器，上传时间能在1分钟到1天之间任意设定。分项能耗数据宜每30分钟上传1次，不分项的能耗数据宜每1小时上传1次；

2 在远传前数据采集器应对数据包进行加密处理，应采用 AES 加密和 MD5身份认证机制；

3 如因传输网络故障等原因未能将数据定时传输，则待传输网络恢复正常后数据采集器应利用存储的数据进行断点续传；

4 数据采集器应支持向多个数据中心（服务器）并发发送数据。

3.9.7 配置和维护

1 数据采集器应具有本地配置和管理功能，应具有支持软件升级功能；

2 数据采集器应能支持接收来自数据中心的查询、校时等命令；

3 数据采集器能根据应用需要配置 USB 接口、RS485 接口、RS232 接口、无线网络接口和以太网接口；

4 数据采集器应具有识别和传输计量装置运行状态的能力，支持对数据采集接口、通信接口以及与采集器连接的计量装置的故障定位和诊断，并及时将故障信息及时传输到子系统管理服务器；

5 数据采集器应以模块化功能配置支持不同的数据采集应用，支持本地数据传输和远程数据传输；

6 数据采集器应能支持总线型和星型连接方式，以增加通用性和灵活度。在不同的连接方式下，数据采集器应有满足应用需要的通信端口，端口宜能自由扩充，支持热插拔，即插即用。

3.9.8 设备性能

1 数据采集器的平均无故障时间（MTBF）应不小于3万小时；

2 数据采集器使用低功耗嵌入式系统，功率应小于10W，不应使用基于PC机的系统。

3.9.9 严禁在数据采集器上设计后台程序，使数据采集器受到非法远程控制或私自远传数据包到其它无关的服务器。

3.9.10 数据采集器应能够与本地管理服务器（上位机）实现数据通信，传送节能监测数据和设备监控管理信息。

3.9.11 数据采集器可具有与上一级数据中心进行远程数据通信的能力，直接将节能监测数据和设备状态监控管理信息传送给上级数据中心。该功能可通过在数据采集器中配置以太网通信功能模块实现。

3.9.12 具有上位机功能的数据采集器定义为主数据采集器，其采集的信息来自仅具有数据采集器基本功能的从数据采集器，经数据处理后发送给本地服务器和上级数据中心远端服务器。主数据采集器应配置多种网络通信接口。

3.9.13 计量装置和数据采集器之间应采用符合各相关行业标准的通信接口及通信协议。支持Modbus开放式协议，参照国家标准《基于 Modbus 协议的工业自动化网络规范》GB/T19582执行。

3.9.14 能耗监测系统未设管理服务器时，应由主数据采集器承担上位机的职能，负责接收、存储能耗采集信息并完成统计分析。主数据采集器支持 TCP／IP 网络通信功能。

## 3.10 视频监控系统

3.10.1 视频监控系统应由摄像机、视频处理设备、存储设备、监视及操作终端、管理软件、传输网络和附属设备组成。

3.10.2 视频监控系统应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395的规定。

3.10.3 视频监控系统应能对城市夜景照明重点区域、重点部位进行实时、有效的视频监控。系统功能应符合下列规定：

1 应能实时显示和记录受监控区域内的夜景亮化情况；

2 应能按需要检索、回放、下载所录制的历史图像；

3 监控画面的显示应能进行编程，并应能自动和手动切换；画面上应叠加摄像机的编号、位置、时间和日期信息；

4 应与照明控制时钟系统同步；

5 应能根据设置的报警触发条件发出警示信息；

6 应具有操作日志，断电或关机后信息不应丢失，记录信息保存时间不应小于30天，且在保存时间内部可删除。

3.10.4 视频监控系统设计应符合下列规定：

1 视频监控系统实时显示和录像回放图像质量均不应低于现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198规定的主观评价评分等级4级要求。存储、回放的视频图像分辨率应大于或等于1920*1080，图像帧率应大于或等于25fps；

2 记录的图像信息应具有原始完整性；

3 摄像机灵敏度应与环境照度相适应；

4 监视范围内应无遮挡；

5 摄像机根据现场情况配置，可根据需要设置云台摄像机；

6 系统联网的信息传输、交换、控制应符合现行国家标准《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181的规定；

7 系统电磁兼容性应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395的规定。

3.10.5 视频监控系统宜结合智能视频分析技术，宜具备下列功能：

1 对预先设定的异常情况进行识别并报警的功能；

2 对预先设定的范围和时间内观察搜索预先设定的异常事件的工作能力；

3 对预先设定的目标进行连续跟踪、显示和视频搜索的功能。

3.10.6  重要夜游路线、观景广场宜具备客流分析功能。

## 3.11 其他相关要求

3.11.1 应对前端所有控制箱子、控制设备、控制回路做好标签，按此标签将前端控制设备、控制回路录入控制平台。

3.11.2 室外设备应采用工业级，需具备基本的电磁防护要求，要求具备不低于3KV的电磁防护，以适应雷雨台风等恶劣条件。

3.11.3 灯具的匹配性检测要求：

LED 调光灯具须满足以下技术指标要求：

1 灯具控制符合：芯片比特率≥8bit ；

2 起灰值符合：1 阶起灰；

3 控制方式符合：DMX512及其兼容协议；

4 灰度级别符合：≥4096 级；

4 安全防护

## 4.1 防雷与接地

4.1.1 夜景照明工程的防雷保护应符合下列规定：

1 防雷类别应按其安装位置确定，且符合《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定；

2 可利用建筑物、构筑物的防雷装置，当其不能满足要求时另行设置；

3 防雷装置（包括接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其它连接导体）根据所处的防雷环境进行设计，并具有防直击雷和雷电波侵入的措施；

4 安装于建筑本体的夜景照明系统其电源配电箱应按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.5.4条要求安装电涌保护器(SPD)和其它防止闪电电涌侵入的措施；

5 灯具及其相关设备应具有符合《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》（GB/T18595）的抗雷击浪涌能力。

4.1.2 夜景照明工程的接地保护应符合下列规定：

1 防雷接地装置与电气接地装置可共用；

2 接地电阻满足设计要求，设计未规定时应不大于10Ω；

3 接地支线必须单独与接地干线相连接，不得串联连接；

4 I类灯具金属外壳、灯柱、配电箱（柜）、控制装置及金属导管等外露可导电部分应可靠接地。

4.1.3 固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施，并应符合下列规定：

1 无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内；

2 从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和 PE线相连；另一端应与用电设备外壳、保护罩相连，并应就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线。

4.1.4 金属导管和线槽的接地要求：

1 金属的导管和线槽必须可靠的接地(PE)或接零(PEN)；

2 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连接为铜芯软导线，截面积不小于4mm；

3 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端焊跨接接地线，当镀锌的钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线；

4 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

4.1.5 钢质接地体应采用焊接连接，应符合下列规定：

1 扁钢与扁钢（角钢）搭接长度为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；

2 圆钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍，双面施焊；

3 圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍，双面施焊；

4 扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面或紧贴 3/4 钢管表面，上、下两侧施焊，并应焊以由扁钢弯成的弧形（或直角形）卡子或直接由扁钢本身弯成弧形或直角形与钢管或角钢焊接。

4.1.6 工作接地要求：

1 控制箱的供电PE线应与箱内设的PE接地排可靠连接，并做好PE标签；接地线不得采用串接方式；

2 接地线与接地端子联接，必须设有弹垫及铜鼻子；

3 一个接地端子宜只接一根接地线；一个接地端子最多接两根接地线，连接时，两根接地线分别压在接地排的上下两侧；

4 明敷接地线，在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近表面，应涂以15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时，应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标识。

4.1.7 防雷接地要求：

位于室外的分控箱或主控箱，如果在大楼主体的防雷系统保护范围（30度角）内，可不做防雷接地；超出大楼防雷保护范围的需做人工接地体，并满足10欧母的接地电阻要求。

## 4.2 防水和防坠落

4.2.1 防水应符合下列规定：

1 室外控制箱、控制器应有防水措施；

2 室外接线盒、明敷配线管路应有防水措施；

3 夜景照明控制箱工程施工中不应破坏外墙结构，若需在外墙固定的应有可靠的防渗水、漏水措施。

4.2.2 防坠落应符合下列规定：

1 控制箱固定型式应符合设计及产品要求，并与其重量相适应；

2 控制箱安装型式应能承受台风等恶劣气候的影响；

3 控制箱或外部部件除了至少用两个装置固定外，应有附加的防坠落措施。

5 线路敷设

## 5.1 一般规定

5.1.1 新建建筑物、构筑物的夜景照明控制平台工程管路施工应纳入建筑设计统筹考虑，管线宜暗敷。

5.1.2 管线明敷安装应整齐美观，颜色选择应与周围环境协调，且不应影响已有管线。

5.1.3 室外配线工程采用的金属管卡、线卡、支架、吊钩等均应为热镀锌或不锈钢制品。

5.1.4 室外线路敷设应采用电缆；明敷设电缆应有防老化外护层；水下场所应使用防水电缆。

5.1.5 室外明敷设电气管路的接线盒应使用防水型接线盒，明敷电气管路的接线盒不应使用暗装盒。

5.1.6 薄壁镀锌钢导管不得用于潮湿、露天场所，不应沿地面明敷或直埋于土壤中；室外明敷采用金属管时应采用厚壁热镀锌钢管。

5.1.7 电缆埋地敷设应符合《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89及有关国家现行标准的规定。

## 5.2 导管敷设

5.2.1 金属导管应与保护导体可靠连接。

5.2.2 钢导管不得采用对口焊接连接；壁厚不大于2mm的钢导管不得采用套管焊接连接。

5.2.3电缆导管的弯曲半径应不小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

5.2.4 明敷设导管固定牢固，固定点间距应均匀，在终端、弯头中点或箱（柜）等边缘距离150～500mm范围内应设置固定点，中间直线段固定点的最大间距应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4 管卡间最大间距

| 导管种类 | 导管直径（mm） |
| --- | --- |
|  | 15～20 | 25～32 | 32～40 | 50～65 | 65以上 |
|  | 管卡间最大间距（m） |
| 壁厚＞2mm刚性钢导管 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| 壁厚≤2mm刚性钢导管 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | —— | —— |
| 刚性绝缘导管 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |

5.2.5 水平或垂直明敷设导管应排列整齐，横平竖直，其水平或垂直安装允许偏差为1.5‰，全长偏差不应大于管内径的1/2。

5.2.6 外墙安装缆线保护管应符合下列规定：

1 保护管、电缆在墙上安装时，不应破坏外墙的防水性能；

2 敷设于垂直导管中的导线，长度每超过30m时，在管口处和接线盒中固定。

5.2.7 缆线保护管埋地敷设应符合下列规定：

1 缆线埋地有保护管保护；

2 车行道等有重负荷的场所，电缆埋地保护管采用钢管；当采用塑料保护管时，穿过道路或其它承重地方的管路有保护措施。

5.2.8 埋设于室外土壤内的钢导管应采用热镀锌钢管，壁厚大于2mm，并有防腐措施；

5.2.9 绝缘导管敷设符合下列规定：

1 绝缘导管明敷采用中型以上导管，埋地采用重型导管；

2 管与盒（箱）等器件采用插入法连接时，连接处结合面涂专用胶合剂，接口牢固密封，管口平整光滑；

3 当绝缘导管在墙内埋设时，采用强度等级不小于Ｍ10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度大于15mm。

5.2.10 室外导管管口应设置在接线盒、配电箱（柜）内。在落地式配电箱内的管口，箱底无封板的，管口应高出基础面50～80mm，并做好防水密封处理。

## 5.3 钢索配线

5.3.1 钢索配线工程应采用镀锌钢索；钢索应根据跨距、荷重和机械强度选择，其最小截面不宜小于10mm2，单根钢索直径应小于0.5mm。

5.3.2 钢索不应有扭曲、断股等缺陷，且钢索表面应整洁、无锈蚀。

5.3.3 钢索的终端拉环应固定牢靠，钢索与终端拉环套接处应采用心形环，固定钢索的线卡不应少于2个，钢索端头应绑扎牢固，端部应设置花篮螺栓紧固。

5.3.4 缆线及灯具在钢索上安装后，钢索应承受全部负载。

5.3.5 钢索上吊装电缆布线时，其支持点间距不应大于500mm，硬塑料管吊装间距不应大于1000mm。

## 5.4 缆线敷设

5.4.1 电缆敷设严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

5.4.2 电线、电缆线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ，水底灯线路绝缘电阻应不小于20MΩ。

5.4.3 直埋应使用铠装电缆，上下应有细沙或软土，回填土应无石块等尖锐硬物；直埋敷设的电缆穿越机动车通行的道路时，应穿管保护。

5.4.4 电缆埋设深度应符合下列规定：绿地、车行道下不小于0.7m；人行道下不应小于0.5m；当不能满足以上要求时应按设计要求敷设。

5.4.5 不同电压等级、交流与直流的电线不应穿于同一导管内；同一交流回路电线应穿于同一金属导管内；三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。

5.4.6 电缆最小弯曲半径不应小于电缆外径的10倍，铠装电缆不应小于电缆外径的20倍。

5.4.7 保护管内电线、电缆横截面总面积不应大于导管横截面净面积的40%。

5.4.8 电缆明敷宜设置在隐蔽场所，并符合下列规定：

1 电缆明敷设紧贴建筑物表面，敷设平直整齐，多根平行敷设间距一致，分支和弯头处整齐；水平或垂直安装允许偏差为1.5‰，全长偏差不应大于10mm；

2 电缆明敷设固定点间距均匀，固定牢固，在终端、弯头中点或控制器、箱（柜）等边缘的距离150～500mm范围内设置固定点；全塑小截面电缆水平固定间距不大于400mm（能维持电缆较平直时固定间距不大于800mm），垂直固定间距不大于1000mm。

5.4.9 缆线间、缆线与灯具连接应可靠；分支线连接的接头处，干线不应受到来自支线的横向拉力；缆线连接处、分支处应绝缘良好，并有可靠的防水措施。

5.4.10 电线、电缆敷设管内不应有接头；电线接头应设置在接线盒内。

5.4.11 电线、电缆在终端头及接头附件宜留有备用长度；电缆敷设经过建筑物变形缝时留有伸缩余量。

6 控制箱（柜）、控制装置安装

## 6.1 一般规定

6.1.1 控制箱（柜）、控制装置等宜安装在室内。需安装在室外时，宜安装在隐蔽场所，采取防雨水措施，且应便于维护。

6.1.2 室外控制箱（柜）防护等级应符合设计要求，箱体外围材质要求不低于1.5mm不锈钢304；箱体防护等级要求不低于IP54。

6.1.3 控制箱（柜）应有可靠的防小动物入侵和防非法操作措施，进出线孔应有密封措施。

6.1.4 控制箱（柜）固定螺栓应采用热镀锌或不锈钢制品。

6.1.5 控制设备的驱动电源、控制装置室外安装时，应设置在金属箱（盒）内；金属箱（盒）的IP防护等级和散热应符合设计要求。

6.1.6 室外控制箱应在明显位置设置安全警示标志。

6.1.7 箱体及内置元器件、设备设计要求满足《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010规范要求。

6.1.8 具备DMX演绎载体主控箱要求具备通风功能，采用风扇的方式保证空气对流；主控箱箱体门框内宜配置防盗探测器。

6.1.9 箱体外观良好，无毛刺等不良，表面清理干净；箱体外表面要求有带电警示标识及其他安全标识；箱体如为落地式户外安装，底板可拆卸。

## 6.2 配电箱（柜）、控制装置安装

6.2.1 落地控制箱（柜）基础平面应高出地面200mm；箱（柜）的金属框架及基础型钢必须接地可靠，且无锈蚀，防腐良好。

6.2.2 控制箱（柜）安装应符合下列规定：

1 控制箱（柜）及其设备与各构件间连接牢固，防松零件齐全；

2 墙上安装的控制箱其安装高度符合设计要求；

3 明装时，可采用支架固定安装或金属膨胀螺栓固定安装，金属支架防腐良好；暗装箱体四周无空隙、无空鼓；

4 控制箱（柜）安装垂直度允许偏差为1.5‰。

6.2.3 控制箱（柜）内电器安装应符合下列规定：

1 控制元件的型号规格符合设计要求，附件齐全，排列整齐，固定牢固；

2 柜箱内有电气原理图；

3 箱柜内有接地要求的电器，其金属外壳可靠接地。

6.2.4 控制箱（柜）内配线连接应符合下列规定：

1 箱（柜）内配线排列整齐，绑扎成束，无绞接现象；

2 导线连接紧密，不伤芯线，不断股；导线绝缘良好无损伤；同一接线端子上连接的导线截面积一致，且不多于2根，防松垫圈等零件齐全；柜箱盘内导线无接头；

3 不同电压等级、交流、直流线路及控制线路分别绑扎，回路编号正确，字迹清晰，且不易脱色；

4 引入箱（柜）内的电缆排列整齐，编号清晰，其敷设长度留有余量。

6.2.5 灯控制装置安装应符合下列规定：

1 控制装置安装平正、牢固；并列安装时在同一高度上；

2 光控开关的光感探头安装在避免有光干扰的位置；

3 装有电子控制设备的柜箱盘有防尘防潮防水等措施；

4 有防干扰要求的应有屏蔽措施。

6.2.6 计算机主机、各种选配插卡、外部设备及通讯接口、通讯距离符合设计和产品说明的要求。

# 本规程用词用语说明

一 执行本标准条文时，要求严格程度不同的用词说明如下，以便在执行中区别对待。

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

二 条文中必须按指定的标准、规范或其它有关规定执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……要求”。

引用标准目录

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163

《LED夜景照明工程安装与质量验收规程》

《厦门市城市夜景照明工程技术导则》

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222

《民用建筑电气设计规范》JGJ16

《建筑照明设计标准》GB50034

《建筑物防雷设计规范》GB50057

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343

《建筑抗震加固技术规程》JGJ116

《电子工程防静电设计规范》GB50611

《电子会议系统工程施工与质量验收规范》GB51043

《视频显示系统工程技术规范》GB 50464

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181

《GB/T 22239.5 物联网安全扩展要求》

《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》GB/T19582

《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

《信息安全等级保护管理办法》