附件

福建省房屋结构监测技术导则

（试行）

福建省住房和城乡建设厅

2023年11月

前    言

为巩固提升福建省房屋结构安全隐患排查整治工作成效，助推房屋安全管理制度机制创新，加快推动福建省房屋结构保险监测试点，规范对存在处置困难的隐患房屋的监测工作，并指导福建省房屋监测工作科学开展，导则编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家和地方先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本导则。

本导则主要内容是：1．总则；2．术语；3．基本规定；4．监测项目；5．监测点布设；6．监测方法及设备技术要求；7．监测频率；8．监测项目控制值和预警；9．监测成果。

本导则由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建筑科学研究院有限责任公司负责具体技术解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送福建省住房和城乡建设厅安全生产办公室（通讯地址：福州市北大路242号，邮政编码：350001）和福建省建筑科学研究院有限责任公司（通讯地址：福州市高新区高新大道58-1号，邮政编码：350108），以供今后修订时参考。

| 本导则主编单位： | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
| --- | --- |
|  | 福建省建研工程检测有限公司 |
|  | 福建省星宇建筑大数据运营有限公司 |
| 本导则参编单位： | 福建省建筑设计研究院有限公司 |
|  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |
|  | 同济大学 |
|  | 厦门大学 |
|  | 浙江农林大学 |
|  | 北京迈石科创监测技术有限公司 |
|  | 浙江科鉴检测校准有限公司 |
|  | 上海筑邦测控科技有限公司 |
|  | 厦门佰地建筑设计有限公司 |
|  | 福建省土木建筑学会 |
| 本导则主要起草人员： | 杨 伟 张 羽 常志巍 林 航 |
|  | 郑金伙 王 伟 石建光 杨英武 |
|  | 王文辉 张金雄 陈 文 张 伟 |
|  | 吴晓静 郑通城 林 君 林缄光 |
|  | 黄家富 许进福 张红燕 黄圣铨 陈俊民 仉海亮 胡敬礼 于恩成 |
|  | 陈 宇 |
| 本导则主要审查人员： | 黄可明 姜绍飞 曾志攀 翁锦华 |
|  | 吴武玄 林 迟 宋智华 |

目    次

1  总    则	5

2  术    语	6

3  基本规定	8

3. 1  监测工作要求	8

3. 2  监测系统及设备	8

3. 3  监测工作流程	10

3. 4  监测方案	11

4  监测项目	12

4. 1  一般规定	12

4. 2  人工巡检内容	12

4. 3  设备监测项目	13

5  监测点布设	14

5. 1  一般规定	14

5. 2  监测点布设	15

6  监测方法及设备技术要求	18

6. 1  一般规定	18

6. 2  变形监测	18

6. 3  应力监测	20

6. 4  振动监测	21

7  监测频率	23

7. 1  一般规定	23

7. 2  监测频率设置	23

8  监测项目控制值和预警	25

8. 1  一般规定	25

8. 2  监测项目控制值	25

8. 3  监测预警	28

9  监测成果	29

9. 1  一般规定	29

9. 2  自动化监测数据处理	29

9. 3  监测报告	30

附录A  房屋监测人工巡检表	31

附录B  监测方法选用表	36

导则用词说明	38

引用标准名录	39

条 文 说 明	40

# 1  总    则

1. 0. 1  为进一步完善福建省房屋管理体系，规范房屋结构监测工作，做到技术先进、成果可靠、经济合理，制定本导则。

1. 0. 2  本导则适用于福建省内存在安全隐患的既有房屋结构监测，无安全隐患房屋可参照执行，不适用于超限高层、大跨空间结构等复杂结构和在建房屋工程的结构监测。

1. 0. 3  房屋结构监测工作，应综合考虑其技术经济效果，对于具有保护价值的文物建筑、历史建筑及风貌建筑，应专门论证后再实施监测。

1. 0. 4  房屋结构监测，除应符合本导则的规定外，尚应符合国家、行业和福建省有关法律法规及现行相关标准的规定。

# 2  术    语

2. 0. 1  房屋结构监测

在房屋日常使用过程中，采用人工巡检和设备监测方式对结构安全影响因素的状态及其变化情况进行量测、检查、监视，并根据安全风险情况发出预警。

2. 0. 2  房屋结构监测系统

能够实现自动化数据监测和人工巡检信息的采集、传输、存储、分析、展示及预警等功能的软件和硬件集成系统。

2. 0. 3  人工巡检

由专业技术人员对房屋结构损伤情况、危害程度、周边环境以及监测设备的使用情况开展定期巡视、检查或量测等工作。

2. 0. 4  设备监测

采用常规测量仪器或自动化设备对房屋结构关键参数进行观察或测量。

2. 0. 5  自动化监测

利用自动化采集、传输设备对房屋结构关键参数进行持续观察或测量。

2. 0. 6  监测设备

监测系统中传感器、采集传输设备、存储及分析设备等硬件的统称。

2. 0. 7  控制值

为满足房屋结构安全要求，控制监测对象的状态变化，针对各监测项目监测数据所设定的受力或变形允许值的限值。

2. 0. 8  预警

根据监测数据、人工巡检信息，在房屋结构安全关键性指标的当前状态、变化特征及其发展趋势出现异常时向指定人反馈。

2. 0. 9  全球导航卫星系统

全球导航卫星系统，简称“GNSS”，指能在地球表面任何地点为用户提供全天候三维坐标信息的空基无线电导航定位系统。

# 3  基本规定

## 3. 1  监测工作要求

3. 1. 1  房屋结构监测工作应委托具有房屋可靠性鉴定能力的机构开展，并签订委托监测合同。

3. 1. 2  房屋结构监测宜采用人工巡检、设备监测等多重手段相结合的方法，对于结构安全风险较大的因素或部位，应采用自动化监测。

3. 1. 3  当房屋存在安全隐患但因条件限制暂无法立即进行加固、拆除等措施时，宜进行房屋监测。

3. 1. 4  对于房屋结构安全隐患多、监测成本较高的房屋，可采取修缮等措施后实施监测。

3. 1. 5  房屋结构监测应符合以下规定：

1  监测前应对结构与构件进行详细检查；

2  应设置监测预警值，并能反映被监测对象状态发展的要求；

3  宜选用无损的监测方法；

4  宜采用长期自动化监测。

3. 1. 6  监测点、传感器、电缆、采集仪等监测设备、设施应采取保护措施，避免发生损坏或受到外部干扰。

## 3. 2  监测系统及设备

3. 2. 1  应根据监测项目及现场实际情况建立监测系统，监测期间应对监测系统有效性进行检查和维护。

3. 2. 2  监测系统宜具有完整的测试、采集、传输、存储、数据处理及预警等功能，启用前应进行参数设置和调试，并应符合下列规定：

1  存在干扰信号时，应对干扰信号进行处理，保证监测数据有效；

2  监测系统的采样频率应满足监测项目技术要求；

3  当监测值超过预警值时应能及时预警。

3. 2. 3  监测设备应符合下列基本规定：

1  监测设备的选型应根据监测对象、监测项目和监测方法等要求进行选择，设备应具有良好的稳定性、耐久性，并兼顾兼容性和可扩展性；

2  监测前，宜对传感器进行校准或标定，并应进行初始状态设置或零平衡处理，对长期监测设备宜定期进行必要的保养；

3  监测设备应对其工作环境具有较强的适应能力；

4  传感器量程、分辨率、线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移、稳定性等技术指标应满足现行国家相关标准要求，供电方式及寿命等应与监测现场条件和监测要求相适应；

5  自动化监测时，传感器的采样频率应满足监测要求，尚需考虑传感器的动态特性；

6  监测设备应根据监测方法和监测功能的要求选择安装方式，安装工艺及耐久性应符合监测期内的使用要求；监测设备的安装宜采用可逆、无损的方式，安装完成后宜及时现场标识并绘制监测设备布置图，存档备查。

7  对多座房屋建筑或服务建筑群进行联测时，应满足系统内部之间数据的兼容性和共享性要求。

## 3. 3  监测工作流程

3. 3. 1  房屋结构监测的工作流程宜按照图3.3.1所示进行。

图3.3.1 工作流程

3. 3. 2  现场勘测宜包括下列工作内容：

1  收集历史、环境、地基基础、上部结构及修缮加固等基础资料；

2  对建筑材料、变形现状、结构损伤、病害情况等进行现场检查；

3  对结构体系以及荷载传递路径和方式进行调查；

4  对有关资料进行现场核查并填写房屋安全隐患巡检表。

3. 3. 3  监测工作宜提交阶段性报告，结束时应提交监测总结报告。

## 3. 4  监测方案

3. 4. 1  监测方案应包括：

1  工程概况，包含房屋基本信息：如建筑名称、建筑地址、建造年代、建筑用途、结构类型、基础形式、建筑高度、建筑面积等；

2  安全隐患，包含现场踏勘排查隐患，记录影响房屋整体安全的隐患、局部安全的隐患、围护结构安全的隐患以及影响正常使用安全的隐患等；

3  监测目的及依据、监测内容及方法；

4  监测点布置与监测设备；

5  监测数据采集、数据传输组网方法，监测数据存储方式；

6  监测频率及其调整，预警值设置。

3. 4. 2  监测点的布设位置和数量应根据结构安全、监测对象特点和周边环境条件等综合确定，并应满足反映监测对象变化过程的要求以及第5章的有关规定。

3. 4. 3  监测机构应及时对人工巡检和设备监测等现场取得的监测信息进行综合处理、分析和反馈。

# 4  监测项目

## 4. 1  一般规定

4. 1. 1  监测项目应根据监测对象的重要性、结构类型和服役环境特点，以及安全性、可靠性和经济性等监测需求确定。

4. 1. 2  监测项目应能反映监测对象的真实状况。

## 4. 2  人工巡检内容

4. 2. 1  人工巡检内容应包括结构病害的发展情况、监测设备的工作情况以及结合工程经验确定的其他巡检内容等，巡检内容可参考附录A。

4. 2. 2  人工巡检应针对结构病害进行定期检查，做好相应记录并与前次巡检记录进行比较，同时注意检查方法和位置的科学性、连贯性以及检查信息的完整性。

4. 2. 3  人工巡检内容宜包括：

1  地基基础巡检，包括地面是否出现沉降裂缝，上部结构是否出现因沉降产生的倾斜、裂缝等；

2  上部结构巡检，包括墙、柱、梁等构件是否歪闪、弯折变形、移位、糟朽、缺失、虫蚁蛀蚀，局部或整体有无较大变形增量，有无新裂缝出现或裂缝变宽、变长等；楼梯、阳台、挑檐、栏杆和雨篷等附属结构是否开裂、变形；连接节点处是否明显松动、变形等；

3  使用状况巡检，包括是否存在建筑功能改变或正在进行装修等；

4  周边环境巡检，包括周边不良工程地质状况、周边较大振动源以及人流量变化情况等；

5  监测设施巡检，包括确认测点位置是否移动及完好状况，监测设备是否运行正常及保护状态是否完好等。

4. 2. 4  病害严重或正在发展、周边环境影响显著以及易产生结构变形的房屋，应增加人工巡检频次或将隐患点纳入自动化监测，并应特别注意房屋整体倾斜和基础不均匀沉降发展在上部结构中的反映。

## 4. 3  设备监测项目

4. 3. 1  房屋结构监测分为地基基础监测、上部承重结构监测、围护系统的承重部分监测等。

4. 3. 2  地基基础监测项目宜包括：

1  地基、基础沉降；

2  反映地基基础变化的上部结构特征；

3  基础滑动迹象。

4. 3. 3  上部承重结构监测项目宜包括：

1  单体建筑整体或局部的倾斜、位移、扭转、振动；

2  柱、墙构件应变、变形、垂直度、水平位移和裂缝；

3  梁构件应变、变形和裂缝；

4  桁架挠度及其杆件应变。

4. 3. 4  围护系统的承重部分监测项目宜包括：

1  屋面结构或构件变形；

2  围护墙体倾斜、侧向位移和裂缝；

3  围护墙体与主体结构间的裂缝。

# 5  监测点布设

## 5. 1  一般规定

5. 1. 1  监测点应能反映监测对象的实际状态及其变化趋势，并布置在能反映监测参数特征的关键及敏感点上。

5. 1. 2  监测点布置宜符合下列规定：

1  监测点的位置、数量应根据房屋结构形式及现场实际情况经综合分析确定，并以具有代表性、经济、合理为原则；

2  布设位置不易受人为、环境影响，且便于监测设备的安装、测读、维护和替换；

3  可利用结构的对称性，合理减少监测点布置数量。

5. 1. 3  对于需要进行对比分析的监测内容应在变形、变化影响区域之外设置监测基准点。

5. 1. 4  监测点传感器供电宜采用太阳能板或电池供电，数据传输宜采用无线数据传输的方式。

5. 1. 5  监测点布设过程中，在房屋结构或周边区域敷设强电时，应按照相关防火要求进行施工安装工艺设计。

5. 1. 6  监测过程中监测基准点、工作基点或监测点被破坏时，应及时恢复，并做好记录。

5. 1. 7  基础变形监测点布设宜符合以下规定：

1  沉降监测点宜布设在主要墙角及沿外墙每隔10~15m处或每隔2~3根柱基处；

2  被监测房屋周围存在施工影响时，若房屋基础整体性较好，宜在靠近施工建筑侧加密布设水平位移监测点，若基础整体性较差，宜在周围加密布设水平位移监测点；

3  基础变形监测点的布设宜考虑上部荷载特点，在上部荷载相对集中处，监测点做加密布设；

4  独立基础或纵横墙基础间差异沉降易引起上部结构损伤的部位；

5  沉降监测点宜布置在不同结构的分界处及地基条件变化处两侧，且能测得最大沉降和沉降差。

5. 1. 8  上部结构变形监测点的布设应符合以下规定：

1  对于砖砌体结构建筑，应将变形监测点重点布设在砖砌体结构已有裂缝两侧及门窗等墙体开洞部位的周边；

2  对于石砌体结构建筑，应将变形监测点重点布设在石砌体结构的石墙、石柱已有严重开裂或严重歪斜的部位；

3  对于混凝土结构建筑，应将变形监测点重点布设在主要承重构件处以及悬挑、相邻围护结构存在开裂、脱裂情况的部位；

4  对于钢结构建筑，应将变形监测点重点布设在结构主要受力、易失稳部位、环境温度变化较大部位及关键节点处；

5  对于木结构建筑，应将变形监测点重点布设在柱以及跨度或悬挑较大的梁等主要承重构件上，以及承重构件容易脱开的榫卯连接处。

## 5. 2  监测点布设

5. 2. 1  竖向位移（沉降）变形监测点布设宜符合下列规定：

1  地基基础的沉降监测布设宜设置于：

1）木结构建筑的台基、台明和柱础上；

2）钢结构建筑的柱基上；

3）砌体、混凝土结构建筑的受力墙、柱底部；

4）高低建筑、新旧建筑和纵横墙等交接处的两侧；

5）裂缝、后浇带两侧、沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊

处；

6）邻近堆置重物处，受振动显著影响的部位。

2  上部承重结构的竖向位移监测布设宜符合下列规定：

1）布设在影响结构安全性的关键构件、竖向变形较显著

的关键点；

2）主要构件斜率变化较大处；

3）结构外立面中间部位的墙或柱上；

4）局部组件的两侧；

5）错位裂缝的两侧。

5. 2. 2  水平位移变形监测点布设宜符合下列规定：

1  地基基础水平位移监测点布设宜设置于：

1）建筑的台基、柱基等重要部位；

2）有滑动迹象时，地基土层水平或竖向滑动的两侧。

2  上部承重结构的水平位移监测点布设宜符合下列规定：

1）布设在影响结构安全性的关键构件、水平变形较显著的

关键点；

2）主要构件斜率变化较大处、结构承重墙、墙角、柱脚等

位置；

3）结构外立面中间部位的墙或柱；

4）局部组件的上部和下部；

5）错位裂缝的两侧。

5. 2. 3  倾斜变形监测点布设宜符合下列规定：

1  单体结构或构件顶部和底部的同一竖直线对应点；

2  房屋结构的平面转角处；

3  单体建筑平面长度大，宜在中间部位增设。

5. 2. 4  裂缝监测点布设宜符合下列规定：

1  主体结构或围护结构受力部位的明显裂缝处或有发展趋势的裂缝处；

2  同一裂缝最宽处。

5. 2. 5  应力应变监测点布设宜符合以下规定：

1  应力较大的构件上；

2  构件应力响应较大处；

3  反映结构状态变化的构件处，例如内力变化较大构件及反力变化较大支座、房屋底层四角等；

4  其他容易引起建筑结构承载失效的关键部位。

5. 2. 6  振动监测点布设应符合以下规定：

1  外部爆破引起的振动监测时，监测点应布置在基础上；

2  外部施工和交通引起的振动监测时，监测点应布置在基础和顶层楼面中心；

3  室内振源的振动监测时，监测点应布设在振动响应较大的部位。

# 6  监测方法及设备技术要求

## 6. 1  一般规定

6. 1. 1  本章规定适用于采用常规测量仪器或自动化设备进行结构关键参数的监测。

6. 1. 2  应根据监测对象和监测需求，选择具有针对性和实效性的监测方法和仪器设备。仪器设备的防护性能和工作温度应满足要求。

6. 1. 3  所采用的监测方法和仪器设备可参照附录B选用。

## 6. 2  变形监测

6. 2. 1  变形监测方法应根据监测的变形类型、精度要求和现场作业条件综合确定。必要时，可同时选择多种监测方法相互校验。

6. 2. 2  变形监测设备的量程不应低于结构变形估计值或允许值的 1.5 倍～3 倍。

6. 2. 3  位移、沉降测量的精度等级应根据结构类型、测量类型和结构变形允许值等因素确定，并应符合现行标准《建筑变形测量规范》JGJ 8 规定。

6. 2. 4  垂直位移（沉降）监测应根据现场作业条件，采用水准测量、静力水准测量或三角高程测量、雷达干涉测量或GNSS等方法进行。对于房屋结构基础和上部结构，沉降监测精度应符合现行标准《建筑变形测量规范》JGJ 8 规定。

6. 2. 5  水平位移监测应根据现场作业条件，采用拉线式位移计、全站仪测量、激光测量、近景摄影测量或GNSS等方法进行。

6. 2. 6  倾斜监测宜符合下列规定：

1  房屋结构倾斜监测宜采用倾角传感器，倾角传感器可根据监测要求选用固定式或便携式；倾角传感器精度不低于0.02°；

2  当对监测频率要求不高时，采用全站仪投点法、水平角观测法或前方交会法进行观测。当采用投点法时，测站点宜选在与倾斜方向成正交的方向线上照准目标 1.5 倍~2.0 倍目标高度的固定位置，测站点数不宜少于 2 个；当采用水平角观测法时，应设置好定向点；

3  当房屋结构上监测点数量较多时，可采用激光扫描测量或近景摄影测量等方法进行观测；

4  当利用房屋结构或构件的顶部与底部之间的竖向通视条件进行倾斜观测时，可采用激光垂准测量或正、倒垂线等方法；

5  当利用相对沉降量间接确定房屋结构倾斜时，可采用水准测量、静力水准测量或雷达干涉测量等方法通过测定差异沉降来计算倾斜值及倾斜方向。

6. 2. 7  裂缝监测应符合下列规定：

1  房屋结构裂缝监测宜采用裂缝计自动观测记录；

2  对于数量少、量测方便的裂缝，可采用裂缝测宽仪、比例尺、小钢尺或游标卡尺等工具定期量出裂缝观测标志间距离求得裂缝变化值，或用方格网板定期读取坐标差计算裂缝变化值；

3  裂缝的宽度量测精度不应低于0.05mm，长度量测精度不应低于10.0mm，深度量测精度不应低于3.0mm。

6. 2. 8  房屋基础、大跨度构件、上部结构、墙、柱等挠度监测应根据荷载情况及现场作业条件选择监测方法，并应符合下列规定：

1  当需要连续监测挠度变化，并具备作业条件时，可采用挠度计、位移传感器等直接测定竖向挠度值或横向挠度值。挠度计及位移传感器的精度不应低于1mm；

2  房屋基础、大跨度构件等竖向挠度观测可与沉降观测同时进行，并根据左右两侧沉降差计算得到竖向挠度值；

3  房屋上部结构、墙、柱等横向挠度观测可与倾斜观测同时进行，并根据上下两侧水平位移差计算得到横向挠度值。

6. 2. 9  变形基准值监测应考虑温度等环境因素的影响。首次变形监测应在温度较稳定时连续进行两次独立量测，取两次量测的平均值作为变形量测的初始值。

6. 2. 10  根据变形监测数据，应分析变形量的累计最大、最小、平均值及最大速率、变形差，并绘制倾斜、水平位移及挠度等图表。宜建立变形与环境因素、时间的相关关系，分析和解释引起变形的原因，必要时可对变形发展趋势进行预报。

## 6. 3  应力监测

6. 3. 1  应力监测传感器宜选用振弦式、光纤式或电阻式应变计等。当结构构件无法安装应变传感器时，可采用位移间接监测方法。

6. 3. 2  应变传感器的选用应符合下列规定：

1  宜根据监测目的、监测精度、环境特性等因素进行选择；

2  应变传感器应具备温度补偿功能；

3  应变梯度较大的应力集中区域，宜选用小标距应变计；

4  应变传感器的量程不应小于应变估计值或允许值的1.2倍～2 倍，量测的精度不应小于满量程的0.5%。

6. 3. 3  应变传感器的技术指标应符合下列规定：

1  振弦式频率仪的频率测量精度不应低于0.1Hz；

2  光纤光栅解调仪各项指标应符合被监测对象对应参数的规定，可测量的波长变动范围应大于40nm、波长分辨率不应高于 0.2pm、波长重复性不应高于2pm；

3  电阻式应变数据采集仪量测精度不应低于应变计满量程的 0.1%；

4  采用位移传感器间接监测应变时，其标距误差不应高于±1.0％，最小分度值不宜高于被测总应变的1.0％。

6. 3. 4  应变传感器数据处理应符合下列规定：

1  应变监测数据分析前应进行系统误差修正、异常值剔除等处理；

2  光纤光栅应变计和振弦式应变计应按相应的标定系数进行换算；

3  电阻应变计应根据桥接方式进行导线电阻修正。

## 6. 4  振动监测

6. 4. 1  环境振动监测方法应执行现行标准《古建筑防工业振动技术规范》GB/T 50452、《爆破安全规程》GB 6722、《建筑工程容许振动标准》GB 50868、《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》GB/T 50355、《城市区域环境振动测量方法》GB 10071、《环境振动监测技术规范》HJ 918等的有关规定。动力特性监测宜采用环境激励法。

6. 4. 2  振动监测设备选型前宜通过估算或测试获取结构的固有频率，并应符合下列规定：

1  当房屋结构固有频率较低时，宜选用动态位移型、速度型传感器或力平衡式、电容式加速度传感器；

2  动态位移传感器的测量精度不宜低于1mm；

3  加速度传感器的量程宜为±1g；

4  动应变监测设备量程不宜低于量测估计值的1.2倍～2倍；

5  数据采集仪应与传感器匹配，形成振动监测系统；

6  数据采集仪的量程宜为结构最大响应值的1.5倍～3倍。

6. 4. 3  振动监测数据的采集应符合下列规定：

1  监测同一被测结构动态特性或结构响应的多个传感器应同步采集；

2  应根据不同结构形式及监测目的选择相应采样频率；

3  采样频率应符合采样定理的要求。

6. 4. 4  数据分析前，振动监测数据应进行信号变换、零点偏移消除及降噪滤波等预处理。

# 7  监测频率

## 7. 1  一般规定

7. 1. 1  监测频率的确定应以足够反映被监测量的动态变化规律、发展趋势为原则，必要时可依据《建筑与桥梁结构监测技术规范》、GB 50982《建筑变形测量规范》 JGJ 8进行确定。

7. 1. 2  人工巡检及设备监测频率应根据监测目的、内容、环境等具体情况，并结合房屋结构安全现状综合确定。

7. 1. 3  受周边道路交通、轨道交通、已建工程、在建工程施工等影响的房屋结构，宜进行自动化监测，并应根据受影响程度确定监测频率。

## 7. 2  监测频率设置

7. 2. 1  基础沉降监测除有特殊要求外，应根据已有的资料或预估的沉降速率来确定或调整监测频率。

7. 2. 2  因基础不均匀沉降造成的结构裂缝，其监测频率可参照同期基础沉降监测的频率确定；其他成因结构裂缝，宜根据其成因及扩展情况确定监测频率。对直接影响或反映结构安全性的结构裂缝，宜进行自动化监测。

7. 2. 3  因基础不均匀沉降造成建筑整体倾斜的监测频率，应根据不均匀沉降的发展情况确定；其他原因造成的柱、墙体倾斜应根据其发展趋势确定监测频率，宜采用自动化监测。

7. 2. 4  房屋结构的振动监测，根据振动源的特点，可采用定期或不定期的检测方式，必要时可进行自动化监测。

7. 2. 5  变形及应力自动化监测频率应不小于4次/天；人工巡检频率宜不低于1次/季度。

7. 2. 6  在对实际监测数据进行分析的基础上，可对监测方案中安排的人工巡检及监测频率进行适当调整。

# 8  监测项目控制值和预警

## 8. 1  一般规定

8. 1. 1  房屋结构监测项目控制值和预警标准应在调查分析建筑物使用功能、建筑规模、修建年代、结构形式、基础类型、地基条件的基础上，按不同的监测项目，周围建筑和环境特点进行确定，并应满足监测对象的状态得以合理、有效监控的要求。

8. 1. 2  监测项目控制值应按监测项目的性质分为变形监测控制值和力学监测控制值。变形监测控制值应包括变形监测数据的累计变化量和变化速率值；力学监测控制值包括监测数据的最大值和最小值。

8. 1. 3  对监测数据应及时计算累计变化量和变化速率值，从而确定监测项目控制值。

8. 1. 4  房屋结构监测项目控制值应根据监测指标、监测类别特点及监测数据结果等综合分析确定。

8. 1. 5  监测项目的力学监测控制值宜根据结构计算分析结果及监测目的专门制定。

## 8. 2  监测项目控制值

8. 2. 1  地基和基础变形监测控制值应满足下列规定：

1  地基监测控制值分为累计变化量和变化速率值，其控制值设置应不超过下列要求：

1）地基产生过大不均匀沉降，使上部砌体房屋墙体产生裂

缝宽度大于10mm，且建筑倾斜率大于1%；

2）两层及两层以下房屋整体倾斜率超过3%，三层及三层

以上房屋整体倾斜率超过2%。

3）地基不稳定产生滑移，水平位移量大于10mm，并对

上部结构有显著影响；

4）地基沉降速率连续 2个月大于4mm/月，且短期内无

稳定趋势。

2  当基础监测控制值分为累计变化量和变化速率值，其控制值设置应符合下列要求：

1）基础已产生贯通裂缝且最大裂缝宽度大于10mm，上

部墙体多处出现裂缝且最大裂缝宽度达10mm以上；

2）基础已滑移，水平位移速度连续 2个月大于2mm/月，

并在短期内无终止趋向。

8. 2. 2  砖砌体结构变形监测控制值应满足下列规定：

1  砖砌体构件变形监测控制值不应超过表8.2.2-1规定的数值。

表8.2.2-1 砖砌体构件变形监测控制值

| 监测项目 | 变形控制值 |
| --- | --- |
| 侧向弯曲矢高（mm） | h/150 |
| 倾斜率 | 7‰ |

注：本表h指层高（mm）。

2  砖砌体构件非受力裂缝宽度监测控制值应不超过表8.2.2-2规定的数值。

表8.2.2-2 砖砌体构件非受力裂缝宽度监测控制值

| 监测项目 | 构件类别 | 变形控制值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 非受力裂缝宽度 | 墙及带壁柱墙 | 5.0 |
|  | 柱 | 1.5 |

8. 2. 3  混凝土结构变形监测控制值应满足下列规定：

1  混凝土构件变形监测控制值不应超过表8.2.3-1规定的数值。

表8.2.3-1 混凝土构件变形监测控制值

| 监测项目 | 变形控制值 |
| --- | --- |
| 桁架、屋架挠度 | L0/200 |
| 梁、板挠度 | L0/150 |
| 柱、墙侧移 | h/300 |

注：本表L0指构件计算跨度（mm），h指层高或房屋高度（mm）。

2  混凝土构件非受剪裂缝宽度监测控制值不应超过表8.2.3-2规定的数值。

表8.2.3-2混凝土构件裂缝宽度监测控制值

| 监测项目 | 裂缝宽度（mm） |
| --- | --- |
| 桁架、屋架 | 1.0 |
| 柱、梁、板 | 1.0 |

8. 2. 4  钢结构变形监测控制值不应超过表8.2.4规定的数值。

表8.2.4 钢构件变形监测控制值

| 构件类型 | 监测项目 | 变形控制 |
| --- | --- | --- |
| 钢桁架、钢屋架 | 挠度（mm） | L0/250或>40mm |
|  | 面外倾斜量（mm） | h/150 |
| 钢梁 | 挠度（mm） | L0/250或>45mm |
|  | 实腹梁侧弯矢高（mm） | L0/600 |
| 钢柱 | 平面内柱顶位移（mm） | h/150 |
|  | 平面外柱顶位移（mm） | h/500 |

注：本表L0指构件计算跨度（mm），h指屋架高度或层高（mm）。

8. 2. 5  木结构变形监测控制值不应超过表8.2.5规定的数值。

表8.2.5 木构件变形监测控制值

| 监测项目 | 变形控制值 |
| --- | --- |
| 屋架、三角桁架挠度（mm） | L0/120 |
| 梁挠度（mm） | L0/150 |
| 搁栅、檩条挠度（mm） | L0/100 |
| 柱侧向矢高（mm） | h/150 |

注：本表L0指构件计算跨度（mm），h指层高（mm）。

## 8. 3  监测预警

8. 3. 1  房屋结构监测应根据结构重要性、监测控制值、现场实际情况等制定监测预警等级并设置相应预警值。

8. 3. 2  预警等级宜设置为三级预警，取各监测项目控制值的70%、80%、90%作为各级预警值，当房屋年代久远或有其他不确定因素时，预警值可适当降低。

8. 3. 3  监测数据出现异常时，应及时分析异常原因，必要时应进行现场核对或复测。

8. 3. 4  下列情况时应进行预警：

1  当监测数据达到监测项目预警值；

2  周边地表出现明显沉降或较严重的突发裂缝、坍塌趋势；

3  周边环境出现危害正常使用功能或结构安全的过大滑坡、沉降、倾斜、裂缝等；

4  周边地下管线变形突然明显增大或出现裂缝、泄露等；

5  经研究应进行警情报送的其他情况。

8. 3. 5  监测出现各类警情异常时，应对警情的时间、地点、情况描述、严重程度等警情基本信息进行描述，结合监测结果对警情原因进行初步判断，并及时反馈，形成预警分析报告和建议。

# 9  监测成果

## 9. 1  一般规定

9. 1. 1  监测成果宜包括监测原始记录、阶段性报告和总结报告等。

9. 1. 2  监测原始记录宜包括监测方案、监测原始数据、计算分析资料、监测值或监测变化量历史曲线、图表、各种影像资料、人工巡检记录、传感器信息等。

9. 1. 3  取得监测原始记录后，应及时对监测资料进行整理、校对和分析，形成成果文件提交至相关单位。

9. 1. 4  监测成果文件应直观、简练，以文字、表格及图形相结合的方式反馈监测数据的变化和人工巡检的情况。

9. 1. 5  监测成果应及时进行归档，并做好备份。

## 9. 2  自动化监测数据处理

9. 2. 1  监测数据处理宜包括前处理和后处理。

9. 2. 2  监测数据前处理宜包括数据消噪与滤波、异常数据判断与修复等；后处理宜包括数据统计分析等。

9. 2. 3  应对监测数据的工频噪声、尖峰噪声、起伏噪声等进行消噪与滤波处理。

9. 2. 4  应对监测数据的数据缺失、数据漂移和数据跳点异常等情况进行判断。

9. 2. 5  对监测数据应及时计算累计变化值、变化速率值，并绘制时程曲线。

## 9. 3  监测报告

9. 3. 1  监测机构宜定期对监测工作进行总结，形成阶段性报告，反馈给相关单位或人员。

9. 3. 2  监测工作全部完成后，监测机构应向委托单位提交总结报告。

9. 3. 3  监测报告应包括阶段性报告和总结报告，并应按时报送。监测报告提供的内容应真实、准确、完整，并宜用文字阐述与绘制变化曲线或图形相结合的形式表达。

9. 3. 4  阶段性报告应包括下列内容：

1  该监测阶段相应的工程概况等；

2  该监测阶段的监测项目及监测点的布置图；

3  各项监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲线；

4  各监测项目监测值的变化分析及评价。

9. 3. 5  总结报告应包括下列内容：

1  工程概况；

2  监测依据；

3  监测项目；

4  监测点布置；

5  监测设备和监测方法；

6  监测频率；

7  监测预警值；

8  巡检照片及监测数据；

9  各监测项目全过程的发展变化分析及整体评述；

10  监测工作结论。

# 附录A  房屋监测人工巡检表

表A.0.1 木结构房屋监测人工巡检表

| 房屋名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检方法 |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |
| 巡检 内容 | 具体内容 |  |  | 现 象 |  | 否 | 是 | 描述及照片编号 |
| 地基 基础 | 1 | 上部围护墙体 |  | 沉降裂缝宽度超过10mm |  |  |  |  |
|  | 2 | 上部结构 |  | 肉眼可见倾斜 |  |  |  |  |
|  | 3 | 结构缝处 |  | 出现明显挤压损伤 |  |  |  |  |
|  | 4 | 坡地建筑 |  | 室内、外地面明显出现平行斜坡的水平裂缝 |  |  |  |  |
| 上部 结构 | 5 | 各连接节点：柱脚、柱梁连接、屋架支座、木梁支座等 |  | 沿剪切面开裂，或明显变形、滑移、松动 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 连接件严重锈蚀、截面明显削弱 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 严重腐朽、有效截面明显削弱 |  |  |  |  |
|  | 8 | 柱、梁构件 |  | 明显变形、歪闪 |  |  |  |  |
|  | 9 | 木屋架 |  | 屋架明显侧倾，或屋架杆件间连接节点明显松动、滑移、节点处木材开裂 |  |  |  |  |
|  | 10 | 木构件、节点 |  | 严重虫蛀、空鼓、有效截面明显削弱 |  |  |  |  |
| 使用 状况 | 11 | 使用功能变化情况 |  | 是否存在建筑功能改变或正在进行装修 |  |  |  |  |
| 监测 设施 | 12 | 监测点位置、传感器、采集设备等 |  | 确认监测测点的位置未改变及完好状况，确认监测设备运行正常及保护状态完好等 |  |  |  |  |
| 周边 环境 | 13 | 房屋周边情况 |  | 是否有不良工程地质状况、 地面下沉、周边较大振动源、人流量变化情况等 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检 意见 | □未见严重安全隐患，继续监测 □发现严重安全隐患，停止监测，委托专业机构鉴定、加固或拆除 |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责：            校对：             检测：             日期：

表A.0.2 砖混结构房屋监测人工巡检表

| 房屋名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检方法 |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |
| 巡检 内容 | 具体内容 |  |  | 现 象 |  | 否 | 是 | 描述及照片编号 |
| 地基 基础 | 1 | 上部结构墙体 |  | 沉降裂缝宽度超过10mm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 肉眼可见倾斜 |  |  |  |  |
|  | 3 | 结构缝处 |  | 出现明显挤压损伤 |  |  |  |  |
|  | 4 | 坡地建筑 |  | 室内、外地面明显出现平行斜坡的水平裂缝 |  |  |  |  |
| 上部 结构 | 5 | 砖墙、砖柱 |  | 出现缝宽大于2mm、缝长超过层高1/2的竖向裂缝，或出现缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 有效截面因块材风化、砂浆粉化而削弱1/4以上 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 支承梁或屋架处，出现因局压所致的明显竖向或斜裂缝，或因推力所致的明显错位、裂缝 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 出现纵横墙连接处的竖向通缝 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 出现因偏压所致的水平裂缝，缝宽超过0.5mm |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 出现挠曲鼓闪，或错位 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 变截面处出现水平裂缝、竖向裂缝或斜裂缝 |  |  |  |  |
|  | 12 | 砖拱、扁壳 |  | 出现沿拱顶母线的裂缝，或支座处出现裂缝 |  |  |  |  |
| 使用 状况 | 13 | 使用功能变化情况 |  | 是否存在建筑功能改变或正在进行装修 |  |  |  |  |
| 监测 设施 | 14 | 监测点位置、传感器、采集设备等 |  | 确认监测测点的位置未改变及完好状况，确认监测设备运行正常及保护状态完好等 |  |  |  |  |
| 周边 环境 | 15 | 房屋周边情况 |  | 是否有不良工程地质状况、 地面下沉、周边较大振动源、人流量变化情况等 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检 意见 | □未见严重安全隐患，继续监测 □发现严重安全隐患，停止监测，委托专业机构鉴定、加固或拆除 |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责：            校对：             检测：             日期：

表A.0.3 石结构房屋监测人工巡检表

| 房屋名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检方法 |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |
| 巡检 内容 | 具体内容 |  |  | 现 象 |  | 否 | 是 | 描述及照片编号 |
| 地基 基础 | 1 | 上部结构墙体 |  | 沉降裂缝宽度超过10mm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 肉眼可见倾斜 |  |  |  |  |
|  | 3 | 结构缝处 |  | 出现明显挤压损伤 |  |  |  |  |
|  | 4 | 坡地建筑 |  | 室内、外地面明显出现平行斜坡的水平裂缝 |  |  |  |  |
| 上部 结构 | 5 | 石墙、石柱 |  | 承重墙整体沿水平灰缝滑移，且滑移量大于5mm |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 墙身出现多条非受力裂缝，且最大裂缝宽度大于5mm |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 墙体明显外闪 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 表面风化、剥落，砂浆粉化，立面面积大于总面积的20%，且有效截面削弱率大于15% |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 支承梁或屋架端部的承重墙体石块断裂或垫块压碎，或出现肉眼可见的竖向裂缝 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 出现纵横墙连接处的竖向通缝 |  |  |  |  |
|  | 11 | 石梁、石板 |  | 石过梁跨度大与等于1.2m，或存在悬挑踏步板式楼梯 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 出现裂缝 |  |  |  |  |
|  | 13 | 石拱、扁壳 |  | 出现沿拱顶母线的裂缝，或支座处出现裂缝或明显位移 |  |  |  |  |
| 使用 状况 | 14 | 使用功能变化情况 |  | 是否存在建筑功能改变或正在进行装修 |  |  |  |  |
| 监测 设施 | 15 | 监测点位置、传感器、采集设备等 |  | 确认监测测点的位置未改变及完好状况，确认监测设备运行正常及保护状态完好等 |  |  |  |  |
| 周边 环境 | 16 | 房屋周边情况 |  | 是否有不良工程地质状况、 地面下沉、周边较大振动源、人流量变化情况等 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检 意见 | □未见严重安全隐患，继续监测 □发现严重安全隐患，停止监测，委托专业机构鉴定、加固或拆除 |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责：            校对：             检测：             日期：

表A.0.4 钢筋混凝土结构房屋监测人工巡检表

| 房屋名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检方法 |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |
| 巡检 内容 | 具体内容 |  |  | 现 象 |  | 否 | 是 | 描述及照片编号 |
| 地基 基础 | 1 | 上部围护墙体 |  | 沉降裂缝宽度超过10mm |  |  |  |  |
|  | 2 | 上部结构 |  | 肉眼可见倾斜 |  |  |  |  |
|  | 3 | 结构缝处 |  | 出现明显挤压损伤 |  |  |  |  |
|  | 4 | 坡地建筑 |  | 室内、外地面明显出现平行斜坡的水平裂缝 |  |  |  |  |
| 上部 结构 | 5 | 钢筋砼柱 |  | 出现竖向受压裂缝 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 一侧出现水平裂缝，另一侧混凝土压碎 |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢筋砼梁 |  | 梁支座处出现剪切斜裂缝，缝宽大于0.4mm |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 梁端底部因不均匀沉降出现明显裂缝 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 转换梁、大跨度梁出现明显裂缝或变形 |  |  |  |  |
|  | 10 | 悬挑梁、板 （雨篷） |  | 根部上表面出现明显裂缝、或梁侧出现斜裂缝 |  |  |  |  |
|  | 11 | 柱、梁、悬挑板 |  | 钢筋严重锈蚀、截面显著削弱，保护层脱落 |  |  |  |  |
|  | 12 | 预应力梁、屋架 |  | 端部混凝土因局部受压导致酥裂，或屋架下弦杆产生横断裂缝，或屋架明显侧倾 |  |  |  |  |
|  | 13 | 预制柱梁节点 |  | 明显松动、变形 |  |  |  |  |
| 使用 状况 | 14 | 使用功能变化情况 |  | 是否存在建筑功能改变或正在进行装修 |  |  |  |  |
| 监测 设施 | 15 | 监测点位置、传感器、采集设备等 |  | 确认监测测点的位置未改变及完好状况，确认监测设备运行正常及保护状态完好等 |  |  |  |  |
| 周边 环境 | 16 | 房屋周边情况 |  | 是否有不良工程地质状况、地面下沉、 周边较大振动源、人流量变化情况等 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检 意见 | □未见严重安全隐患，继续监测 □发现严重安全隐患，停止监测，委托专业机构鉴定、加固或拆除 |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责：            校对：             检测：             日期：

表A.0.5 钢结构房屋监测人工巡检表

| 房屋名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检方法 |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |
| 巡检 内容 | 具体内容 |  |  | 现 象 |  | 否 | 是 | 描述及照片编号 |
| 地基 基础 | 1 | 上部围护墙体 |  | 沉降裂缝宽度超过10mm |  |  |  |  |
|  | 2 | 上部结构 |  | 肉眼可见倾斜 |  |  |  |  |
|  | 3 | 结构缝处 |  | 出现明显挤压损伤 |  |  |  |  |
|  | 4 | 坡地建筑 |  | 室内、外地面明显出现平行斜坡的水平裂缝 |  |  |  |  |
| 上部 结构 | 5 | 各连接节点：柱脚、柱梁连接、屋架支座、网架支座、柱柱连接、梁梁连接、悬挑雨篷或附属设施与主体结构连接节点等 |  | 点焊，或明显未焊满，或焊缝明显撕裂 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 螺(锚)栓、铆接断裂或明显变形、滑移、拉脱 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 节点板或预埋件锚板明显变形、翘曲、错位 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 节点严重锈蚀、截面明显削弱 |  |  |  |  |
|  | 9 | 柱、梁构件 |  | 明显变形 |  |  |  |  |
|  | 10 | 钢屋架 |  | 屋架明显侧倾，或屋架杆件间连接节点明显松动、滑移 |  |  |  |  |
|  | 11 | 悬挑结构 （雨篷）等 |  | 斜拉杆明显变形、明显裂纹、严重锈蚀 |  |  |  |  |
| 使用 状况 | 12 | 使用功能变化情况 |  | 是否存在建筑功能改变或正在进行装修 |  |  |  |  |
| 监测 设施 | 13 | 监测点位置、传感器、采集设备等 |  | 确认监测测点的位置未改变及完好状况，确认监测设备运行正常及保护状态完好等 |  |  |  |  |
| 周边 环境 | 14 | 房屋周边情况 |  | 是否有不良工程地质状况、 地面下沉、周边较大振动源、人流量变化情况等 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检 意见 | □未见严重安全隐患，继续监测 □发现严重安全隐患，停止监测，委托专业机构鉴定、加固或拆除 |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责：            校对：             检测：             日期：

# 附录B  监测方法选用表

表B.0.1  监测方法选用表

| 监测项目 | 监测内容 | 监测方法 | 常用监测仪器 | 监测方法适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形监测 | 水平位移 | 视准线法、激光准 直法、前方交会法、 极坐标法 | 激光铅直仪、全站仪、GNSS | 视准线、激光准直等方法宜监测在特定方向的位移变化；前方交会法、极坐标法宜监测任意方向的位移变化。适用于各种房屋结构监测。 |
|  | 沉降测量 | 几何水准法、液体 静力水准法 | 水准仪、液体静力水准仪、全站仪、GNSS | 水准法的测量精度高于三角高程测量法。适用于各种房屋结构监测。 |
|  | 倾斜监测 | 经纬仪观测法、激 光铅直仪观测法、 激光位移计自动记录法、倾斜传感器 观测法等。 | 经纬仪、激光铅直仪、激光位移计、倾斜传感器 | 从建筑外部监测倾斜时，宜选用经纬仪观测法；当利用建筑物竖向通视条件进行倾斜监测时，宜选用激光铅直仪观测法、激光位移计自动记录法。适用于各种房屋结构监测。 |
|  | 挠度监测 | 挠度计观测法、位 移传感器观测法 | 挠度计、位移传感器 | 挠度监测频次应根据挠度变化速度确定，宜与水平位移监测及沉降监测频次相协调。适用于各种房屋结构监测。 |
|  | 裂缝监测 | 直接量测法和自动监测法 | 振弦式测缝计、应变式裂缝计、游标卡尺、裂缝监测传感器、声发射法等 | 监测频次可以根据具体的裂缝变化速度确定。适用于各种房屋结构监测。 |
| 应力监测 | 应力 | 直接测量 | 应变计（如：电阻应变计、振弦式应变计、光纤类应变计等） | 一般是直接测量应变，然后根据公式，得出应力。适用于各种房屋结构监测。 |
|  |  | 间接测量 | 轴力计、位移计等 | 通过测量力、位移等参量换算得出应力。适用于各种房屋结构监测。 |

续表B.0.1  监测方法选用表

| 监测项目 | 监测内容 | 监测方法 | 常用监测仪器 | 监测方法适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动监测 | 振动（振动响应、振动激励），监测指标包括位移、速度、加 速度、动应变等 | 相对测量法、绝对测量法 | 测振仪、应变计等 | 应根据不同的古建筑结构类型选择不同的布点方式。适用于受振动影响的房屋结构监测。 |

# 导则用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应先这样做的：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行时的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1   《工程测量规范》 GB 50026

2   《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292

3   《建筑基坑工程监测技术规范》 GB 50497

4   《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982

5   《爆破安全规程》 GB 6722

6   《建筑工程容许振动标准》 GB 50868

7   《城市区域环境振动测量方法》 GB 10071

8   《古建筑防工业振动技术规范》 GB/T 50452

9   《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》 GB/T 50355

10  《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344

11  《建筑变形测量规范》 JGJ 8

12  《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125

13  《环境振动监测技术规范》 HJ 918

福建省房屋结构监测技术导则

（试行）

# 条 文 说 明

目    次

1  总则	42

3  基本规定	43

3. 1  监测工作要求	43

7  监测频率	44

7. 2  监测频率设置	44

8  监测项目控制值及预警	45

8. 2  监测项目控制值	45

8. 3  监测预警	45

附录A  房屋监测人工巡检表	47

# 1  总则

1.0.3  房屋结构监测工作应在切实控制风险的前提下，充分考虑开展监测工作的经济性。若采取加固、修缮或拆除重建等方式能取得更好的技术经济效果，则建议采用相应方式开展工作。

# 3  基本规定

## 3. 1  监测工作要求

3. 1. 3  当房屋存在下列情况但因条件限制暂无法立即进行加固、拆除等措施时宜进行房屋监测：

1  建筑物发生倾斜、沉降或其它变形，且影响房屋安全时；

2  建筑物构件缺陷、劣化、损坏或缺失，导致局部结构承载能力不足时；

3  经排查发现房屋结构存在安全隐患；

4  遭受严重灾害或事故后；

5  使用功能发生变化可能引发安全风险时。

# 7  监测频率

## 7. 2  监测频率设置

7. 2. 6  在环境条件、外部作用、影响因素等产生明显变化情况下，或实际监测数据反映的变化速率已经表明原定监测频率不足以反映被监测量值的发展速度、趋势等变化规律时，应适当提高人工巡检及监测频率。

当实际监测数据反映出被监测量的变化已相对稳定、或不再变化，或原有影响因素已经消除时，可适当降低人工巡检及监测频率，但应确保监测频率降低后的监测数据足以反映被监测量的变化规律。

# 8  监测项目控制值及预警

## 8. 2  监测项目控制值

8. 2. 1~8. 2. 5  表8.2.2-2中砖砌体构件非受力裂缝宽度监测控制值参考现行规范《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292之规定。本章其余监测项目控制值均参考现行规范《危险房屋鉴定标准》JGJ 125的对应限值。对于表中未注明的结构和参数类型应参照相关规范执行。

## 8. 3  监测预警

8. 3. 2  采用三级预警机制时，当监测值达到预警值，并经监测人员现场复测排除误报后，针对不同等级的预警可采取下列措施：

1  监测值达到控制值的70%，加大监测频率，关注监测值的变化情况；

2  监测值达到控制值的80%，加大监测频率及人工巡查频率，密切关注监测值及现场的变化情况；

3  监测值达到控制值的90%，提出处置建议并反馈给委托单位，同时停止监测。

8. 3. 3  进行异常原因分析时，应考虑不同监测项目的相互关系，根据监测数据的相关性进行综合评判。

8. 3. 5  当房屋及周边环境的安全状况、变化特征发生突变或发展趋势不收敛达到预警值等异常而发出预警信息时，应立即开展现场核查；当复核为异常或危险情况，应立即上报给监测机构的项目负责人，由项目负责人确认警情并提出处置建议后反馈给委托单位的相关负责人。

# 附录A  房屋监测人工巡检表

本附录参照《危险房屋鉴定标准》JGJ 125等相关规范制定了木结构、砖混结构、石结构、钢筋混凝土结构及钢结构房屋监测过程中的人工巡检表格。人工巡检时，应对照表格中的内容在“描述及照片编号”列记录实际病害情况，并注明是否新增病害；若发现裂缝，还应记录裂缝实测宽度。

表A.0.1~A.0.5中所列现象均属于严重安全隐患，对于未列出的病害及其他异常情况可记录在“其他”一栏中。