福建省工程建设地方标准

                                       DBJ13-xxx-2010
                    建设部备案号：Jxxxxx-2010
[image: image1.wmf]
水泥粉煤灰碎石桩复合地基工程技术规程

Specification for Composite Foundation of 

Cement-Flyash-Gravle Piles
（征求意见稿）
2010-xx-xx发布                   2010-xx-xx实施


福建省工程建设地方标准

水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术规程
Specification for Composite Foundation of 

Cement-Flyash-Gravle Piles
                 DBJ 13-xxx-2010
建设部备案号：J xxxxx-2010

主编单位：厦门市建设工程质量安全监督站
福建省建筑科学研究院
批准部门：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：20010年xx月xx日

2010年     福州

目  次
1、 总则 ……………………………………………………………………………………1

2、 术语、符号 ……………………………………………………………………………2

2.1  术语 ……………………………………………………………………………2

2.2  符号 ……………………………………………………………………………2

3、 基本规定 ………………………………………………………………………………4

4、 CFG桩复合地基岩土工程勘察  ………………………………………………………5

5、 CFG桩复合地基设计 …………………………………………………………………6

5.1 一般规定  ……………………………………………………………………6

5.2 CFG桩复合地基设计……………………………………………………………6

5.3 特殊环境下的设计措施  ……………………………………………………10

6、 CFG桩施工与安全措施 ………………………………………………………………11

6.1  施工准备………………………………………………………………………11

6.2  一般规定 ……………………………………………………………………12

6.3  振动沉管灌注成桩 …………………………………………………………13

6.4  长螺旋钻孔压灌成桩 ………………………………………………………13
6.5  基槽开挖和桩头处理 ………………………………………………………14

6.6  褥垫层铺设与基槽回填 ……………………………………………………15

6.7  安全措施 ……………………………………………………………………15

7、 CFG桩复合地基工程质量检验与验收 ………………………………………………16
7.1  施工中质量控制 ……………………………………………………………16
7.2  成桩质量检验 ………………………………………………………………16
7.3  工程验收 ……………………………………………………………………17
附录A   CFG桩复合地基载荷试验………………………………………………………19
附录B   振动沉管CFG桩施工记录……………………………………………………20
附录C   非振动沉管CFG桩施工记录表………………………………………………21
附录D   CFG桩复合地基子分部工程质量控制资料核查记录…………………………22
附录E   CFG桩复合地基工程检验批质量验收记录 …………………………………23
附录F   CFG桩复合地基子分部工程质量验收记录 …………………………………24
本规程用词说明 …………………………………………………………………………25
条文说明 …………………………………………………………………………………26
1  总  则

1.0.1  为了贯彻执行国家的技术经济政策，使福建省CFG桩复合地基设计与施工做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境，制定本规程。 
1.0.2  本规程是根据国家及福建省现行有关标准、规范，考虑CFG桩复合地基设计与施工的特殊性、结合福建省本地区的特点进行编写，本规程未作规定的其他内容，应按现行《建筑地基基础设计规范》（GB 50007），《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79）等有关标准、规范执行。
1.0.3  本规程适用于一般工业与民用建筑（包括构筑物）的CFG桩复合地基设计、施工、监理及质量检验与验收。
1.0.4  本规程应用于港口、市政、桥梁、铁路、公路、水利等工程时，尚应符合国家及有关行业标准的规定。
1.0.5　建筑工程中应综合考虑建筑功能要求、材料供应、施工与环境条件的可行性后，方可采用CFG桩复合地基型式。
1.0.6  素混凝土桩与CFG桩桩体的材料不同，两者的受力机理和变形特性基本一致，因此，在强度满足设计要求时，素混凝土桩复合地基适用本规程。
2  术语、符号

2.1　术  语

2.1.1  水泥粉煤灰碎石桩  cement-flyash-gravle piles

本规程所称的水泥粉煤灰碎石桩（简称为CFG桩——CFG Piles），是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌合形成的高黏结强度桩。

2.1.2   地基 subgrade，foundation soil 

支承基础的土体或岩体。

2.1.3  基础 foundation

将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分

2.1.4  复合地基 composite subgrade，composite foundation

部分土体被增强或置换形成增强体，由增强体和周围地基土共同承担竖向荷载的地基。本规程具体指由CFG桩、桩间土和褥垫层一起形成复合地基。

2.1.5  地基承载力特征值 characteristic values of subgrade bearing capacity

指由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值，其最大值为比例界限值。

2.1.6  地基变形允许值 allowable subsoil deformation

为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值

2.1.7  褥垫层 cushion layer

铺设于基础之下、CFG桩顶及桩间土之上的散体垫层，起着调节桩土协同沉降、调整桩土竖向、水平荷载分担比、减小基础底面的应力集中的作用。

2.1.8  复合地基置换率 replacement ratio of composite foundation

指桩体的横断面积与该桩体所对应（或所承担的）的复合地基面积的比值。

2.1.9  长短桩复合地基 long-short pile composite foundation
指竖向增强体由长桩和短桩组成的桩体复合地基。长桩常采用刚性桩，短桩常采用柔性桩或散体材料桩。

2.2　符  号

A —— 基础底面积；

Ae —— 单桩分担的处理地基面积；

Ap ——桩的截面积；

B  ——基础底面宽度；

RD   ——砂土相对密实度；

d  ——桩身直径；

e  ——孔隙比；

fak ——地基承载力特征值；

fpk ——桩体单位截面积承载力特征值；

fsk ——桩间土的承载力特征值；

fspk——复合地基的承载力特征值；

Ip   ——塑性指数；

l  ——基础底面长度、桩长；

m  ——面积置换率；

ps  ——相应于荷载效应标准组合时，基础底面处的平均压力值；

pc   ——基础底面处土的自重压力值；

qp   ——桩端地基土的承载力特征值，桩端端阻力特征值；

qs  ——桩周土的侧阻力特征值；

RK   ——单桩竖向承载力特征值；

Sa  ——桩间距；

z  ——基础底面下换填垫层的厚度；

θ ——压力扩散角；

λc ——压实系数

3  基本规定
3.0.1  CFG桩复合地基适用于粘性土（残积土）、粉土、砂土、经过处理的新近（吹）填土（砂）或已完成自重固结的填土等地基。对于淤泥~淤泥质土地基（fak<50kPa）需要按地区经验或通过现场试验确定其适用性。
3.0.2　CFG桩应以承载能力较高的土层作为桩端持力层。
3.0.3　对于具有挤密效果的土层，使用CFG桩复合地基时，宜检测桩间土处理前后的承载力，以动态调整、选择合理的地基土承载能力。
3.0.4  CFG桩复合地基可适用于条形基础、独立基础、片筏基础和箱形基础。
3.0.5  结合以减小差异沉降和基础结构内力为目标的CFG桩复合地基设计，宜实施CFG桩复合地基的变刚度调平设计。
3.0.6　CFG桩复合地基应进行变形验算。
3.0.7  下列CFG桩复合地基工程应在基础结构完成以后的上部施工期间及竣工后使用期间继续进行沉降变形监测,直到沉降趋于收敛稳定或竣工使用后不少于3年：
1  设计等级为甲级、乙级的工程；
2  存在软弱夹层或桩端持力层遇水易软化等地质条件较复杂的工程；
3  受场地地下水等周边环境因素变化影响的工程；
4  需要积累经验或进行设计动态控制与反分析的工程。
有关变形监测方案内容、监测技术与管理要求，应符合《建筑变形测量规范》（JGJ 8）的有关规定。

3.0.8  采用CFG桩复合地基的工程设计文件中，应按工程实际情况明确变形量和变形速率等预警值指标。监测中发现异常情况，监测单位应立即报告委托方，并应及时增加观测次数或调整变形监测方案。
4  CFG桩复合地基岩土工程勘察

4.0.1  CFG桩复合地基设计前应进行岩土工程勘察，岩土工程勘察应符合《岩土工程勘察规范》（GB 50021）的有关规定。

4.0.2  勘探点间距宜取12~24m，且每项工程或大型项目的每个单项工程勘探点数不宜少于5个，其中控制性勘探孔数不少于勘探孔数的1/3；当地质条件复杂或设计有要求时应适当加密勘探点。

4.0.3  一般勘探孔深度应达到预计桩长以下3~5m，控制性勘探孔深度应满足下卧层的验算和复合地基变形计算要求。

4.0.4  查明建筑场地及附近区域不良地质作用，场地内不利埋藏物的分布和埋深。

4.0.5  查明被加固地基土的分布、物理力学性质、厚度变化情况。

4.0.6  当桩端持力层下存在软弱下卧层时，应查明软弱下卧层的分布、埋深、厚度、工程特性等。

4.0.7  查明场地内的地下水类型、稳定水位及变化幅度，对被加固深度内的水和土对CFG桩材料的腐蚀性进行评价。

4.0.8  岩土工程勘察时应适当增加标准贯入试验、圆锥重型动力触探试验、十字板抗剪强度、静力触探等原位测试，原位测试孔数为勘探孔总数的1/2。

4.0.9  被加固土层及其桩端下卧土层的钻孔取样应每1~1.5m取一组试样，对大于0.5m的夹层应取土样，对软土应进行有机质含量测试，对基础底面以下软土宜做灵敏度试验，对砂类土应进行颗粒分析并测定最大、最小干密度及水上、水下休止角。

4.0.10  岩土工程勘察报告除应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50021）的有关规定外，还需详列以下内容：

1  场地浅层土的地基承载力。

2  提供估算CFG桩承载力的各土层的侧阻力、端阻力特征值和用于变形计算的相关参数，提出桩端持力层建议。

3  提供欠固结软土、填土负摩阻力系数，对可液化土层应提供土层液化折减系数；评价欠固结软土、填土层和液化土层对桩基承载力的影响。 

4  预估单桩承载力和复合地基承载力，估算复合地基的沉降量。

5  评价桩体与水、土的相互作用。

6  评价成桩的可行性和成桩工艺对周围土体、邻近建筑、工程设施及环境的影响，并提出防范措施的建议。

5  CFG桩复合地基设计

5.1  一般规定
5.1.1  CFG桩复合地基适用于低层、多层建筑及条件适宜的中高层、高层建筑。
5.1.2  CFG桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层，桩可采用摩擦型桩，也可采用端承型桩；一般以摩擦型桩为主。

当CFG桩采用端承型桩时，应采取必要的措施确保桩顶褥垫层与桩间土及其褥垫层能够协同变形。对于高层建筑，端承型CFG桩桩顶应设置可压缩变形的调节装置或其他可协同变形的有效措施，并对桩顶刺入褥垫层的刺入量提出控制指标和监控要求。

5.1.3  CFG桩竖向加劲体（桩体）强度等级范围为C5~C30，当桩体采用素砼桩时，其混凝土强度等级范围为C15~C35。
5.1.4  经CFG桩处理后的复合地基，其基础设计计算同天然地基的基础，但应补充柱下应力扩散角外桩对基础的冲切验算；对于端承型的CFG桩，其基础设计方法可按桩土共同作用的桩基承台模式进行设计计算。

5.1.5  CFG桩复合地基设计采用的荷载及其效应组合，应按现行有关标准、规范执行。
5.1.6  CFG桩复合地基设计阶段宜按建筑物地基基础设计等级和场地复杂程度，选择有代表性的部位进行相应的现场试验或试验性施工，以检验设计参数和处理效果，并根据试验结果确定设计参数和具体处理方法。
5.1.7  经处理后的地基，若需要对其地基承载力特征值进行修正或存在软弱下卧层而需要验算下卧层的地基承载力时，应按《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79）的规定执行。
5.1.8  CFG桩复合地基设计时，应对处理后的地基进行变形验算，验算要求按《建筑地基基础规范》（GB 50007）的规定执行。
5.1.9 存在受水平荷载或水平力较大的地基，应对处理后的地基进行稳定性验算，验算要求按《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79）的规定执行。
5.1.10 同一基础的褥垫层宜在同一水平面，不宜高差变化。
5.2  CFG桩复合地基设计

5.2.1  桩径：CFG桩桩径一般为350~600mm。
5.2.2  桩距：桩间距一般为Sa=(3~6)d。
5.2.3  CFG桩可只在基础范围内布桩，最外排桩中心至基础边缘不宜小于1.0d，且基础边缘至桩边缘的最小距离不小于150mm、对于条型基础不小于75mm。 
5.2.4  桩径、桩间距应根据处理后复合地基承载力要求、单桩承载力、施工工艺、土层情况综合考虑确定。
1  采用锤击（或振动）沉管灌注成桩时，当桩间土为挤密性较好的土或桩数较少时，桩间距可取小值；当桩间土的挤密性较差或桩数较多时，桩间距宜取大值。
[image: image35.jpg]AERRE

RSN





2  采用长螺旋钻孔灌注成桩时，桩间距可取小值。
5.2.5  褥垫层：桩顶和桩间土与基础之间必须设褥垫层，并满足以下要求：
1  褥垫层厚度一般为150~300mm，当单桩承载力大或桩距大时，宜取高值。
2  褥垫层材料宜采用中砂、粗砂、碎石或级配良好的砂石等，最大粒径不应大于50mm，不宜选用卵石。
3  褥垫层的铺设范围应比基础面积大，其四周宽出基础边不小于褥垫层厚度，当开挖基槽范围大于设计要求（超宽）时，褥垫层应满槽铺设。
4  褥垫层夯填度应根据试验确定，当无资料时，可取λ=0.87~0.90。
注：夯填度为褥垫层夯实后与虚铺厚度比值，即：褥垫层虚铺厚度H’按下式计算：

   
[image: image2.wmf]H

H

H

1.15)

~

1

.

1

(

＝

＝

l

¢

                            (5.1)
式中：H——褥垫层设计厚度（m）；

λ—夯填度。

    5  端承型的CFG桩桩顶褥垫层厚度与级配砂石比例应通过试验，综合分析褥垫层的变形量和桩顶刺入量（或褥垫层的剩余厚度）后确定。
5.2.6  CFG桩复合地基承载力特征值，应通过现场复合地基承载力载荷试验确定，初步设计时，也可按下式估算：                                                                                                   


[image: image3.wmf](

)

(

)

sk

p

a

ak

p

a

spk

f

m

A

R

m

f

m

A

R

m

f

-

+

=

-

×

+

=

1

1

b

b

a

                (5.2)
式中：fspk ——复合地基承载力特征值（kPa）；
      m  ——面积置换率，根据布桩情况而定，一般m=7~10%；
      Ra  ——单桩竖向承载力特征值（kN）；
      Ap  ——桩的截面面积（m2）；
α ——桩间土的承载力提高系数；
      β ——桩间土承载力发挥度（折减系数）；
      fak  ——处理前桩间土承载力特征值（kPa）；
fsk  ——处理后桩间土承载力特征值（kPa），fsk=αfak。
5.2.7  桩间土的承载力提高系数α=fsk / fak ，可通过试验确定或可按经验取值。当无试验条件和经验参数时，可参照表5.2.7取值

表5.2.7         桩间土的承载力提高系数α

	成桩方式
	加固区土层状况
	提高系数α

	长螺旋钻孔灌成桩
	可采用长螺旋钻孔的地质
	1.0

	振动沉管灌注成桩
	松散的砂土、粉土
	1.2

	
	一般粘性土、稍密砂土、回填土
	1.1~1.2

	
	不可挤密土、饱和粘土且施工速度慢
	1.0

	
	密实度很高的砂土和粘土
	0.9~1.0

	
	不可挤密结构性土（如淤泥质）且施工速度快
	0.75~1.0


5.2.8  桩间土承载力发挥度（折减系数），宜按当地经验取值，如无经验时，可取：
1  对一般工程β=0.9~0.95；
2  对重要工程或对变形要求高的建筑物β=0.75~0.90。
5.2.9  单桩竖向承载力特征值Ra的取值，应符合下列要求：
1  当采用单桩载荷试验时，应将单桩竖向极限承载力除以安全系数2；

2  当无单桩载荷试验资料时，可按下式估算：

[image: image4.wmf]p

p

i

n

i

si

p

a

A

q

l

q

U

R

+

=

å

=

1

                            (5.3)
式中：Up ——桩周长（m）；

      n —— 桩长范围内所划分土层数；

      qsi、qp——桩周第i层土的侧阻力、桩端端阻力特征值（kPa），可按现行福建省工程建设地方标准《建筑地基基础技术规范》（DBJ 13-07-2006）有关规定确定；

      li ——第i层土的厚度（m）。

5.2.10  桩体试块抗压强度平均值应满足下式要求：

       
[image: image5.wmf]p

a

cu

A

R

f

3

³

                                         (5.4)
式中： fcu——桩体混合料试块（边长150mm立方体）标准养护28天立方体抗压强度平均值（kPa）。

5.2.11  CFG桩复合地基的沉降变形计算应按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）的有关规定执行。复合地基沉降变形计算采用复合模量法，复合土层的分层与天然地基相同，各复合土层的压缩模量等于该天然地基压缩模量的ζ倍，复合地基变形按下式计算：


[image: image6.wmf](

)

(

)

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

-

×

=

+

=

å

å

=

+

=

-

-

-

-

1

2

1

1

1

1

1

0

1

1

0

n

i

n

n

i

i

i

i

i

si

i

i

i

i

si

s

2

1

c

z

z

E

p

z

z

E

p

S

S

S

a

a

a

a

z

y

       （5.5）
式中：Sc——复合地基最终变形量（mm）；

S1——加固段地基变形量（mm）；
S2——加固段以下地基变形量（mm），端承型CFG桩时加固段以下取S2=0；
ψs——变形计算修正（经验）系数；

p0——对应于荷载效应准永久组合时的基础底面处的附加压力（kPa）；

Esi——基础底面下第i层土的压缩模量（MPa）；

zi、zi-1——基础底面至第i层土、第i-1层土底面的距离（m）；


[image: image7.wmf]i

a

、[image: image8.wmf]1

-

i

a

——基础底面计算点至第i层土、第i-1层土底面范围内平均附加应力系数；

      n1——加固区范围内土层分层数；

n2 ——沉降计算深度范围土层总的分层数；

ζ——加固区土压缩模量提高系数，按下式确定:


[image: image9.wmf]                      
[image: image10.wmf]ak

spk

f

f

=

z

                                           (5.6)

变形计算经验系数ψs根据当地沉降观测桩资料及经验确定，也可采用表5.2.11数值。

表5.2.11             变形计算经验系数ψs
	
[image: image11.wmf]s

E

 (MPa)
	2.5
	4.0
	7.0
	15.0
	20.0

	ψs
	1.1
	1.0
	0.7
	0.4
	0.2


注：
[image: image12.wmf]s

E

为变形计算深度范围内压缩模量的当量值，应按下式计算：

                               
[image: image13.wmf]å

å

=

si

i

i

s

E

A

A

E

                             (5.7)
式中：Ai ——第i层土附加应力系数沿土层厚度的积分值；

         Esi——基础底面下第i层土的压缩模量，桩长范围内的复合土层按复合土层的压缩模量取值。

5.2.12  摩擦型CFG桩地基变形计算深度应大于复合土层的厚度，并符合（5.8）式的要求：

                             
[image: image14.wmf]å

=

¢

D

£

¢

D

n

i

i

n

S

S

1

025

.

0

                             (5.8)

式中：
[image: image15.wmf]i

S

¢

D

——在计算深度范围内，第i层的计算变形值；


[image: image16.wmf]n

S

¢

D

——在由计算深度向上取厚度为△z的土层计算变形值，△z按表5.2.12确定。
表5.2.12      分层厚度[image: image17.wmf]z

D

值
	基础宽b（m）
	b≤ 2
	2 ＜ b ≤ 4
	4＜ b ≤ 8
	b ＞8  

	Δz
	0.3
	0.6
	0.8
	1.0


如确定的计算深度下部仍有较软弱的土层时，应继续计算。

5.3  特殊环境下的设计措施
5.3.1  当环境类别有特殊要求时，CFG桩的桩体材料应符合耐久性的有关规范执行。

5.3.2  液化地基场地，应采用锤击（或振动）沉管灌注成桩。地基处理后，地基土的液化状态应通过试验重新判定；若不能满足要求，应采取其他的辅助处理措施。对于建筑范围以外未布置CFG桩进行地基处理的，应辅以其它技术措施消除或减轻地基土的液化。

5.3.3  当CFG桩布桩范围内持力层层面局部存在坡度较陡时，应进行局部设计补勘；当相邻或邻近桩端持力层层面标高相差较大、会出现桩长差别较大时，应采取必要的设计技术措施，防止长桩受到不对称的挤土应力作用而产生质量缺陷。
5.3.4  CFG桩复合地基用于抗震设防烈度7º及其以上地区的建筑中，若场地下卧层存在淤泥或可液化等软弱夹层时，应采取设计处理措施以增强下伏软弱夹层的抗震能力。
6  CFG桩施工与安全措施

6.1  施工准备

6.1.1  施工前应具备下列资料：

1  施工图自审及会审形成的会议纪要；

2  岩土工程勘察报告和根据建筑物位置的岩土特点必要时进行的补充勘察资料；

3  建筑场地及邻近的高压电缆、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料；对于可能影响施工或受施工影响的周边环境，需作好原始和旁证记录等资料，以及采取必要的安全技术措施资料；

4  建筑物场地的水准控制点设置、建筑物位置和桩基轴线坐标控制及放样等资料；

5  主要施工机械及其配套设备的技术性能资料；

6  施工组织设计或施工方案，并经企业技术负责人批准和项目总监审核等资料；

7  水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等原材料及其制品的质检合格报告；

8  按设计要求布置桩位，绘出布桩平面图，标出打桩顺序和注明桩位编号等资料。

6.1.2  施工组织设计应结合工程特点，有针对性地制定相应的质量、安全管理技术措施，主要包括下列内容：

1  施工平面布置图：标明桩位、编号、施工顺序、水电线路、材料堆放和临时设施的位置；

2  施工的机械、配套设备和合理的施工工艺或施工方法；

3  施工作业计划和劳动力组织计划；

4  机械设备、工具、材料供应计划；

5  保证工程质量、安全生产、文明施工和季节性施工的技术措施；

6  施工重大危险源辨识与应急预案。

6.1.3  施工场地应进行平整处理，并有一定的承载力和运输通行能力，能满足成桩机械正常移动与施工的要求。
6.1.4  施工临时设施，如供水、供电、道路、排水、照明、临时房屋等，必须在开工前准备就绪，以保证施工机械的正常作业，并满足安全文明施工要求。

6.1.5  施工机具及工艺的选择，应根据桩型、深度、土层情况及处理条件综合确定；对于新近填土场地应首选采用振动沉管机型。

6.1.6  成桩机械必须经鉴定合格，不合格机械不得使用；用于施工质量检验的仪表、器具的性能指标，应符合国家现行的相关标准。

6.1.7  施工前应按设计要求由试验室进行配合比试验，并选择确定合格的配合比。

6.1.8  正式施工前应进行试成孔，试成孔数量不小于3个，以复核地质资料及设备与工艺是否适宜，核定选用的设计技术参数；试成孔时应通知建设、勘察、设计、监理及监督机构的有关人员参加；试成孔时可同时试成桩1~2根，并留置同条件养护的试块，以了解桩体强度的提高速率情况。

6.1.9  轴线的控制点和水准点应设在不受影响的地方；开工前，经复核后应妥善保护，施工中应经常复核。

6.2  一般规定

6.2.1  成桩机械就位后必须平整、稳固，并进行垂直度复核，确保施工中不发生倾斜、失稳滑动。为准确控制成孔深度，应在成孔机具上设置控制深度的标尺，以便施工中进行观测记录。

6.2.2  成桩施工顺序宜根据土层情况、施工机械及基础桩位布置等综合考虑。

6.2.3  成孔的控制深度应符合设计要求，必须保证桩长及桩端进入设计持力层深度；当桩端持力层出现异常时，应报告设计单位进行处理,必要时进行施工阶段的补勘。

6.2.4  成孔施工的允许偏差应满足表6.2.4的要求：

表6.2.4    成孔施工允许偏差

	桩径偏差（mm）
	桩长偏差（mm）
	垂直度允许偏差（%）
	桩位允许偏差（mm）

	
	
	
	满堂

基础
	条型基础
	单排

	
	
	
	
	垂直轴线方向
	沿轴线方向
	

	-20
	100
	< 1

（低层建筑<1.5）
	≤0.4d
	≤d/4且单排桩不大于100
	≤d/3且单排桩不大于d/4
	60


6.2.5  桩体材料质量的要求：

1  施工前，对所用的水泥应检验其初凝时间、强度和安定性，不合格的不得使用。如因储存不当引起质量明显下降或水泥出厂超过三个月时，应在使用前对其质量进行复验，合格的方可使用；

2  粗骨料可选用碎石或卵石，一般粒径为20~50mm，含泥量小于5%；

3  砂应采用中粗砂，含泥量小于5%；

4  粉煤灰宜选用Ⅲ级或Ⅲ级以上等级粉煤灰；

5  外加剂的种类与掺量应按混合料的初凝时间、从拌制到灌注的时间间隔、施工工艺等因素综合考虑后选定；

6  施工时应按合格的配合比配置混合料。

6.2.6  CFG桩施工时，对安全、劳动保护、防火、防雨、防台风、文物和环境保护等方面应按有关规定执行。

6.2.7  成桩施工过程中，混合料的试块取样，每台机械每台班应不少于一组（3块）试块（边长为150mm的立方体），标准养护，以28d的抗压强度作为验收依据。

6.2.8  当同基础结构内CFG桩成桩后相邻或邻近桩出现长短桩时，应及时报告设计，并与勘察、设计等有关单位共同协商分析，对于长桩底部可能受到不对称的挤土应力作用而影响成桩质量的，应由设计提出或确定处理方案，不得擅自处理或隐瞒不处理。
6.3  振动沉管灌注成桩

6.3.1  应根据土质情况和荷载要求，分别选用单打法、反插法和复打法等。单打法适用于低含水量的土层，且宜采用预制桩尖；反插法和复打法适用于饱和土层。

6.3.2  单打法施工质量控制要点如下：

1  必须严格控制成孔时最后30s的电流、电压值，其值按设计要求或根据试桩和当地经验确定； 

2  桩管内灌满混合料后，应先振动5~10s，再开始拔管，应边振边拔，每拔出0.5~1.0m，应停拔留振5~10s；如此往复，直至桩管全部拔出；

3  在一般土层内，拔管速度宜为1.2~1.5m/min，在软弱土层中宜控制在0.5~0.7m/min；用活瓣桩尖时应取低值。

6.3.3  反插法施工质量控制要点如下：

1  桩管灌满混合料后，先振动再拔管，每次拔管高度0.5~1.0m，反插深度0.3~0.5m；在拔管过程中，应分段添加混合料， 保持管内混合料面始终不低于地表面或高于地下水位1.0~1.5m以上，拔管速度小于0.5m/min；

2  在距桩尖处1.5m范围内，宜多次反插确保桩底端混合料密实；

3  穿过淤泥层时，应减慢拔管速度，并减少拔管高度和反插深度。

6.3.4  复打桩施工质量控制要点如下：

1  第一次灌注混合料应达到自然地面；

2  拔管过程中应及时清除粘在管壁上和散落在地面的混合料；

3  初打和复打的桩轴线应重合；

4  复打施工必须在第一次灌注的混合料初凝之前完成。

6.3.5  成桩施工的混合料坍落度宜为30~120mm；成桩后的桩身混合料顶面应高于桩顶设计标高500mm以上，桩顶浮浆厚度不应大于200mm。

6.3.6  混合料的充盈系数不得小于1.0；对于充盈系数小于1.0的桩，应查明原因，采用全长复打或局部复打。全长复打时，桩管入土深度宜接近原桩长，局部复打应超过断桩或缩颈区1.0m以上。

6.4  长螺旋钻孔灌注成桩

6.4.1  当需要穿越老粘土、厚层砂土、碎石土以及塑性指数大于25的粘土时，应进行试钻。

6.4.2  钻机定位后，应进行复检，开钻时下钻速度应慢；钻进过程中，不宜反转或提升钻杆。

6.4.3  钻进过程中，如遇到卡钻、钻机摇晃、偏斜或发生异常声响时，应立即停钻，查明原因，采取相应措施后方可继续作业。

6.4.4  根据桩身的设计强度等级，通过试验或施工工艺确定混合料的配合比；

普通灌注时塌落度宜为30~80mm，粗骨料可用卵石或碎石，最大粒径不应大于50mm；可掺加粉煤灰或外加剂。

压灌时塌落度宜为160~200mm；粗骨料可用卵石或碎石，最大粒径一般不应大于30mm；可掺加粉煤灰或外加剂。

6.4.5  桩身混合料的泵送压灌应连续进行，当钻机移位时，混凝土泵料斗内的混合料应连续搅拌，泵送混合料时，料斗内混合料的高度不得低于400mm，以防吸入空气造成堵管。

6.4.6  当气温高于30℃时，宜在输送泵管上覆盖隔热材料，每隔一段时间洒水降温，以防管内混凝土失水离析，造成泵管堵塞。

6.4.7  钻至设计标高后，先泵入混合料并停顿10~20s，再缓慢提升钻杆。提钻速度应根据土层情况确定，且应与混合料泵送量匹配，保证管内有一定高度的混合料。

6.4.8  在地下水以下的砂土层中钻进时，钻杆底部活门应有防止进水的措施，压灌混合料应连续进行。

6.4.9  充盈系数不应小于1.0，桩顶混合料超灌高度不宜小于500mm。

6.5  基槽开挖和桩头处理

6.5.1  基槽开挖时必须遵循以下原则：

1  桩体强度达到设计强度的70%以上或设计要求后，方可进行基槽开挖；

2  基槽开挖施工顺序宜先深后浅；

3  机械挖土时必须确保基槽内的桩体不受损坏；

4  基槽底面以上500mm的土层应采用人工开挖,施工时严格控制标高，不得超挖, 不得扰动基底土和桩间土；

5  在基槽坡顶1.5m宽度范围不得堆置挖出的土方。

6.5.2  当地下水位较高需降水时，可根据周围环境情况采用内降水或外降水措施。

6.5.3  开挖到基槽底出现桩间土过湿软化时，不得擅自处理,应报告设计单位处理。

6.5.4  基槽开挖出现超挖后不得擅自回填处理，应报告设计单位处理。

6.5.5  场地内弃土清运时,不得扰动工作面内未施工桩位的表面土层。

6.5.6  桩体强度达到设计要求后，方可进行CFG桩桩头处理。

6.5.7  桩头处理截桩时不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土，出现桩身断裂和扰动桩间土的，应报告设计单位处理。

6.6  褥垫层铺设与基槽回填

6.6.1  虚铺完成后宜用静力压实法至设计厚度；当基础底面下桩间土的含水量较小时，也可采用动力夯实法。对较干的砂石材料，虚铺后可适当洒水再进行振压或夯实。

6.6.2  摩擦型CFG桩的褥垫层铺设夯实后，若粗颗粒的碎石沉陷明显，而导致面层级配不均时，可在面层增补适量的粗颗粒碎石后，继续振压或夯实。

6.6.3  基础混凝土结构施工完成后，应尽快进行基槽回填；回填土前，应排除积水，清除虚土，填土应按设计要求选料，分层夯实，对称进行。
6.7  安全措施
6.7.1  成桩机械的安装、使用、维修、检验检测、拆卸及设备用电安全等，应符合设备使用说明书要求，应按现行的有关桩工机械使用及施工现场临时用电安全技术等规定执行。

6.7.2  桩工机械操作工必须经过技术培训，并取得省级建设行政主管部门颁发的特种作业证后，方可上岗操作,严禁无证操作。

6.7.3  开工前，各岗位操作人员必须对成桩机械,特别是对桩架、紧固螺栓等安全装置进行安全检查；确认成桩机械性能良好，方可开工。

6.7.4  成桩机械在空旷场地作业应有防雷击措施，各种动力设备均应设置安全防护装置，并应配备专用的末级开关箱，不得将成桩机械本身的配电箱当作末级开关箱使用。

6.7.5  成桩机械移动时，必须保证设备移动平稳安全，防止桩架倒塌。

6.7.6  采用沉管法施工时，若有高处作业的应配备安全带等有效措施防止高处坠落。
6.7.7  施工现场易引起粉尘的细料或松散材料应用帆布等覆盖，水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料拌合机站应有防尘设备，作业人员配备必要的劳保防护用品。
7  CFG桩复合地基工程质量检验与验收

7.1  施工中质量控制

7.1.1   CFG桩施工质量的检测内容应包括下列几项：

1  桩径；

2  桩身垂直度；

3  混合料塌落度抽查；

4  截桩后的桩顶标高；

5  桩位偏差；

6  桩身的完整性；

7  单桩承载力和地基承载力；

8  桩身原材料；

9  褥垫层厚度；

10 褥垫层夯填度；

11 桩体试块抗压强度。

7.1.2  当CFG桩成桩深度与勘察资料不符或对桩端下卧层有怀疑时，可采用补勘方法，检查自桩端以上1m起至下卧层6d范围内的标准贯入击数。

7.1.3  CFG桩复合地基工程其它项目检验标准应符合下列规定：

1  原材料达到设计要求；

2  褥垫层厚度达到设计要求；

3  褥垫层夯填度达到设计要求；

4  桩体试块抗压强度达到设计要求。

7.2  成桩质量检验

7.2.1  CFG桩桩身完整性检测采用低应变动测法，其检验要求按国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106）中的有关规定进行，检测数量不少于总桩数的30%，且不少于20根。每个柱下基础检测桩数不得少于1根。当场地为石灰岩等岩溶地区或上覆土层为淤泥等松散土层时，宜适当增加抽检数量。

7.2.2  CFG桩复合地基承载力检验应在桩身强度满足加载要求，且宜在施工结束28d后进行，采用单桩竖向抗压静载试验和复合地基载荷试验。单桩竖向抗压静载试验应符合国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106）中的有关规定；复合地基载荷试验应符合国家行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79）中的有关规定。

1  应根据场地土质变化、施工质量可靠性、不同施工队伍、建筑物部位与荷载大小、不同桩径等，选择有代表性的桩进行试验。

2  复合地基载荷试验数量为总桩数的0.5%~1%，且每个单体工程试验数量不应少于3点；单桩载荷试验数量为总桩数的0.5%，且每个单体工程的试验数量不应少于3点。

3  地质条件复杂、桩施工质量可靠性低等符合下列条件的CFG桩，应增加地基承载力检验检测数量。

1） 场地地质条件中，上覆土层为淤泥或新近填土等松散土层较厚的桩；

2） 与地勘报告对比，桩端位于软弱土层或其他有疑义土层的桩；

3） 桩端持力层为遇水易软化的风化岩层；

4） 采用“引孔打桩”法施工的桩；

5） 桩长、贯入度有疑义的桩。

7.2.3  对同条件下总桩数超过1000根的大型单位工程，可适当减少抽检桩的数量，由建设、施工、监理、设计、质监等共同确认。

7.2.4  CFG桩地基检验应在桩身强度满足试验荷载条件时，并宜在施工结束28d后进行。对于桩端持力层为遇水易软化的风化岩层，宜在施工结束30d后进行。

7.2.5  地基承载力试验或桩身完整性试验后发现不合格的桩时，应由建设、设计、施工、监理检测部门及监督机构共同分析原因，并确定增加试验桩的数量或其他处理方法。

7.2.6  必要时按下列方式对桩间土进行检测：

    1  取土做室内土工试验，考查施工前后土的物理力学指标变化。

2  现场静力触探和标准贯入试验，与地基处理前进行比较。

3  桩间土静载试验，确定桩间土的承载力。

7.3  工程验收

7.3.1  CFG桩子分部工程验收程序应符合下列规定：

1  全部CFG桩施打完毕，检测合格，并开挖到设计标高和轴线复核后，再进行子分部工程（竣工）验收；

2  当施工标段范围较小时，可一次性验收；当施工标段范围较大时，可分片区验收；

3  CFG桩工程完工后，应经有资质的检测单位按规定进行检验，检验不合格且未经设计处理的桩基子分部工程，不得办理验收，且不得进入下一道工序（褥垫层等）的施工；以正式的检验报告作为验收依据。

7.3.2  褥垫层工程验收程序应符合下列规定：

1  褥垫层全部施工完毕，经检查合格后，方可进行验收；

2  褥垫层可全部一次性验收，也可按实际需要分片区中间验收；

3  未经检查合格的褥垫层，不得进行隐蔽验收和进行下一道工序的施工。

7.3.3  CFG桩复合地基子分部工程验收时应具备下列资料：

1  CFG桩复合地基设计文件和施工图，包括施工图审批文件、施工图纸会审纪录、设计变更通知书；工程地质和水文地质勘察报告；

2  桩位测量放线图，包括工程基线复核签证单；

3  经批准的施工组织设计或施工方案，包括实施中的变更资料；

4  桩机的年审合格或鉴定合格证明；

5  桩施工记录汇总，包括桩位编号图；

6  各种原材料、配合比、试件的试验报告；

7  打桩工程竣工图，包括桩数桩位的改变、桩偏位实测情况和补桩、试桩位置等；

8  成桩质量检查报告，包括桩顶标高、桩顶平面位置、垂直度偏差检测结果、桩径检查资料、低应变动力测试桩身完整性检测报告等；

9  褥垫层施工记录汇总，包括褥垫层厚度与层顶标高、骨料配合比和夯实施工记录等；

10 褥垫层施工质量检查记录汇总，包括褥垫层厚度及密实度检查记录；

11 单桩、多桩和群桩复合地基的承载力检测报告；

12 质量缺陷、质量事故处理记录，包括处理方案审批意见和施工记录；

施工技术措施记录；

13 设计有要求的变形监测点预埋平面布置图及交接手续等资料。

附录A  CFG桩复合地基载荷试验

A.0.1  本试验要点适用于CFG桩单桩复合地基载荷试验和多桩复合地基载荷试验。

A.0.2  复合地基载荷试验用于测定承压板下应力主要影响范围内复合土层的承载力和变形参数。复合地基载荷试验承压板应具有足够刚度。单桩复合地基载荷试验的承压板可用圆形或方形，面积为一根桩承担的处理面积；多桩复合地基载荷试验的承压板可用方形或矩形，其尺寸按实际桩数所承担的处理面积确定。桩的中心（或形心）应与承压板中心保持一致，并与荷载作用点相重合。

A.0.3  承压板底面标高应与桩顶设计标高相对应。承压板底面下铺设的褥垫层级配材料应与设计的级配材料一致，垫层厚度除按设计要求的厚度实施试验外，宜增加适量的其他厚度（可取50~150mm厚）的试验组数，桩身强度高时宜取大值。试验标高处的试坑长度和宽度，应不小于承压板尺寸的3倍。基准梁的支点应设在试坑之外。

A.0.4  试验前应采取措施，防止试验场地地基土含水量变化或低级土扰动。以免影响试验结果。

A.0.5  加载等级可分为8~12级。最大加载压力不应小于设计要求压力值的2倍。

A.0.6  每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次，以后每半个小时读记一次。当一小时内沉降量小于0.1mm时，即可加下一级荷载。

A.0.7  当出现下列现象之一时可终止试验：

1  沉降急剧增大，土被挤出或承压板周围出现明显的隆起；

2  承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%；

3  当达不到极限荷载，而最大加载压力已大于设计要求压力值的2倍。

A.0.8  卸载级数可为加载级数的一半，等量进行，每卸一级，间隔半小时，读记回弹量，待卸完全部荷载后间隔三小时读记总回弹量。

A.0.9  复合地基承载力特征值的确定：

A.0.9.1  当压力一沉降曲线上极限荷载能确定，而其值不小于对应比例界限的2倍时，可取极限荷载的一半；

A.0.9.2  当压力一沉降曲线是平缓的光滑曲线时，可按相对变形值确定；对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基，当以卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基，可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力；当以粘性土、粉土为主的地基，可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载力的一半。

A.0.10  试验点的数量不应少于3点，当满足其极差不超过平均值的30%时，可取其平均值为复合地基承载力特征值。

附录B  振动沉管CFG桩施工记录
工程名称：                                          施工日期     年   月   日
设计桩长/桩径：    m/     m， 地坪标高:        m，        桩顶标高：         m，

桩机类型：              ，桩尖类型：            ，        混合料坍落度：     mm。
	施工序号
	桩位编号
	桩入土深度
（m）
	有效桩长（m）
	沉管时间
	拔管时间
	投料量(m3)
	浮浆高度(mm)
	激振电流（A/m）                           
	备注

	
	
	
	
	起
	止
	起
	止
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工单位：                         施工员：                   机长：        

监理单位：                         监理员：                           
第  页  共    页
附录C 非振动沉管CFG桩施工记录

工程名称：                                                  施工日期     年   月   日

设计桩长/桩径：       m/m， 地坪标高：   m，桩顶标高：   m，桩尖类型：   

桩机类型：             混合料坍落度：     mm，        成孔或收锤标准：           。 
	施工序号
	桩位编号
	入土深度深

(m)
	有效桩长(m)
	成孔时间（时、分）
	成桩时间（时、分）
	投料量(m3)
	浮浆高度(mm)
	备

注


	
	
	
	
	起
	止
	起
	止
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工单位：                         施工员：                   机长：        

监理单位：                         监理员：                           第  页  共    页
附录D  CFG桩复合地基子分部工程质量控制资料核查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	项目
	资  料  名  称
	份数
	核查意见
	核查人

	1
	建 筑 与 结 构
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	工程定位测量、放线记录
	
	
	

	3
	
	原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告
	
	
	

	4
	
	施工试验报告及见证检测报告
	
	
	

	5
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	6
	
	施工记录（含褥垫层级配及夯实度记录）
	
	
	

	7
	
	预制构件、预拌混凝土合格证
	
	
	

	8
	
	复合地基检验及抽样检测资料
	
	
	

	9
	
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	

	10
	
	工程质量事故及事故调查处理资料
	
	
	

	11
	
	新材料、新工艺施工记录
	
	
	

	12
	
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	结论：
                                         总监理工程师：
施工单位项目经理：                   （建设单位项目负责人）
年    月    日                         年    月    日


附录E  CFG桩复合地基工程检验批质量验收记录

	工程名称
	
	验 收  部 位
	

	施工单位
	
	项 目  经 理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准

名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）

单位验收记录

	主

控

项

目
	1
	原材料
	设计要求
	
	

	
	2
	桩径（mm）
	-20
	
	

	
	3
	桩身强度
	设计要求
	
	

	
	4
	单桩承载力和复合地基承载力
	设计要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	桩身完整性
	设计与规范要求
	
	

	
	2
	桩位偏差
	满堂布桩≤0.40D
条基布桩≤0.25D

单排≤60mm
	
	

	
	3
	桩垂直度（％）
	≤1
（低层≤1.5）
	
	

	
	4
	桩长（mm）
	+100
	
	

	
	5
	褥垫层夯填度
	0.87~0.9
或设计要求
	
	

	施工单位检查

评定结果
	专业工长(施工员)
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年   月   日

	监理(建设)单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                年   月    日


注：桩身完整性的规范要求是指《基桩检测技术规范》（JGJ 106）中要求。
附录F  CFG桩复合地基子分部质量验收记录

	工程名称
	
	结构类型
基础类型
	

	验收部位
	
	层  数
	

	施工单位
	
	技术部门
负责人
	
	质量部门
负责人
	

	分包单位
	
	分包单位
负责人
	
	分包技术
负责人
	

	复合地基
检验
	检测方法
	检测

数量
	单桩极限承载力标准值
	桩身质
量类别
	检测报告编 号
	检测单位

	
	静荷载试验
	
	
	
	
	

	
	动力测试法
	
	
	
	
	

	序号
	分项（子分项）工程名称
	检验批数
	施工单位检查评定意见
	监理（建设）单位验收结论

	1
	CFG桩
	
	
	

	2
	褥垫层
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	质 量 控 制 资 料
	
	
	

	检验报告与问题处理
	
	
	

	桩位偏差检查情况
	
	
	

	验 收 意 见
	

	验
收
单
位
	分包单位
	项目经理：                       年   月    日

	
	施工单位（总包）
	项目经理：                       年   月    日

	
	勘察单位
	项目负责人：                     年   月    日

	
	设计单位
	项目负责人：                     年   月    日

	
	监理（建设）单位
	总监理工程师：
（建设单位项目专业负责人）       年   月    日


本规程用词说明

一、为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：

   正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

采用“可”。

二、规程中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（要求）”或“应按……执行”。

福建省工程建设地方标准

水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术规程
Specification for Composite Foundation of Cement-Flyash-Gravle Piles

                DBJxx-xx-xxxx

建设部备案号：Jxxxxx-xxxx

条 文 说 明

目  次

1、 总则 ……………………………………………………………………………………1

2、 术语、符号 …………………………………………………………………………3
2.1  术语 ……………………………………………………………………………3
2.2  符号 ……………………………………………………………………………3
3、 基本规定 ………………………………………………………………………………4
4、 CFG桩复合地基岩土工程勘察  ………………………………………………………8
5、 CFG桩复合地基设计 …………………………………………………………………9
5.1  一般规定  ……………………………………………………………………9
5.2  CFG桩复合地基设计………………………………………………………21
5.3  特殊环境下的设计措施 ……………………………………………………24
6、 CFG桩施工与安全措施 ………………………………………………………………26
6.1  施工准备………………………………………………………………………26
6.2  一般规定 ……………………………………………………………………26
6.3  振动沉管灌注成桩 …………………………………………………………27
6.4  长螺旋钻孔压灌成桩 ………………………………………………………27
6.5  基槽开挖和桩头处理 ………………………………………………………28
6.6  褥垫层铺设与基槽回填 ……………………………………………………28
6.7  安全措施 ……………………………………………………………………28
7、 CFG桩复合地基工程质量检验与验收 ………………………………………………29
7.1  施工中质量控制 ……………………………………………………………29
7.2  成桩质量检验 ………………………………………………………………29
7.3  工程验收………………………………………………………………………30
1  总   则

1.0.1　CFG桩复合地基技术是20世纪80年代由中国建筑科学研究院开发的一项地基加固技术，并经过建设部的技术鉴定，于1994年列为全国推广项目；于1997年发布了《水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）复和地基技术规定》企业标准（Q/JY 06-1997）。通过十余年的工程实践，已经广泛应用于多层、中高层和高层建筑的地基处理中，成为了一种常用的地基处理方法。并列入《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002）。

本规程是考虑到福建省本地区地质条件、施工技术条件和环境的特殊性而编写。

在本省各地区中分别有丘陵地貌、岩溶地貌、花岗岩侵入地貌与滨海地貌等复杂特征，这些不同地区存在着不同的、且复杂的岩土特征与环境条件，采用CFG桩复合地基能够解决其他桩型不能解决的特殊技术问题，具有独特的工程实用意义。

在厦门翔安滨海新近吹填土场地等东、北部环东海域，因场地具有中等~强腐蚀性和含有粗砾砂或砾砂或圆砾或卵石等不良夹层，对于新建多层建筑若采用其他型式的桩基础，从技术、经济和施工工期等方面综合分析都不是最佳的选择，而采用了CFG桩复合地基就体现出显著的经济技术等综合效果。

在龙岩岩溶地貌结合丘陵地貌山地冲洪积层地区，因场地中存在中风化石灰岩溶洞、岩面变化大和含有圆砾、卵石、碎石角砾等不良上覆土层，尤其溶洞大小与分布最难于界定；工程（如冲孔桩）施工中往往出现基桩入岩深度达到设计要求后，继续冲孔施工几锤，冲锤就坠入溶洞。在国内（如贵州等地）同类岩溶地貌地区，基桩终孔时虽然没有发现桩端下卧存在溶洞，但桩端下有效的岩层已经很薄，在工程建筑荷载全部到位后桩端岩层崩裂塌陷、导致建筑物出现倾斜现象。所以近年来龙岩地区已有几十栋高层建筑采用了CFG桩复合地基。

选择CFG桩复合地基应考虑环境因素的可行性，尤其不得有扰民和影响环境的施工，否则应考虑采用其他的地基基础型式。
1.0.2　CFG桩复合地基本规程编写以《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002），《建筑地基处理技术规范》（JGJ79－2002）为基础，有关本规程没有作规定的内容遵照上述规范执行。

1.0.3~1.0.4  本条规定了本规程的应用范围为一般工业与民用建筑（包括构筑物）地基基础。港口、市政、桥梁、铁路、公路、水利等工程时应用CFG桩复合地基的目的与一般工业与民用建筑（包括构筑物）地基基础处理可能不同，因此，能否采用本规程需要参照相关行业标准。如铁路和公路路基采用CFG桩处理地基的主要目的是减少地基的沉降，而非单纯地提高地基承载力，采用CFG桩复合地基的目的是试图将荷载更多由CFG桩承担，通过在褥垫层铺设土工格栅的方式来将荷载集中于桩上。

1.0.5  本条规定了建筑工程中采用CFG桩复合地基的前提条件。

1.0.6  CFG桩的桩体强度等级一般为C5~C25，素混凝土桩的桩体强度等级一般为C15~C25，最近北京等地工程实践中CFG桩复合地基的应用中桩体强度最大的达到C35。素混凝土桩研究表明，素混凝土桩与CFG桩的主要区别在于材料中不含粉煤灰，在相同强度的条件下，两者在受力特性和变形基本一致。

2 术语、符号

2.1~2.2  本规程采用的术语、符号以《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2002），《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79－2002）为基础，略作补充和修订。

2.1.1  水泥粉煤灰碎石桩最近在国内有着广泛的应用和发展，尤其在多层~高层地基处理中，为了提高复合地基的承载力，直接按照常规的混凝土配合比进行配置、拌制和灌注施工，桩身中未配置任何钢筋，所以水泥粉煤灰碎石桩包含了素混凝土桩 （concrete pile）。

2.1.7  CFG桩主要传递垂直荷载，但当基础承受水平荷载时，褥垫层厚度的变化对于作用在桩顶和桩间土上的水平剪应力具有一定的影响，可相对减少桩体直接受水平力的作用；对于地震时的水平荷载，褥垫层可以起到减震的效果；因此褥垫层也具有分担一定量的水平荷载。

3 基本规定

3.0.1　本条对CFG桩复合地基的适用范围作了明确的规定。本条中着重地提出“经过处理的新近（吹）填土（砂）或已完成自重固结的填土地基”，主要是针对福建省沿海地区吹填土造地地基。

新近（吹）填土（砂）地基若沿没有经过处理或完成自重固结，在采用CFG桩复合地基处理后，自重固结过程可能引起CFG桩附加的应力，并导致地基基础沉降的增加，且这一过程很难在设计过程准确计算和考虑。

淤泥~淤泥质土地基（fak<50kPa）能否采用CFG桩地复合基进行处理，一是要考虑场地的地质条件，主要取决于是淤泥~淤泥质土地层的厚度和CFG桩是否具有合适的桩端持力层；二是地基的沉降能否满足建筑物的设计要求；三是CFG桩的成桩工艺能否满足CFG桩成桩质量的要求。上述三种情况在通过设计计算后，还应经过现场成桩试验和荷载试验进行验证后再确定其适用性。而对于已经有成功应用经验的地区（场地）可按地区经验确定其适用性。

3.0.2　虽然CFG桩桩端承载力不是主要的控制指标，但桩端土层具有较高的承载力既有利于提供较高的CFG桩端阻力，又能够减少CFG桩的沉降变形；根据桩端硬化效应原理，这有利于提供较高的复合地基承载力、有助于减小复合地基的变形沉降；反之亦然。需要说明的是，设计选择桩端持力层时，并非要求选择承载力最大的作为持力层，需要系统地考虑桩长、桩间距、桩数设置与持力层间的相互配合，选择承载力相对较高的土层作为持力层即可。

3.0.3  CFG桩复合地基的宗旨就是要尽最大限度的发挥桩间土的承载能力。因此具有挤密效果的土层，当采用具有挤密效果的CFG桩施工成桩后，土层的承载能力将有一定程度的提高，为了使得经挤密后的桩间土承载能力能够得到最大限度的合理充分发挥，需要通过检测和进行动态设计变更调整，以便做到技术可靠和经济合理。

3.0.4　本条规定了CFG桩复合地基的适用的基础类型，包括了几种常用的基础类型。不同的基础类型在采用CFG桩复合地基时，设计思想、布桩方式和范围是不同的，需要具体情况具体分析，并依据地质条件和基础型式选择经济合理、技术可靠的方法。

CFG桩复合地基的布桩的一般原则是只在基础范围内布桩，唯一例外是采用碎石桩和CFG桩复合地基处理可液化地基，需要在基础外一定范围设置碎石桩。

CFG桩布桩时应根据基础的荷载情况，合理布置以改善桩的受力合理性；对采用箱筏基础的建筑应在建筑物外墙下或墙外布置一定数量的桩；对独立基础、箱形基础、筏基等，基础边缘到边桩中心的距离一般不小于一个桩径或基础边缘到桩边缘的最小距离不宜小于150mm，条形基础边缘到桩边缘的最小距离不宜小于75mm。建筑物存在偏心荷载时，依照抗力和荷载平衡的设计思想采用变桩距或桩长的方式布桩。

3.0.5  考虑到CFG桩复合地基在本省范围内正在不断的发展，并且在一类高层建筑中得到积极的应用，在参考《建筑桩基技术规范》（JGJ 94－2008）第3.1.8条规定内容的基础上，制定了本条内容，以适应CFG桩的不断发展。如厦门中福元建筑设计研究院设计的龙岩中元大酒店，主楼23层采用CFG桩复合地基，裙房5层采用残积土为持力层的天然独立基础和条形基础，主楼与裙房间未设缝，采用沉降后浇带处理，使用4年，未发现沉降差异。国内许多工程实例表明，主楼裙房采用不同持力层、不同桩长、桩径、桩数等减小差异沉降的变刚度调平设计，可以达到使用方便、经济合理的要求。但是考虑到CFG桩复合地基中首次引入变刚度调平设计概念，尚需通过更多的工程实践进行补充完善，所以用“宜” 实施CFG桩复合地基的变刚度调平设计。

建议符合下列条件的工程，宜结合以减小差异沉降和基础结构内力为目标的CFG桩复合地基设计，实施CFG桩复合地基的变刚度调平设计。
1  对于主裙楼连体建筑，应增强主楼区域的CFG桩刚度，宜相对弱化裙房（含纯地下室）区域的CFG桩刚度。

2   对于框架－核心筒结构的中高层或高层建筑，应增强核心筒区域的CFG桩刚度，相对弱化核心筒外围的CFG桩刚度。

3   对于长度较长的多层住宅建筑，应增强建筑物长度方向中部区域的CFG桩刚度，相对弱化建筑物长度方向两端区域的CFG桩刚度。

对于大体量筒仓、储罐或方形建筑，宜按内强外弱的变刚度原则布CFG桩。

其中第3点“对于长度较长的多层住宅建筑，应增强建筑物长度方向中部区域的CFG桩刚度，相对弱化建筑物长度方向两端区域的CFG桩刚度”，是针对多层住宅若出现差异沉降引起质量缺陷后特殊的社会敏感性而作此规定；经了解类似质量缺陷的多层建筑物中，一般长度超过40m后较容易出现这类的质量缺陷。如厦门某小区（共20栋多层建筑、天然地基+部分处理地基、独立基础、框架结构、6~7层、单体建筑外型最小的宽度×长度=12.5m×33.9m、单体建筑外型最大的宽度×长度=10.7m×57.8m）投入使用后出现多栋墙体裂缝，其中建筑物长度方向的两端首层窗洞边角墙体穿透性裂缝较多；经对其中的1栋建筑物（外型宽度×长度=12.4m×56.6m）开挖部分地梁检查，发现个别地梁出现裂缝、最多的一处地梁裂缝三道，以及建筑物两端的首层室内山墙与中墙的裂缝变形等特征，显示出明显的差异沉降特征。所以多层住宅工程宜在设计阶段充分考虑并实施变刚度调平设计的措施，方可有效解决这类质量缺陷，避免不良影响。

《建筑桩基技术规范》（JGJ 94－2008）第3.1.8条规定的内容如下：

以减小差异沉降和承台内力为目标的变刚度调平设计，宜结合具体条件按下列规定实施： 

1  对于主裙楼连体建筑，当高层主体采用桩基时，裙房（含纯地下室）的地基或桩基刚度宜相对弱化，可采用天然地基、复合地基、疏桩或短桩基础。

2  对于框架－核心筒结构高层建筑桩基，应强化核心筒区域桩基刚度（如适当增加桩长、桩径、桩数、采用后注浆等措施），相对弱化核心筒外围桩基刚度（采用复合桩基，视地层条件减小桩长）。

3  对于框架－核心筒结构高层建筑天然地基承载力满足要求的情况下，宜于核心筒区域局部设置增强刚度、减小沉降的摩擦型桩。

4  对于大体量筒仓、储罐的摩擦型桩基，宜按内强外弱原则布桩。

5  对上述按变刚度调平设计的桩基，宜进行上部结构—承台—桩—土共同工作分析。

3.0.6 本条强调CFG桩复合地基应进行变形验算，与现行国标《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2002）强调的按变形控制的设计思想是相一致的。

3.0.7 设计等级为甲级、乙级的工程包括地基基础和上部结构设计等级为甲级、乙级的工程。考虑到导致CFG桩复合地基的变形的因素较多，其中周边环境的变化包含邻近深基坑施工或地下工程施工等；目前设计计算结果与实际情况有一定的差异，故强调采用CFG桩复合地基的工程在施工过程及竣工后使用期间应继续进行沉降变形监测,直到沉降趋于收敛稳定或竣工使用后不少于3年。有关变形监测方案内容、监测技术与管理要求（包括监测点的选择、标志类型及埋设、监测频率、数据处理分析和报告制度等），按《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2007）的有关规定执行，提倡有条件的重要工程采用GPS接收机进行监测。

3.0.8 工程的实际情况不同，需要的预警值也不同，所以不能教条的参照有关规范规定值或工程经验值，设计单位应根据工程实际情况及其周边环境的特殊性等综合考虑，明确预警值指标；在无特殊需要的一般情况下变形量和变形速率的预警值指标为允许值的60%（允许值由设计单位按实际要求或参照有关规范规定提出）。尤其端承型桩的CFG桩复合地基工程，其桩顶刺入褥垫层的刺入量（或褥垫层的剩余厚度）也应纳入预警监测控制。

施工期间的监测单位可以由有资质的施工单位承担监测或委托第三方有资质的专业监测单位进行监测，没有监测资质的施工单位应委托第三方有资质的专业监测单位进行监测。工程竣工验收时，监测单位应把有关监测方案与监测资料全部移交给建设单位，并办理交接手续。工程竣工验收移交后，可按工程原有关合同约定的监测单位继续进行监测；有资质的建设单位可自行继续进行监测，建设单位没有监测资质的应委托第三方有资质的专业监测单位进行监测。监测中发现异常情况的，监测单位应立即报告委托方，并应及时增加观测次数或调整变形监测方案；异常情况严重时，应同时报告使用单位及时采取疏散等紧急措施。

异常情况主要报括以下几种情况：

1 变形量和变形速率出现异常变化；

2 变形量达到或超过预警值；

3 周边或开挖面出现塌陷、滑坡；

4 工程本身、周边环境（含周边建筑与地面、地下管线等）出现异常；

5 由于地震、暴雨、爆破等自然灾害、突发事件引起的其他变形异常情况。

4  CFG桩复合地基岩土工程勘察

4.0.2~4.0.3勘探布点间距宜取12~24m，勘探孔深度应达到预计桩长以下3~5 m，与国标《岩土工程勘察规范》GB50021-2001基本要求相一致；孔深应由勘察单位依据各种可能的基础方案及持力层来判断，含CFG桩复合地基方案。每个单位工程勘探布点不宜少于5个，宜在拟建物的四角及中心布设勘探孔。当地质条件复杂时，应适当加密勘探点。

4.0.4  除查明建筑场地不良地质作用外，尚应对场地附近区域的不良地质作用进行调查。不利埋藏物制约CFG桩沉桩工艺，故应查明其分布范围和埋藏深度。

4.0.8  根据我省的管桩的施工经验，岩土勘察中较重视标准贯入试验。当采用锤击沉管方式施工时，标贯试验有模拟打桩的成分，其测试成果较适合锤击式沉管法的应用。有时在填土或砂层采用（轻型）重型动力触探试验即能很好地反映土层的沿垂向分布均匀性，又能取得较好模拟连续打桩的效果。十字板剪切试验等，可以了解淤泥等软土层的灵敏度。总之，在测试方面还可进一步积累经验。

4.0.9  本条规定的为土样室内试验，为区别于上一条十字板等原位测试，故建议宜增加灵敏度试验，查明基底土层灵敏度大小，为褥垫层施工提供依据。对中、高灵敏度土，褥垫层施工时应尽量避免对桩间土产生扰动，防止产生“橡皮土”。依据GB50021规范第6.3条，软土包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。
4.0.10  1~2  CFG桩是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高粘结强度桩，属于刚性桩。同散体材料的柔性桩和半刚性桩不同，这种桩的单桩可以承担较大的荷重，复合地基设计需要估算单桩承载力，故勘察时必须提供岩土层的桩侧阻力和桩端阻力。按成桩工艺不同，提供桩侧阻力和桩端阻力。一般沉管方式成桩的CFG桩，如可按沉管灌注桩施工工艺提供岩土层桩侧阻力和桩端阻力；采用长螺旋工艺施工，宜按冲钻孔桩的施工工艺提供岩土层桩侧阻力和桩端阻力。

3~4  提供欠固结软土、填土负摩阻力系数，对可液化土层应提供土层液化折减系数，评价欠固结软土、填土层和液化土层对桩基承载力的影响，估算单桩承载。 

5  评价桩体与水、土的相互作用，首先应评价地下水和土对桩体材料的腐蚀程度，评价桩体材料对周围水土的环境污染的影响。 

6  评价成桩的施工的可能性，如有无地下障碍物、地下洞穴、管网等；不同成桩施工工艺对周边的土体、临近建筑、工程设施和环境的影响（噪音、振动、侧向挤土和地面隆起等）。

5  CFG桩复合地基设计

5.1  一般规定

5.1.1  在一般粘性土地基上修建低层、多层建筑，实践中采用CFG桩复合地基的已有较多的成功案例；对于地质条件较好的场地，天然地基承载力虽然不能完全满足高层建筑的需要，但能够承担高层建筑物的大部分荷载，则可采用CFG桩进行处理，以提高其地基承载力。本省内有龙岩中元大酒店（地下1层，地面以上为23层和17层两幢塔楼）和泉州地区南安某大厦（地下1层，地上30层）等高层建筑中成功采用了CFG桩复合地基；在北京地区大屯惠忠北里居住区27层塔楼、凤凰城34层塔楼和华亭嘉园小区六栋32~35层公寓楼等高层建筑中也采用CFG桩复合地基的成功案例。在中高层、高层建筑设计中，应根据建筑物的竖向与水平荷载、沉降变形控制指标和场地各岩土层及其软弱下卧层特征等情况，经综合分析比较后，方可确定是否可采用CFG桩符合地基。所以本条规定了“条件适宜的中高层、高层建筑的地基”可以采用CFG桩复合地基。

对于有抗浮要求，采用CFG桩时，应采取其它抗浮措施配合。

对于挤密性好的松砂、粉土地基，通过振动沉桩施工，可以振密桩间土，除了桩间土承载力可大幅度提高外，还可以消除或降低地基土的液化。

5.1.2  CFG桩系高粘结强度桩，具有较强的置换作用，这与散体土类碎石桩不同，增加 CFG桩桩长并将桩端落在较好土层，充分利用桩端阻力，获得较高单桩承载力，在满足同等承载力要求时，可降低置换率；或者，在置换率不变时，可获得较高地基承载力。此外，将桩端落在较好土层，可避免场地岩性变化可能造成建筑物沉降的不均匀。

CFG桩与桩筏基础中桩土共同作用的型式不同，也可以理解为桩土共同作用原理的延伸：在桩筏基础中，桩顶与承台之间不设褥垫层，桩顶直接锚入承台刚性连接，为了保证桩与土能够共同沉降、协同工作，桩必须“刺入”桩端土，使之与桩间土能够同步沉降；因此，设计一般都采用摩擦型桩。但如果遇到特殊岩土条件不可避免需要设计成端承型桩时，则需在桩顶采取可压缩变形的特殊措施，以确保桩与土达到共同沉降、协同工作。如厦门嘉益大厦、蓝湾国际高层建筑工程中，在桩顶设置了可压缩变形的调节装置。而对于CFG桩，基础底面和桩顶之间设置一定厚度的褥垫层，通过褥垫层的变形调节、使桩顶可刺入褥垫层，来达到桩土共同作用，而且可充分利用和发挥桩间土的地基承载力，这与桩筏基础中的桩土共同作用的型式是不同的。而桩筏基础的桩土共同作用的设计时，桩间土的利用率应根据土层与土质情况、建筑物的竖向与水平荷载和沉降变形要求等情况综合考虑确定，一般情况下桩间土承载力利用率为30~50%。

摩擦型的CFG桩，桩与土的协调沉降变形主要通过褥垫层的被刺入与变形来调节，同时也存在桩端刺入桩端土和桩端以下土层压缩变形的共同协调，即由桩顶褥垫层与桩端土共同变形来与桩间土的变形进行协调，以满足CFG桩复合地基的承载力与变形需要。

而端承型的CFG桩，桩与土的协调沉降变形全部通过褥垫层的被刺入与变形来调节，因此桩顶褥垫层的早期压缩变形量和后期的蠕动变形量对于协调桩土复合地基共同变形具有十分重要的意义，若完全依靠设计计算来确定褥垫层的短期与长期的变形情况，可能出现较大的差异，也是不科学的。因为褥垫层中粗颗粒（如碎石）级配比例较大时，则其变形量将相对较小，反之则较大。只有通过试验才能确定桩顶褥垫层的短期与长期变形量，并相应地调整褥垫层的厚度与级配比例，才能确保桩顶褥垫层与桩间土及其褥垫层能够协同变形。而对于高层建筑，最担心的是CFG桩桩顶区域的褥垫层被压缩到极限而不可再压缩，但桩体以外的褥垫层及其对应的桩间土并没有被压缩到极限；或者桩顶褥垫层蠕动“流失”使得桩直接顶在基础结构底面，这时，受力状态相当于普通的桩台基础型式，在这样的状况下，桩间土并没有按照设计计算所应承担的荷载量，大部分竖向荷载将由没有配筋的桩体承担，容易出现桩身承载力不足而被压碎破坏；同时，大部分水平荷载也将转移给桩体承担，桩身可能出现水平受剪破坏。所以应设置可压缩变形的调节装置或其他可协同变形的有效措施，并对桩顶刺入褥垫层的刺入量（或褥垫层的剩余厚度）提出控制指标和监控要求。据了解最近在本省龙岩地区已有几十栋高层建筑工程中采用了端承型的CFG桩复合地基，在桩顶没有设置可压缩变形的调节装置的情况下，完全由褥垫层的压缩变形和蠕动变形来调整桩土协同变形，其实践效果尚需进一步跟踪了解和探索。为了适应端承型CFG桩复合地基的发展，给工程设计等单位及人员提供统一的依据与参考，避免不规范的行为，制定了本条规定。

5.1.3  考虑到CFG桩复合地基在技术应用中的不断发展和应用范围越来越广泛，尤其厦门地区近几年来的复合桩基技术的应用与发展，使得复合地基技术与复合桩基技术达到相互交融与渗透。复合桩基中的桩基在广义技术概念上已经不是单纯的基础结构的一部分；同样，复合地基中的托换技术类型在广义技术概念上也不再是传统的处理地基中的托换技术型式。复合地基与复合桩基两者在学术理论与应用上已经发展到相互交融和相互渗透的境界，若再保持传统的观念来理解和定义复合地基与复合桩基，则将影响甚至阻碍了复合地基与复合桩基的技术发展，所以为了给有条件的场地使用CFG桩复合地基的设计与施工开拓发展空间和提供依据，同时也参照北京等国内有关地区的工程实践经验，以动态发展的理念提出了本条规定：CFG桩桩体强度等级范围为C5~C30和素砼桩桩体混凝土强度等级范围为C15~C35。

CFG桩材料采用水泥、粉煤灰、碎石、石霄或砂加水拌合形成的高粘结强度桩，对于没有粉煤灰的地区，可采用素混凝土桩。当采用挤土沉管施工且桩距较小时，为了防止地面隆起而将先施工的桩拉断，也可在地表下桩身3~4m范围配置3~4根直径10mm钢筋，钢筋与承台不连接，也不必配箍筋，这种配筋仅作为施工措施的需要，不作为桩体强度需要。由于桩体没有钢筋，因此，CFG桩特别适合用于地基土或地下水对钢筋有腐蚀地区，例如厦门华旸建筑工程设计有限公司设计的厦门火炬公司翔安三期厂房（40多万m2），在中～强腐蚀填海的场地，成功采用了CFG桩复合地基，现已竣工验收并投入使用。

当地基土无腐蚀，为了加快施工进度，也可以采用预制桩作为桩体代替CFG桩，但造价较高。采用CFG桩、素混凝土桩、预制桩或其它类型的混凝土桩作为竖向加劲体，其工作原理是一样的。

5.1.4  关于CFG桩复合地基的基础设计模式和冲切验算方面

1  经CFG桩处理后的复合地基，根据工程实践经验，当桩体强度等级等于或小于C15的摩擦型CFG桩时，其基础设计计算按天然地基的基础设计计算模式是可行的。当桩体强度等级大于或等于C20的摩擦型CFG桩时，或者由CFG桩为主分担荷载时，工程实践中发现在桩顶处与桩间土处的地基反力存在着较大的差异性，出现两者相差数倍甚至几十倍的现象（如下列案例介绍中的试验数据），所以应考虑桩顶和桩间土的地基反力不均匀性，需要补充柱下应力扩散角外桩对基础的冲切验算。

2  桩与土荷载分担比例情况，可通过公式（5.2）计算，公式右边第一项的计算值为桩分担量、第二项的计算值为桩间土分担量，两者比值即为荷载分担比例，建议当第一项的计算值占50%以上时，应考虑冲切验算。
3  对于端承型的CFG桩，桩土之间变形协调主要通过桩顶刺入褥垫层和褥垫层蠕动变形，变形协调能力较差，桩分担的荷载往往超出设计所计算的分担比例，出现桩分担了大部分荷载。在这种情况下，基础计算模式应按桩基承台的模式计算才是合理的。

4  桩土应力比与荷载承担比的关系如下：


[image: image18.wmf]m

m

n

P

P

s

p

-

×

=

1


式中：n为桩土应力比，定义为：
[image: image19.wmf]s

p

n

s

s

=


m—置换率，
[image: image20.wmf]A

A

m

p

=


5  案例介绍

厦门环东海域翔安火炬工业园区通用厂房三期工程位于厦门市同安区洪塘镇石浔村，沈海高速公路南侧，场地由海滩滩涂地貌单元经综合整治后形成，场地内分布有新近吹填砂土和淤泥质土、粗砾砂、砾砂（局部圆砾）、残积(砂)砾粘性土、全风化花岗岩、散体状强风化花岗岩、碎块状强风化花岗岩、中风化花岗岩等。

通用厂房和办公楼的地基采用CFG桩复合地基，CFG桩桩径为400mm，桩体采用C25素混凝土（坍落度为80~120mm），桩端持立层为砾砂（局部圆砾）或残积土层。CFG桩单桩竖向承载力特征值为450kN，桩间土承载力特征值为100kPa，CFG桩复合地基承载力特征值fask=380kPa，置换率m=8.1%。CFG桩顶与基础间的褥垫层采用级配砂石，砂石比各为50%(体积比)，厚300mm。

基础结构采用柱下独立基础，根据荷载情况和冲切验算，柱下基础分别设有1阶、2阶和3阶基础，每个独立基础下的CFG桩的桩数由4桩~13桩组成，桩的间距也随基础桩数、布置型式而变，共有11种型式。其中部分CFG桩复合地基桩土应力比等试验综合数据与图表如下：

表 5.1-1 单桩复合地基试验综合数据表

	编号
	试验

栋号

柱位
	桩号桩长

(m)
	垫层厚度

(mm)
	淤泥质

土夹层

厚度(m)
	最大荷载

(kPa)
	沉降量

(mm)
	桩顶压力

(kPa)
	桩间土压力

（kPa)
	桩土

应力比
	桩土承载比
	单桩复合地基承载力特征值(kPa)

	1
	2-1栋2#柱
	7#12.00
	100
	1.0
	1500
	37.37
	3889
	947
	4.109
	1.003
	600

	2
	2-1栋3#柱
	11#12.35
	300
	2.2
	2000
	98.22
	9478
	181
	52.365
	7.522
	820

	3
	2-1栋3#柱
	12#12.65
	300
	2.2
	1500
	102.72
	4860
	790
	6.152
	0.884
	600

	4
	2-2栋1#柱
	2#12.75m
	300
	0.5
	2000
	69.98
	4875
	1225
	3.980
	0.572
	925

	5
	2-2栋7#柱
	26#12.95m
	100
	1.5
	2000
	82.69
	4077
	1362
	2.991
	0.430
	875

	6
	2-2栋7#柱
	27#12.95m
	100
	1.5
	2000
	93.57
	4637
	1410
	3.289
	0.472
	875

	7
	2-4栋41#柱
	372#12.55m
	100
	0
	1200
	43.405
	3329
	1539
	2.163
	0.311
	600

	8
	2-3栋48#柱
	438#12.55m
	100
	0
	1200
	33.4225
	7690
	110
	69.909
	10.042
	600


[image: image21.png]i3
509021





图5.1-1　　2-1栋3#柱CFG桩复合地基试验传感器布置图

[image: image22.emf]0

20

40

60

80

100

120

0 500 1000 1500 2000 2500

P/kPa

S/mm


图5.1-2　2-1栋3#柱单桩（11#桩）复合地基试验P—S曲线

注：加载板尺寸1.0m×1.0m，褥垫层厚度300mm。
[image: image23.png]434 437
O

415‘

““i“\./““f“

ﬂ v
A wnit





图5.1-3　　2-3栋48#柱CFG桩复合地基试验传感器布置图


[image: image24.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

P/kPa

S/mm

600096(桩顶)

加载板


      图5.1-4　2-3栋48#柱单桩（438#桩）复合地基试验P—S曲线

注：加载板尺寸1.0m×1.0m，褥垫层厚度100mm。

表 5.1-2 双桩复合地基试验综合数据表
	编号
	试验

栋号

柱位
	桩号桩长

(m)
	垫层

厚度

(mm)
	淤泥质

土夹层

厚度(m)
	最大

荷载

(kPa)
	沉降量

(mm)
	桩顶

压力

(kPa)
	桩间土

压力

（kPa)
	桩土

应力比
	桩土

承载比
	单桩复合地基承载力特征值(kPa)

	9
	2-1栋2#柱
	10#12.75

11#12.35
	300
	2.2
	576
	102.52
	4086
	745
	5.485
	0.479
	380

	10
	2-2栋5#柱
	19#12.75

20#12.95
	100
	0
	760
	53.160
	1991
	960
	2.075
	0.181
	380

	11
	2-3栋48#柱
	434#12.75

435#12.55
	288
	0
	760
	35.16
	3512
	634
	5.537
	0.484
	380



[image: image25.emf]0

10

20

30

40

50

60

0 100 200 300 400 500 600 700 800

P/kPa

S/mm

600071(桩顶) 

600127(桩间土)

600096(桩顶) 

加载板


       图5.1-5　 2-2栋5#柱双桩（19#和20#桩）复合地基试验P—S曲线

注：加载板尺寸1.0m×1.0m，褥垫层厚度100mm。

[image: image26.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 100 200 300 400 500 600 700 800

P/kPa

S/mm

600042(桩顶)

600110(桩顶)

加载板


      图5.1-6　2-3栋48#柱双桩（434#和435#桩）复合地基试验P—S曲线

注：加载板尺寸1.0m×1.0m，褥垫层厚度288mm。

表 5.1--3 多桩复合地基试验综合数据表
	编号
	试验

栋号

柱位
	桩号桩长

(m)
	垫层

厚度

(mm)
	淤泥质

土夹层

厚度(m)
	最大

荷载

(kPa)
	沉降量

(mm)
	桩顶

压力

(kPa)
	桩间土

压力

（kPa)
	桩土

应力比
	桩土

承载比
	单桩复合地基承载力特征值(kPa)

	12
	2-1栋

2#柱
	5#12.35
6#12.75
7#12.65
8#12.65
9#12.55
	300
	1.0
	760
	98.91
	4170
	660
	6.29
	0.79
	380

	13
	2-1栋

4#柱
	15#12.45
16#12.95
17#12.35
18#12.75
	300
	0
	760
	35.81
	848
	498
	1.70
	0.15
	380

	14
	2-1栋

7#柱
	30#12.65
31#12.95
32#12.15
33#12.75
	300
	0
	760
	69.16
	3486
	725
	4.81
	0.42
	380

	15
	2-1栋

7#柱
	30#12.65
31#12.95
32#12.15
33#12.75
	500
	0
	760
	22.21
	1545
	814
	1.90
	0.17
	——

	16
	2-4栋

41#柱
	370#12.05

371#11.55

372#12.05
	288

300

305
	2.0~2.5
	760
	23.785
	2154
	315
	6.839
	0.938
	380

	17
	2-6栋

29#柱
	201#12.3

203#11.9

204#12.5

206#11.9
	288

305

350

386
	5.6~6.2
	760
	53.17
	2000
	970
	2.07
	0.27
	380

	18
	2-6栋

32#柱
	229#12.35

230#11.85

232#12.65

233#12.25
	300
	5.6~6.2
	760
	81.27
	1570
	870
	1.81
	0.20
	380


从试验中发现桩土应力比的变化特征是：在单桩复合地基的试验中，桩土应力比随荷载增加而增加，说明桩土承载比随荷载增加而增加。但在双桩和多桩复合地基的试验中，虽也有部分复合地基的桩土应力比随试验荷载增加而增加(如2-3栋48#柱双桩)，但多数情况下，桩土应力比随荷载变化的规律性不强，有的呈现上下波动(如2-2栋5#柱双桩、2-1栋2#柱5桩、2-1栋4#柱四桩)，有的还出现降低的情况(2-6栋32#柱四桩试验)，这些说明在多桩复合地基中，桩顶受力非常复杂，影响桩土受力的因素较多。

[image: image27.png]



图 5.1-7　2－1栋2#柱CFG桩（五桩）复合地基试验传感器布置图


[image: image28.emf]0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 100 200 300 400 500 600 700 800

P/kPa

S/mm

600071(桩间土)

600127(桩间土)

600116(桩顶)

600096(桩顶)

加载板


图 5.1-8　2-1栋2#柱五桩（5#、6#、7#、8#和9#桩）复合地基试验P—S曲线

注：加载板尺寸2.5m×2.5m，褥垫层厚度300mm。


[image: image29.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

P/kPa

S/mm

600127(桩顶)

600096(桩间土)

600110(桩间土)

6000116(桩顶)

加载板


图 5.1-9　2-1栋4#柱四桩复合地基试验P—S曲线

注：加载板尺寸2.5m×2.5m，褥垫层厚度300mm。


[image: image30.emf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 100 200 300 400 500 600 700 800

P/kPa

S/mm

600107(桩间土)

600092(桩间土)

600029(桩顶)

600127(桩顶)

沉 降


图 5.1-10　2-1栋7#柱四桩复合地基试验P—S曲线

注：加载板尺寸2.5m×2.5m，褥垫层厚度300mm。
[image: image31.png]



图 5.1-11　2-6栋29#柱CFG桩复合地基试验传感器布置图


[image: image32.emf]0

10

20

30

40

50

60

0 200 400 600 800

P/kPa

S/mm

600108(桩顶) 600084(桩顶)

600109(桩间土) 600021(桩间土)

加载板


  图 5.1-12　2-6栋29#柱四桩（201#、203#、204#和206#桩）复合地基试验P—S曲线

注：加载板尺寸2.5m×2.5m，褥垫层厚度288~386mm。
[image: image33.png]Of

229' % m&éﬁmﬂz Q:J‘Z.
v

== @

" Fi33
A it





图 5.1-13　2-6栋32#柱CFG桩复合地基试验传感器布置图


[image: image34.emf]0

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300 400 500 600 700 800

P/kPa

S/mm

600113(桩顶) 600116(桩顶)

600096(桩间土) 加载板


图 5.1-14　2-6栋32#柱四桩（229#、230#、232#和233#桩）复合地基试验P—S曲线

注：加载板尺寸2.5m×2.5m，褥垫层厚度300mm。

5.1.5  CFG桩复合地基设计采用的荷载及其效应组合，应按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）第3.0.4条的规定执行。

5.1.6  由于复合地基中的地层情况和施工效果等本身存在着差异性与复杂性等的特点，所以对CFG桩复合地基设计技术参数与施工工艺质量控制要求较高。若没有邻近同类场地的设计与施工经验参照，在设计阶段宜按建筑物和场地的特点，选择有代表性的部位进行相应的现场试验或试验性施工，以此来检验设计参数和处理效果，并根据试验结果确定设计参数和或修改原设计参数等，同时可对施工工艺与质量控制提出设计要求。

5.1.7  经处理后的地基地基承载力特征值修正或验算下卧层的地基承载力等，应按《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）第3.0.4条有关规定的内容执行。

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）第3.0.4条有关规定的内容如下：

CFG桩复合地基，当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m进行地基承载力特征值修正时，应符合下列规定：

    1  基础宽度的地基承载力修正系数应取零；

    2  基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。

    经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，尚应验算下卧层的地基承载力。

5.1.8  虽然CFG桩加固处理后，地基承载力和压缩模量可以大幅度提高，沉降也比一般未处理的地基小，但是，作为地基处理的基础设计，仍应进行地基基础变形验算，《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）第3.0.5条也作了相应的规定，具体需要变形验算的范围同《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）第3.0.2条的规定特别是按沉降差控制设计，必须做沉降验算。

5.1.9  存在受水平荷载较大的地基，或者位于斜坡上的建筑物与构筑物存在着下滑惯性的水平力较大的地基，应对处理后的地基进行稳定性验算，验算要求按《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）第3.0.6条有关规定的内容执行。除此情况以外当褥垫层厚度大于100mm，一般可以不进行CFG桩水平力验算；大量的工程实践和试验结果表明，只要褥垫层厚度不小于100mm，未配筋的CFG桩体不会发生水平折断，水平荷载主要由桩间土承担，桩在复合地基中就不会失去工作能力。
5.1.10  对片筏基础，基础梁上翻底板底平使褥垫层在同一水平面，基础受力均匀。如果基础梁下凸底板底，基础梁两侧土施工易超挖松动，基础梁底褥垫层与基础底板褥垫层不在同一水平面，受力不均匀，同时基础梁下凸会产生应力集中，因此要求基础梁上翻，使褥垫层在同一水平面。
5.2  CFG桩复合地基设计

5.2.1  桩径过小，施工质量不易控制，桩径过大，需加大褥垫层厚度，才能保证桩土共同作用。对于层数少、荷载小，用小直径，如果采用大直径，每柱下2~3根桩就够了，2~3根桩难于形成复合地基，为了便于布桩，每柱下至少设4根，桩数仍显得太少而且浪费。对于高层，采用桩径大些、单桩承载力高，便于布桩，避免桩数太多而布不下。

5.2.2  对于振动沉管施工，桩距要求同一般的沉管灌注桩其中，饱和粘性土中挤土成桩的，桩距Sa不宜小于4d；对于长螺旋钻孔灌注成桩，类似于钻孔桩，桩距可取小值，特别是用于高层建筑时，为了获得较高的复合地基承载力，桩距可更小，如2.0d。

5.2.3  桩不要布置太靠基础边，使得各桩所属基础面积相差不大，各桩承担荷载较均匀。桩距大，便于施工，桩相互影响小，可充分发挥桩间土承载力，但是，置换率过低，复合地基承载力太低，所需基础就大，反而不经济，而且会影响相邻柱的桩布置。相反地，桩距小，置换率高，复合地基承载力大，所需基础面积小，利用桩间土承载力总量少，所需桩数较多，也不一定经济，此外，桩距小且振动沉管施工，桩相互影响大。因此桩距必须根据荷载、柱距、施工方法、地质情况综合考虑。

5.2.4  按土的挤密性而言，可将土分为：

1  挤（振）密效果好的土，如松散砂土、粉土、人工填土等，采用振动沉管，能够大幅度提高桩间土的承载力。

2  可挤（振）密的土，如不太密实的砂土、粉质粘土，可采用振动沉管灌注成桩，也可采用长螺旋钻孔灌注成桩。

3  不可挤（振）密的土，如饱和软粘土（淤泥）、密实很高的砂土、粘土，不宜采用振动沉管，因为振动沉管对于饱和软粘土会产生扰动，对于密实很高的砂土、粘土不仅不能振密，反而振松，降低桩间土的承载力。饱和软粘土宜采用静压沉管，密实很高的砂土、粘土宜采用长螺旋钻孔灌注成桩。

5.2.5  褥垫层主要是调节桩与桩间土应力，密实度要求不宜太高，其夯填度不大于0.90。采用夯填度控制比较方便，现场量测即可。而对于端承型的CFG桩桩顶的褥垫层厚度与级配砂石比例要求比较严格，应通过试验等综合分析后确定；详见5.1.2条文说明。

5.2.6~5.2.7  桩间土承载力按处理后再现场确定当然是比较符合实际，但是，在设计时，难于获得处理后桩间土承载力，即使先作试验，桩数也比较少，难于反映整个场地处理后的情况，因此，一般设计时，只能按地区经验，根据土的挤密性、施工方法确定桩间土承载力。

对于挤（振）密效果好的松散砂土、粉土，采用振动沉管成桩处理后，桩间土承载力会大幅度提高，取fsk =1.2fak，应该是偏保守，如果为了获得更高的提高系数，应通过现场试验确定fsk。

对于挤（振）密效果好的土或可挤（振）密的黏性土，采用振动沉管成桩处理后，桩间土承载力一般会高于天然地基承载力，承载力提高幅值与挤密分量大小有着直接的关系，一般可取fsk =1.1~1.2fak，或者通过现场试验确定fsk；若取fsk=fak，偏于安全。

对于不可挤密的饱和粘土，沉管施工，土受扰动，桩间土承载力比天然地基承载力会有所降低，饱和软粘土敏感性高，恢复期长。对于快速施工，桩间土承载力宜取比天然地基承载力低；对于施工慢，桩间土承载力可取天然地基承载力。

所谓施工速度快慢是指上部结构加载与桩间承载力恢复相比较而言，如果上部结构施工期滞后桩间承载力恢复期，就认为速度慢，一般不可挤密的淤泥质土桩间承载力恢复期为1~4个月（不同地区情况不同，按地区经验），如果主体结构（含填充墙）施工期3个月以上（大部分工程施工期长于此时间），一般可认为速度慢。

对于长螺旋钻孔灌注成桩，如果采用压灌成桩，有部分挤土作用。偏于安全，无论是普通灌注成桩，还是压灌成桩，取fsk=fak。

对于没有地区经验，取fsk=fak进行设计，大多数情况是偏于安全。

总之，复合地基承载力不是天然地基承载力和单桩承载力的简单叠加，需要考虑以下几种因素：

1  施工时是否对桩间土产生扰动或挤密，桩间土的承载力在加固后与加固前比较是否有降低或提高；

2  桩对桩间土有约束作用，使土的变形减小，在垂直方向上荷载数值不太大时，对土起阻碍变形的作用，使土的沉降减小，荷载数值大时起增大变形作用；

3  复合地基中的桩PP-S曲线呈加工硬化型，比自由单桩的承载力要高；

4  桩和桩间土承载力的发挥都与变形有关，变形小，桩和桩间土承载力的发挥都不充分；

5  复合地基桩间土承载能力的发挥与褥垫层厚度有关。

6  对于端承型CFG桩桩顶设置了“可压缩变形的调节装置或其他可协同变形的有效措施”后，桩土共同作用有一个桩顶支承滞后的过程，CFG桩承载力的发挥存在两个阶段，与传统的摩擦型桩复合地基从工作性状上是不同的；其前阶段发挥的单桩竖向承载力应按具体的调节装置或协同变形的措施及其桩间土的应力与应变设计控制指标，经综合考虑后确定或估算；其后阶段发挥的最大或最终的单桩竖向承载力按传统的方法计算即可，但其桩顶褥垫层的变形应达到控制要求。

5.2.8  发挥度：重要的建筑选择较小值，以留有安全储备。为了使高层建筑的主楼与裙楼之间差异沉降减小，高层部分可选择较小值，低层部分选择较大值。

5.2.9  单桩地基承载力计算与普通桩基相同，因此可以按照《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第5.3章的要求，包括根据不同的设计等级的建筑基础的要求。单桩地基承载力主要考虑挤土与非挤土情况，振动沉管同沉管灌注桩，长螺旋钻孔灌注成桩同钻（挖）孔灌注桩。

    由于CFG桩属于复合地基，地基处理后，采用复合地基承载力试验更能符合实际情况，因此，一般工程采用复合地基承载力试验即可。但是，对于甲、乙级基础和成片建设的大面积工程，尽可能选择若干个承台或成片建设的建筑中选取一座建筑进行CFG桩单桩承载力、桩间土承载力以及复合地基承载力试验，获得较准确、可靠设计参数。对于挤密效果较好的桩间土，有可靠的试验依据，可充分利用桩间土的承载力，从而可获得较好的经济效益。

5.2.10  桩身材料承载力按大于或等于3倍的桩顶应力设计采用试块抗压强度表达，与混凝土桩桩身按设计强度表达有所不同，但实际结果基本相当。砼桩轴心抗压强度设计值Q=（0.65~0.75）fcAp，从《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2002）可知，fc=0.88×0.76×fcu,k/1.4，将其代入得：Q=（0.435~0.502）fcu,kAp，由Q/Ra=1.27(设计值/特征值)代入得：Ra=（0.435~0.502）fcu,kAp /1.30=（0.334~0.386）fcu,kApk =（1/3~1/2.6）fcu,kAp ，按低限取Ra  =fcu,kAp /3，对于CFG桩，fcu,k（砼抗压强度标准值）改为fcu（CFG桩抗压强度平均值）。

5.2.11~5.2.12  基础变形分为两部分，一是加固范围内，二是加固区以下，地基变形验算的方法同《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。由于加固段处理后的地基压缩模量较高、变形较小，而加固区以下，天然地基土压缩模量一般低于加固段复合地基的压缩模量，因此，地基变形计算深度应大于复合土层的厚度。

对于端承型CFG复合地基，加固区以下的桩端岩土层应为坚硬的持力层（如碎块状强风化花岗岩或中微风化花岗岩等），相对于加固区土层是基本不发生沉降变形的，或者所能够发生的沉降变形极小，所以可取S2=0，不需要进行验算。

5.3  特殊环境下的设计措施
5.3.1  对于有腐蚀性的场地，CFG桩复合地基的耐久性应按有关规范的规定执行。

5.3.2  采用振动沉管成桩可以减轻或消除松散砂土的液化，但是，处理效果应通过试验验证；若验证不能满足防液化的设计要求，应采取其他的技术措施进行处理。如在本省由厦门中福元建筑设计研究院设计的南安某高层住宅，地下一层，地上30层，框剪结构，建筑总高度99.9米，抗震设防烈度为7度，地下室埋深6~7米、开挖后底板以下约有6~8米厚的粉细砂层，该层十分松散，地震下会发生严重液化，其下为承载力高的砂砾卵石层。工程于2005年2月开工，采用CFG桩复合地基的筏板基础，静压振动沉管桩机成型的CFG桩，将松散砂层挤密，消除液化，提高了砂层承载力。但CFG桩施工完成后实测该粉细砂层，部分标贯达不到设计要求，采用了高压旋喷桩补桩作为防液化的辅助技术处理措施，2009年竣工验收时实测最大沉降量仅28mm，处理效果很好，可以借鉴。

而对于建筑物范围以外有液化特征的场地，可采用碎石桩、强夯等措施来消除或减轻地基土的液化状况。
5.3.3  在本省区域内存在着丘陵地貌、岩溶地貌、花岗岩侵入地貌与滨海地貌，这些特殊的地貌中，往往存在持力层岩面起伏很大、局部甚至起伏极大，这样在同基础结构内相邻或邻近桩往往会出现长短桩，由于CFG桩无配筋，则对于成桩后或后施工的长桩底部将受到不对称的挤土应力的作用而影响质量、甚至造成断桩缺陷，因此设计阶段应进行局部补勘，以便制定相应合理的技术措施。在本省龙岩地区厦门中福元建筑设计研究院设计的某工程中，其下卧石灰凝岩岩面变化极大，CFG桩施工完成后发现相邻桩相差几米甚至10来米，考虑桩间补桩易造成已施工无钢筋的CFG桩桩身折断，所以采用了高压旋喷桩进行桩间补桩的设计处理措施，效果很好，可以借鉴。

5.3.4  根据国内外的相关地震研究成果资料表明，地震与岩土层、地下水的关系如下：

1  深度区别：地震时，地表的水平运动最大加速度比深层（地下110~150m）的大，即地表面的运动具有加速作用；

2  土质区别：地震时，地表土层的不同其地震运动放大系数不同，岩石风化土为1.5，砂土为1.5~3.0，软粘土为2.5~3.5，淤泥≥3.5（淤泥层需进一步研究）；

3  厚度区别：覆盖土层厚的，其地面建筑物破坏严重，反之则不严重（基岩埋深＞500m的，抗震措施不到位的100%倒塌）；

4  卓越周期区别：卓越周期是指地震加速度时呈曲线上相应于最大加速度的周期；若建筑物的固有周期与场地土层的卓越周期相近，则地震时建筑物的振幅大大增加。如建在卓越周期较短的硬而薄的土层上，刚度较大的5~6层房屋（固有周期较短——一般为0.4~0.5s），将因地震激起较大的振幅，而20~30层的房屋（固有周期较长——一般为1.5~2.5s）受影响极小。相反，建在厚度较大的软弱土层上的高层建筑对地震的响应比硬土上的放大3~4倍；

5  地下水区别：饱和的粉、细砂，可能由于地震液化（较多发生在10m以内、多数在15m以内、很少超过20m深的）而丧失地基承载能力；一般地下水埋深在5m以内时，受影响最明显；埋深大于10m后，则受地震影响很小；地下水对于砾石、碎石几乎无影响。

所以CFG桩复合地基用于抗震设防烈度7º及其以上地区的建筑中，应根据淤泥或可液化等软弱夹层的厚度、埋深及建筑物的层数等，综合考虑并采取设计处理措施以增强这些下伏软弱夹层的抗震阻尼效果；可参照软土地基处理的一些方法进行处理。
6  CFG桩施工与安全措施

6.1  施工准备

6.1.2  施工组织设计尚应符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）规定要求，施工重大危险源辨识与应急预案可根据福建省工程建设地方标准《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》（DBJ 13-91-2007）中有关规定编制。
6.2  一般规定

6.2.1  成桩机械的垂直度偏差按不大于1%进行控制。
6.2.2  挤土型的桩宜采用隔桩跳打的方法；当满堂布桩时，应从中部向四周推进施工。挤土型的桩连续施打可能造成已经成桩的质量缺陷，如桩径被挤扁或缩颈，应注意。

CFG桩施工工艺流程图

6.2.3  在实际工程应用中经常出现桩长与持力层不能同时满足设计要求：对于桩端设计持力层存在起伏变化较大时，当持力层满足了设计要求、且其下卧层中不存在较软弱的夹层，则可以持力层为主、桩长为辅进行成桩控制；对于桩端设计持力层局部存在埋深较深时，当桩长满足了设计要求、但持力层不满足设计要求时，则宜首先考虑增加桩长的处理方法，若经设计复核原桩长能够满足承载力与沉降变形要求，可以桩长为主、持力层为辅进行成桩控制；对于桩长或持力层明显异常（与原勘察报告出入较大）时，应进行施工阶段的补勘。出现这些情况的均应会同各有关的单位进行协商处理。

6.2.4  考虑到低层建筑的特点，成孔施工的垂直度可适当放宽，按不应大于1.5%控制。

6.2.5.1 如因储存不当引起质量明显下降，虽然复检合格、但可能存在质量离散性，应引起注意，必要时降级使用。

6.2.5.2 桩体材料中粗骨料的应按灌注工艺的可行性而定，对于压灌成桩工艺的粗骨料粒径不应大于25mm；泵送时骨料粒径应取低值。

6.2.8  同基础结构内相邻CFG桩成桩后出现长短相差较大时，这条里的相差较大一般指的是桩长相差大于桩间距的情况时，应及时报告设计，并与有关单位共同协商分析和处理，但不得擅自处理或隐瞒不处理。处理方法建议参照5.3.3条文说明。

6.3  振动沉管灌注成桩

6.3.1  当软土较为深厚且布桩较密，或周边环境有严格要求时，应谨慎选用施工方法。若沉管底端配有活瓣叶的，则不用预制桩尖。若采用预制钢筋混凝土桩尖，需埋入地表以下300mm左右。

6.3.2  控制成孔时最后30s的电流、电压值，对应的控制是抬架的配重。

6.3.3  如果能够一次加满混合料的可不该分段添加混合料。穿过淤泥层时，应减慢拔管速度，并减少拔管高度和反插深度；在流动性淤泥或新近吹填的泥土中不宜使用反插法。
6.3.5  灌注时塌落度和骨料的最大粒径主要应通过试验和施工工艺的可行性来确定。现场拌制的建议坍落度采用30mm~50mm，预拌泵送取80mm~120mm。

6.3.6  为了更好的确定充盈系数，现场应配备精确计量混凝土的器具，施工前应选择有代表性地层的区域进行试成桩，以了解场地各土层对成桩的影响；对于容易或可能断桩和缩颈的土层区域，应采用局部复打或全长复打。

6.4  长螺旋钻孔灌注成桩

6.4.1  长螺旋预钻孔灌注桩适用于地下水以上或地下水水量较少的粘性、粉土、砂土、填土地基；地下水位较高或较丰富的，应采用长螺旋钻孔中心压灌法施工。

6.4.5  混凝土泵应根据桩径选型，混凝土输送泵管布置尽量减少弯道，混凝土泵与钻机的距离不宜超过60m。混凝土泵送管尽可能保持水平，长距离泵送时，泵管下面应垫实。

6.4.9  充盈系数的确定方法同上6.3.6条文说明。

6.5  基槽开挖和桩头处理

6.5.3  当开挖到基槽底出现过湿软化（通俗称为“橡皮土”）时，一般采用置换处理方法。若需要置换的范围较小或者相同的土质不方便取得时，可按照工程实践中比较成功的方法，即刨翻橡皮土掺入适量的水泥均匀拌制后重新填入夯实；这种方法是针对独立基础或承台内小区域橡皮土的应急处理办法，不宜用于大区域橡皮土的处理，避免不同承台的地基土压缩模数存在较大的差异。

6.6  褥垫层铺设与基槽回填

6.6.2  对于端承型CFG桩的褥垫层，若粗颗粒的碎石沉陷明显，褥垫层的面层可否增补适量的粗颗粒碎石，应按工程的实际设计情况而定，不能盲目增补粗颗粒碎石等。

6.7  安全措施

6.7.1  CFG桩机械设备的安装、使用、维修、检验检测及设备用电安全等，应符合设备使用说明书要求，并按《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33—2001）、《施工现场机械设备检查技术规程》（JGJ160—2008）及《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）等规程、规范要求。其中“应符合设备使用说书”，主要是考虑不同成桩方法（振动沉管灌注成桩、长螺旋钻孔灌注成桩）所使用机械设备不同，而不同厂家的成桩机械其安装、使用、维修、拆卸等程序或方法有差别，且机械检查规程又没办法根据各种桩型具体说明；另外也参照近来发生的一些塔吊、施工电梯等大型施工设备的安全事故而强调的装拆使用应按使用说明书要求。

6.7.2  根据《福建省建设厅转发住房和城乡建设部<建筑施工特种作业人员管理规定>的通知》（闽建建[2008]23号）规定，桩工机械操作工必须取得省级建设行政主管部门颁发的“桩工机械操作工”特种作业操作证，持证上岗。

6.7.3  CFG桩所使用材料主要为水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合物，施工中应采取相应环境保护及文明施工措施，如配备帆布等覆盖、防尘设备等，作业人员应配备防尘口罩等劳保防护用品。

6.7.4  增加末级开关箱，主要是借鉴在平时安全检查时，发现很多施工现场都直接将大型设备（如桩机设备等）随机配电箱作为末级开关箱使用，随机配电箱只是作为机械开启或关闭作用，其内部安全防护装置不能满足临时用电规范中对末级开关箱的要求。

7  CFG桩复合地基工程质量检验与验收
7.1  施工中质量控制

7.1.1~7.1.3  施工过程中，振动对桩间土产生的影响视土性不同而异，对结构性土强度一般要降低，但随时间增长会有所恢复；对挤密效果好的土强度会增加。

7.2  成桩质量检验

7.2.1~7.2.6  

1  施工结束后桩体强度满足试验荷载条件时，一般应在3～4周后进行复合地基检测，砂性大的土、恢复期可适当缩短。
2  地基处理效果的检验，是采用一种或多种检测方法对处理后形成的复合地基的性能进行测试，以验证复合地基各项性能满足设计要求的程度。当某些性能不能满足设计要求时，要从施工、设计等方面寻找原因，如果是施工没有按规定的要求进行，则要采取适当的补救措施加以弥补。从这个意义上说，检验也是对施工质量的检测。如果是设计方面的原因，使处理效果没有达到要求，则要对设计进行修改或变更。

3  由于成桩过程对地基土结构、构造的扰动，使其强度暂时有所降低，饱和土地基在桩周围一定范围内，还产生较高的超孔隙水压。因此，成桩结束后要静置一段时间，使强度恢复，超孔隙水压消散以后再进行载荷试验。恢复期的长短需根据土的性质而定，黏性土孔隙水压力消散的所需时间较长，砂性土中孔隙水压力消散较快。对饱和黏性土地基，恢复期不宜少于28d；对砂土、粉土和杂填土地基，不宜少于7d。非饱和土地基一般在桩施工后3~5d。对砂土，不宜少于7天；对于粉土，不宜少于10天；对非饱和粘性土，不宜少于15天；对于饱和粘性土，不宜少于25天；对于桩端持力层为遇水易软化的风化岩层，不宜少于30天。

4  载荷试验场地地基土含水量变化或地基土受到扰动，均会影响试验结果的准确性。引起地基土含水量变化的因素很多，诸如曝晒、冰冻、刮风、蒸发、基坑浸水和人工降低地下水位等均可引起地基土含水量变化。因此，试验前应采取有效的预防措施。
5  通常用单桩静载试验来测定桩的承载力。对CFG桩的成桩质量也可采用可靠的动力检测方法判断桩身的完整性。若出现Ⅲ或者Ⅳ类桩，桩身浅部缺陷可采用开挖验证；桩身缺陷位置有一定深度，若CFG桩桩径不小于450mm，且长径比小于25，也可采用钻孔取芯法验证。

6  复合地基检测可采用单桩复合地基试验和多桩复合地基试验。对于重要工程试验所用荷载板尺寸尽量与基础宽度接近。正确选择承压板面积是确保试验结果准确性的重要环节。对于单桩或多桩复合地基载荷试验，其承压板面积必须与单桩或实际桩数所承担的处理面积相等。具体试验方法按《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002）执行，若用沉降比确定复合地基承载力时，s/b取0.008~0.01对应的荷载为CFG桩复合地基承载力特征值。

7  对桩间土的变化可通过室内土工试验、静力触探和标准贯入试验，确定地基土处理前后变化，必要时做桩间土静载试验，确定桩间土的承载力。桩间土质量的检测位置应在等边三角形或正方形的中心，该处处理效果较差，只要该处处理结果达到要求，其他位置一般说来更易满足设计要求。该处的检测结果还可以判断桩间距的合理性。

8  CFG桩地基单桩竖向抗压静载试验和复合地基载荷试验的具体桩号或部位，应由项目监理机构总监理工程师召集选桩会议，并与建设单位、设计单位、施工单位、监督机构等共同根据地质条件和施工情况进行讨论确定，桩竖向抗压静载试验应符合国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2003）中的有关规定；复合地基载荷试验应符合国家行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002）中的有关规定。

7.3  工程验收
7.3.1.3  CFG桩子分部工程完工后，应按《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002）和《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2003）规定进行检验，检验不合格且未经设计处理的桩基子分部工程，项目监理机构不得给予办理桩基工程验收，施工单位不得验收且不得进入下一道工序（褥垫层等）的施工，监督机构对工程验收应予否定。

7.3.2  褥垫层施工完成后的验收程序同7.3.1.3规定。

7.3.3.11  包括设计要求的单桩承载力检测报告。

福建省住房和城乡建设厅发布




















- 1 -
- 8 -

_1322900482.unknown

_1330365893

_1330366248

_1330366279

_1330368311

_1330365960

_1330365978

_1330366010

_1330365919

_1330285631.unknown

_1330288546.unknown

_1330285624.unknown

_1329128431.unknown

_1320685288.unknown

_1320685508.unknown

_1322241819.unknown

_1322241828.unknown

_1322241650.unknown

_1320685316.unknown

_1320684962.unknown

_1320685188.unknown

_1320684872.unknown

_1320683838.unknown

