福建省工程建设地方标准 DBJ13—XX—2011 住房和城乡建设部备案号：JXXXXX—2011

细水雾灭火系统技术规程

Technical standard for water mist fire protection systems

（征求意见稿）

2011—××—××发布 2011—××—××实施

福建省住房和城乡建设厅

福建省工程建设地方标准

细水雾灭火系统技术规程

Technical standard for water mist fire protection systems

DBJ13—XX—2010

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX—2011

主编单位：福建省公安消防总队

福建省建筑设计研究院

批准单位：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：2011年XX月XX日

2011年 福州

前  言

根据福建省住房和城乡建设厅《关于印发2010年科学技术项目计划的通知》（闽建科［2010］36号文）的要求，经广泛征求有关单位和专家的意见，反复讨论和修改，最后由福建省住房和城乡建设厅组织有关专家审查定稿。

本规程在编制过程中，编写组进行了广泛的调查研究和资料收集，参照国内外有关资料，认真总结吸取国内国内外工程实践和科研成果，并结合现有我国的科技发展现状、施工工艺及质量管理水平，制订了本规程。

本规程共分九章六个附录，主要技术内容有：1、总则，2、术语与符号，3、设计，4、系统组件，5、操作与控制，6、施工，7、调试，8、验收，9、维护管理等九个章节。

本规程由省福建省住房和城乡建设厅归口管理，具体解释工作由福建省公安消防总队防火监督部负责。请各单位在执行本规程的过程中，认真总结经验，注意积累资料，随时将有关意见和建议函告福建省公安消防总队防火监督部（地址：福建省福州市北环西路196号，邮编：350003）

本规程主编单位、协编单位、主要起草人、主审人员和审定人员名单：

主编单位：福建省公安消防总队

福建省建筑设计研究院

协编单位;

主要起草人：

主审人员：

# 目  次

1  总  则	4

2  术语和符号	7

2.1  术  语	7

2.2  符 号	10

3  设  计	11

3.1   一般规定	11

3.2   设计基本参数	12

3.3   喷头选择和布置	15

3.4  系统组件和管道及其布置	17

3.5   系统水力计算	19

4  系统组件	23

4.1  一般规定	23

4.2　供水装置	24

4.3　区域控制阀	25

4.4  喷  头	27

4.5　过滤器	27

4.6　管道及其附件	28

4.7　水源与雾化介质	30

5　 操作与控制	31

6  施  工	33

6.1  一般规定	33

6.2  安装要求	34

7　 调  试	38

7.1　一般规定	38

7.2  调试要求	39

8　 验  收	41

9  维护管理	43

9.1  一般规定	43

9.2　检查与试验	43

附录A  喷头或管道与无绝缘带电设备的最小间距	46

附录B  莫迪图	47

附录C  水的密度与绝对粘度系数	48

附录D  管件及阀门的等效当量长度	49

附录E  管道试验和中间验收记录	50

附录F  系统调试和验收报告	52

本规程用词说明	54

引用标准名录	55

条文说明

1  总  则

1.0.1 为了保证细水雾灭火系统的合理设计、正确施工和规范验收，减少火灾危害，保护人民生命财产和生态环境安全，特制定本规程。

［条文说明］1.0.1 本条规定了制定本规程的目的和意义。合理的设计细水雾灭火系统，正确地施工调试，规范地验收，使之有效地保护人身财产安全和生态环境。

细水雾灭火系统是以水为介质，是采用特殊喷头在特定的工作压力下喷洒细水雾进行灭火或控火的一种固定式灭火装置。

细水雾灭火的机理：①冷却：细水雾雾滴直径很小，比表面积大，受热后易于汽化，在气液相态变化过程中从燃烧物质表面吸收大量的热量，使火场温度骤降，达到灭火的目的。②窒息：细水雾喷入火场后，雾滴在受热后汽化形成原体积1700倍的水蒸气，迅速地排斥火场的空气，在燃烧物质周围形成一道屏障阻隔新鲜空气的进入，当火场氧的浓度降低到不能燃烧的程度，火焰被窒息熄灭，达到灭火的目的。③阻隔辐射热：细水雾喷入火场后，细水雾及形成的水蒸气迅速将燃烧物火焰和烟羽笼罩，有效地阻隔火焰的辐射热，抑制辐射热引燃周围其它物品，达到防止火焰蔓延的目的。

目前，由于我国细水雾灭火系统的技术标准尚未出台，但目前需要设置细水雾的场所较多，为了规范细水雾灭火系统的设计、施工及验收，特制定福建省工程建设地方标准《细水雾灭火系统技术规程》。

1.0.2  本规程适用于福建省新建、扩建、改建工程中设置的细水雾灭火系统的设计、施工、验收及维护管理。

［条文说明］1.0.2  本条规定了本规程的适用范围。

1.0.3  细水雾灭火系统的设计，应密切结合保护对象的性质和功能、建筑特点和火灾特性，正确选择系统的类型，优化系统的集成，做到安全可靠，技术先进、经济合理。
［条文说明］1.0.3 本条规定了细水雾灭火系统设计，施工及设备选型原则。

细水雾灭火系统是有待于不断发展完善的新型灭火系统，需要不断引进和开发新技术、新设备、新材料，将成熟、先进的相关产品运用到灭火系统中来。要求在保障安全可靠、技术先进、经济合理的前提下，鼓励积极采用新技术、新设备、新材料。

1.0.4  细水雾灭火系统可用于扑救下列场所的火灾：

1  A类火灾，即固体物质火灾，如：档案馆、图书馆、文物库、烟草仓库、公共展览馆的展览厅等固体物质火灾危险场所；

2  B类火灾，即液体火灾或可熔化固体物质火灾，如：柴油发电机房、燃油锅炉房、直燃机房、液压站、润滑油库、白酒仓库、透平油库等液体火灾或可熔化固体物质火灾危险场所；

3  C类火灾，即气体火灾，如：燃气轮机房、燃气锅炉房、直燃机房、煤气站等气体火灾危险场所；

4  E类火灾(带电火灾)，即物体带电燃烧的火灾，如：油浸电力变压器、高低压配电室、油开关柜室、计算机房、通讯机房、中央控制室、大型电缆室、电缆隧（廊）道等物体带电燃烧的火灾危险场所；

5  人员密集场所火灾，如：地铁车站、侯机（车、船）厅（楼）、公众聚集场所、医院的门诊楼等人员密集的公共场所。

6  玻璃防护，如建筑内，代替窗式喷淋进行中庭玻璃冷却，延长玻璃耐火时间。

［条文说明］1.0.4 本条规定了细水雾灭火系统适用于扑灭的火灾和应用场所。

人员密集场所采用细水雾灭火系统不仅起到与水喷淋系统等效的火灾扑救作用，更可发挥细水雾在消减烟雾、降低毒性方面的作用，保障人员的安全逃生。

1.0.5  细水雾灭火系统不得用于扑救下列场所的火灾：

1  D类火灾，即金属火灾，如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等遇水反应造成燃烧、剧烈反应或产生大量有害物质的场所。

2  低温液化气体存在的场所。如液化石油气储罐等。

［条文说明］1.0.5本条明确了不得使用细水雾灭火系统的场所。

由于细水雾灭火系统是以水为介质的灭火系统，因此细水雾灭火系统不得用于遇水燃烧的物质，如：钾、钠、镁、锂、钛、锆、铂、钚等活泼金属，过氧化钾、过氧化钠、过氧化钡、过氧化镁等过氧化物，以及碳化钙、碳化铝、碳化钠、碳化钾等碳化物。这些物质遇水后均会造成燃烧或爆炸的恶果。

另外，遇水造成剧烈沸溢的可燃液体或液化气体场所也不得采用细水雾灭火系统，如液化石油气储罐等。

1.0.6  细水雾灭火系统的设计、施工、验收及维护管理，除应执行本规范的规定外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
［条文说明］1.0.6 细水雾灭火系统的设计、施工、验收及维护管理，除应执行本规程的规定外，尚应符合国家、福建省现行有关强制性标准的规定：《建筑设计防火规范》GB 50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045等有关的工业与民用建筑防火标准；《细水雾灭火系统及部件通用技术条件》等有关的产品标准；《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219等有关的设计标准；《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263、《工业金属管道施工及验收规范》GB 50235等有关的施工验收标准；以及其它相关标准。

# 2  术语和符号

## 2.1  术  语

2.1.1 细水雾 water mist

在喷头最小工作压力下，经喷头喷出并在喷头轴线向下1.0m处的平面上形成的雾滴体积直径Dv0.5小于200μm，Dv0.99小于400μm的水雾。

［条文说明］2.1.1 雾滴直径Dv是一种以喷雾液体的体积来表示雾滴大小的方法。例如，Dv0.99 表示喷雾液体总体积中，1%是由直径大于该数值的雾滴，另99%是由直径小于等于该数值的雾滴组成。

本条定义参照了NFPA 750和CEN/TS 14972的相关定义，但对水雾雾滴大小的规定不同。NFPA 750和CEN/TS 14972分别要求Dv0.99或Dv0.90小于1000μm。NFPA750虽然是细水雾灭火系统标准，但在其附录解释中指出“包括用于NFPA15《固定式水雾灭火系统标准》中的一些水喷雾，或高压下由标准喷头操作产生的一些水喷雾，以及适合于温室雾化和HVAC（供热、通风和空调系统）湿度系统的轻水雾。”这个范围较广泛，包含了部分水喷雾的内容。

根据国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心针对水喷雾喷头以及细水雾喷头的大量雾滴直径测试数据，细水雾喷头喷出的水雾，其DV0.5一般在50-200 μm，DV0.99一般均小于400 μm。而水雾喷头喷出的水雾，其DV0.5多介于200-400 μm，DV0.99一般小于800 μm。则按照DV0.99小于1000 μm的要求，我国一些水喷雾喷头喷放出的水雾也会划入细水雾范畴。这不利于区别细水雾灭火系统和水喷雾灭火系统的工程应用。为此，为严格区分水喷雾与细水雾，本规范将细水雾的雾滴直径限定为DV0.5小于200 μm且DV0.99小于400 μm。

2.1.2 细水雾灭火系统 water mist fire pretection system

由一个或多个细水雾喷头、供水管网、加压供水设备及相关控制装置等组成，能在发生火灾时向保护对象或空间喷放细水雾并产生扑灭、抑制或控制火灾效果的自动灭火系统，以下简称系统。

［条文说明］2.1.2 细水雾灭火系统的主要组成部分包括加压供水设备、供水管网、细水雾喷头和相关控制装置等。本规范规定细水雾灭火系统的英文名称为“fire protection”而不是“fire  extinguishing”是因为细水雾灭火系统的防火目标包括控火、抑火及灭火，而不仅仅是灭火。这与NFPA 750的规定和一些国外文献的译法保持一致。但中文名称仍采用细水雾灭火系统。

2.1.3 泵组式系统 pump supplying system

采用水泵对系统进行加压供水的细水雾灭火系统。

2.1.4 瓶组式系统 Self-contained supplying sestem

由储气瓶向储水容器进行加压供水的细水雾灭火系统。

2.1.5 系统工作压力 system working pressure

系统中可预期的最大静压，或在没有压力波动状态下作用于系统组件上的最大压力。细水雾灭火系统按照压力可分为高压、中压、低压三种。

1. 低压系统 Low pressure water mist system

系统压力小于1.20MPa的细水雾灭火系统。

2. 中压系统 intermediate pressure water mist system

系统压力大于1.20MPa，且小于3.50MPa的细水雾灭火系统。

3. 高压系统 high pressure water mist system

系统压力大于等于3.50MPa的细水雾灭火系统。

［条文说明］2.1.5 系统工作压力是指正常工作条件下系统分配管网中流动介质的压力。系统最大工作压力，对瓶组式系统，是指贮气容器充装氮气后，置于最高工作温度中时，贮气容器的压力或减压装置的出口压力。泵组式系统是指泵组额定流量条件下的最大输出压力，有减压装置的，要求压力调节阀下游的配件工作压力应大于或等于下游管道预期的最大工作压力。

2.1.6 防护区 enclosure

能满足细水雾灭火系统灭火要求的封闭或部分封闭的空间。

［条文说明］2.1.6 本条参照《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005中防护区的定义“能满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间”。与气体灭火系统相比，细水雾灭火系统对保护空间的密闭程度要求有所降低，可用于封闭或部分封闭的空间。

2.1.7开式系统 open water mist system

由开式细水雾喷头、控制阀、供水管网、供水装置及火灾报警装置所构成的系统。开式系统包括全淹没系统、分区应用系统和局部应用系统三种应用方式。

1 全淹没系统 total flooding water mist system

向整个防护区内喷放细水雾，保护其内部所有防护对象的细水雾灭火系统。

2 分区应用系统 zoned application

向防护区内的局部区域内所有保护对象进行防护的细水雾灭火系统。

3 局部应用系统 local application water mist system

直接向防护对象喷放细水雾，用于保护空间内某具体防护对象的细水雾灭火系统。

［条文说明］2.1.7 本条中“全淹没”的概念借鉴了气体灭火系统相关定义，此时微小的雾滴粒径以及较高的喷放压力使得细水雾雾滴能像气体那样充满整个空间，但细水雾的流动性、弥散性略逊于气体，其“全淹没”效果不会如气体般均匀。提高系统的喷头出口压力，降低雾滴粒径，有助于提高细水雾的流动性和弥散性。

局部应用系统的概念与全淹没系统相对，它针对防护区内独立的防护对象个体，可用于保护一个特定防护对象或该对象的一个局部，如保护油浸电力变压器、燃气轮机的轴承等，此时系统直接对防护对象或着火部位喷射细水雾。

分区应用系统可以看作是全淹没系统的子集，是采用全淹没方式保护防护区内某一预定区域的系统。

开式系统的系统组成原理图如下所示：

开式系统的工作原理图如下：

2.1.8 闭式系统 closed water mist system

由闭式细水雾喷头、控制阀、供水管网及供水装置所构成的系统。闭式系统包括湿式和预作用两种应用方式。

1  湿式系统 wet pipe system

准工作状态时，管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统，又称为闭式湿式系统。

2  预作用系统 preaction water mist system

准工作状态时，配水管道内不充水，由火灾自动报警系统自动开启区域阀组后，转换为湿式系统的闭式系统，又称为闭式预作用系统。

［条文说明］2.1.8 细水雾喷头可分为开式喷头和闭式喷头。开式细水雾喷头是以火灾探测器作为启动信号的非密闭式细水雾喷头。闭式细水雾喷头是以其感温玻璃球作为启动元器件的细水雾喷头。

开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制，自动开启区域控制阀和启动消防水泵后，向开式细水雾喷头供水。闭式湿式系统则不需要自动报警装置，闭式喷头上的玻璃感温玻璃球在高温时破裂，喷头即开始喷雾。闭式预作用系统，由火灾自动报警系统控制，自动开启区域控制阀后，转化为闭式湿式系统，再在喷头破裂后开始喷雾。

湿式系统的系统组成原理图如下：

湿式系统的工作原理图如下：

预作用系统的系统组成原理图如下：

预作用系统的工作原理图如下：

2.1.9 响应时间  response time

开式系统从火灾自动报警系统发出灭火指令起至系统中最不利点喷头喷出细水雾的时间。

［条文说明］2.1.9 本条规定了开式细水雾灭火系统的响应时间，该时间对有效扑救初期火灾具有重要意义。

## 2.2  符  号

——管道的摩阻系数

——管道计算内径

——摩擦系数

——喷头流量系数

——管道长度

——累计计算喷头数

——单位长度管道沿程水头损失

——管道水头损失

——系统供水压力

——系统最不利点喷头与储水箱最低水位的静压差

——喷头设计工作压力

——单个喷头流量
——每个计算喷头实际流量

——计算管段的设计流量

——系统设计流量

——雷诺数

——水的密度

——水的绝对粘度系数

——管道相对粗糙度

——管道粗糙度

# 3  设  计

## 3.1 一般规定

3.1.1  系统的选择与设计，应综合考虑防护对象的火灾危险性及其火灾特性、设计防火目标、防护对象的特征和环境条件，以及喷头的喷雾特性等因素。

［条文说明］3.1.1 本条规定了细水雾灭火系统在设计时需要重点考虑的因素。

火灾危险性，包括可燃物的数量、种类、位置及分布、受遮挡的情况等因素。

防护对象的特征与环境条件，主要指防护空间几何尺寸、通风换气次数、环境温度等。在开式系统应用中要特别注意前两项因素的影响；而环境温度对系统的影响主要体现为最高环境温度是闭式喷头额定温度等级选择的根据，最低环境温度涉及到系统的管路防冻问题。

喷头的喷雾特性，主要是指喷头的雾滴直径、流量系数、雾化角、雾动量等。

3.1.2  设置在有爆炸危险环境中的系统，其管网和组件应采取可靠的静电导除措施。

3.1.3  系统选型应符合下列规定：

1  油浸电力变压器室、涡轮机室、柴油发电机室、液压站、润滑油站、燃油锅炉房、白酒仓库、电缆隧道、电缆夹层、文物库、电子数据处理机房、通信机房、配电室、以密集柜存储的图书库和档案库等，宜选择开式系统。其中，油浸电力变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、润滑油站和燃油锅炉房，宜采用局部应用系统；

2  重要的电子数据处理机房和通信机房、精密设备房、图书资料库、档案库、烟草库、展览厅、人员密集公共场所等宜选择闭式系统。当防护对象严禁系统误喷或管道渗漏时，宜选用预闭式作用系统。

［条文说明］3.1.3 本条规定了系统的选型原则。

在进行系统选型时，主要考虑可燃物种类、数量、摆放位置，防火目标等因素。

开式系统根据其防护对象或者防火目标不同，以抑制火灾或扑灭火灾为主。规范要求保护存在可燃液体火灾危险的场所选用开式系统。闭式系统主要用于控制火灾，具体到防护对象，基本上是固体类可燃物为主。此时，细水雾主要起冷却作用，主要用于扑救可燃固体表面的火灾。由于闭式系统是控火为主，其防火目标不是严格意义上的“灭火”，这类场所允许人员手动扑灭残余燃烧物。

一般来说，高压系统更适用于那些以往使用洁净气体保护的场所，而中压系统更适用于部分以往使用水喷淋的场所。

进行系统选型的时候，也要考虑建筑本身的一些使用要求。比如一些需要减少水渍损失的重要场所，就要考虑使用流量较小，雾滴粒径较小的高压系统。涡轮机防等场所，为了防治燃气轮机部件的损坏，对喷雾冷却的均匀性要求较高，一般来说这些场所多采用高压系统。此外，对热辐射或烟气比较敏感的场所，比如电子元器件房，医疗洁净室，通信机房，精密仪器设备房等，需要考虑采用能尽快灭火（而非控火或抑火），且除烟降尘效果较好的系统。

3.1.4  符合下列条件之一时，宜选择瓶组式系统，其他场所宜采用泵组式系统：

1  不适宜设置泵房；

2  消防供电不能满足系统工作要求。

［条文说明］3.1.4 本条规定了瓶组式系统和泵组式系统的选型原则。

泵组式系统种类繁多，应用范围广泛，相对于瓶组式系统，泵组式系统可以持续灭火，更适合长时间、持续工作，尤其是涉及人员保护或防护冷却的场所。

“消防供电不能满足系统工作要求”包括没有专门消防供电，供电达不到二级负荷，或者消防电量不足等情况，此时若使用泵组式系统，供水有效性无法保证。

从经济性考虑，瓶组系统适用于小尺寸的防护区。同时瓶组系统维护工作量小，可以无人值守，更适于处于偏远地区的通信机房、文物建筑等场所。

3.1.5  采用全淹没系统的防护区，其开口宜在系统动作时联动关闭。当防护区的开口不能在系统启动时自动关闭时，宜在该开口部位的上方增设喷头。

［条文说明］3.1.5 为了保证全淹没系统良好的窒息效果，当细水雾灭火系统启动时，应将空间的开口部位自动封闭，无法实现时，考虑在其开口处增设局部应用喷头。如上海地铁11号线的设备用房，防火门内增设了细水雾的小喷嘴。

3.1.6  设置全淹没系统或分区应用系统的防护区入口处，应设置声光报警装置和系统动作指示灯。

3.1.7  采用局部应用系统的防护对象，应保证喷头与防护对象之间没有遮挡物。局部应用系统的细水雾喷头工作时，周围气流速度不宜超过3 m/s，必要时，应采取挡风措施。

［条文说明］3.1.7 由于细水雾雾滴粒径小，流动性及弥散性良好，容易受风的影响。为了保证灭火效果，给出了采用局部应用系统时环境风速条件的限值。

## 3.2  设计基本参数

3.2.1  系统设计应包含下列基本参数：

1  系统的设计工作压力、设计喷雾时间、保护面积（或作用面积）、设计流量、贮水量等；

2  喷头的流量系数、工作压力、喷雾强度、布置间距、安装高度，喷头距防护对象的距离等。

［条文说明］3.2.1 本条规定了细水雾系统设计中涉及的主要参数。

这些参数反应的是系统或产品的基本特性，是消防部门管理的依据，要求在系统的设计图纸或设计说明书中体现。

3.2.2  系统的设计喷雾时间应符合下列规定：

系统的设计喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定，且不宜小于10 min，或按照下表来确定。

表3.2.2  系统的设计喷雾时间

| 应用场所 | 系统设计喷雾时间（min） |
| --- | --- |
| 文物库，图书资料库，档案库，烟草库、电缆隧道、电缆夹层和人员密集公共场所 | 30 |
| 油浸电力变压器，可燃液体储存装置和液压站，柴油发电机、涡轮机、引擎测试间等含有可燃液体的机械设备间 | 20 |
| 计算机房，通讯机房，变配电室等电子、电气设备间 | 开式系统 15 闭式系统 30 |

［条文说明］3.2.2 本条规定了细水雾灭火系统的设计喷雾时间。该时间是在试验得出的实际灭火时间基础上，考虑安全系数而确定的，也参考了国外相关标准规范的要求。系统喷雾时间，应该综合考虑灭火时间和水渍2个因素，并不是时间越长越好。系统设计喷雾时间，需要得到系统储水量的支持，但系统设计喷雾时间，主要是由灭火时间决定的。

3.2.3  闭式系统的计算面积应按140 m2确定，系统的喷雾强度和安装高度宜根据火灾模拟试验结果确定。

当喷头的设计工作压力不小于10 MPa时，系统的喷雾强度和安装高度也可根据表3.2.3的规定确定。喷头的实际安装高度介于表3.2.3中规定的高度值之间时，系统的最小喷雾强度应不小于两种高度下的算术插值。

表3.2.3  闭式系统的喷雾强度、喷头的布置间距和安装高度

| 应用场所 |  | 系统的喷雾强度（L/min·m2） | 喷头布置间距（m） | 喷头安装高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书资料库、档案库、文物库、公共展览厅 |  | 1.2～3.0 | 3.0m | 3.0～6.0 |
|  |  | 1.2～2.0 |  | 3.0～6.0 |
| 烟草仓库 |  | 1.2～2.2 |  | 5.0～8.0 |
| 人员密集公共场所 |  | 1.2～1.8 |  | 3.0～6.0 |
| 电子机房、通信机房 | 主机工作空间 | 0.8～1.2 |  | 3.0～5.0 |
|  | 地板夹层 | 0.8 |  | 0.5 |

［条文说明］3.2.3 闭式系统的作用面积规定，参考了NFPA750“对于轻危险的公共空间和住宿空间，系统作用面积应是最大水力要求的覆盖区域，最大面积为140 m2”的规定，作用面积的提法与现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001的相关术语保持一致。细水雾和常见的水喷淋相比，晒水强度大为降低，灭火效果却更为优良。细水雾系统是从低压系统发展到高压系统，随着技术的发展，喷头的喷雾强度是一个逐渐降低的过程，细水雾的灭火效果除了和喷雾强度有关，还和雾滴直径、雾滴速度等相关，仅仅规定喷雾强度是不科学的，故本规范给出一个合理的范围，鼓励在达到灭火效果的同时，尽量采用较低的喷雾强度。

3.2.4  开式全淹没系统和区域应用系统的设计参数应根据实体火灾模拟试验结果确定，当喷头的设计工作压力不小于10 MPa时，系统的喷雾强度和安装高度也可根据表3.2.4的规定确定，也可以按照火灾试验确定。

表3.2.4  开式全淹没（区域）应用系统的设计参数

| 应用场所 |  | 喷头的工作压力 （MPa） | 系统的喷雾强度 （L/min.m2） | 喷头最大布置间距 （m） | 喷头的保护高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油浸电力变压器室，液压站，润滑油站，柴油发电机室，燃油锅炉房等 |  | 1.2～3.5 | 2.0 | 2.5 | 7.5 |
| 电缆隧道，电缆夹层 |  |  | 2.0 |  | 5.0 |
| 油浸电力变压器室，液压站，润滑油站，柴油发电机室，燃油锅炉房等 |  | 3.5～9.9 | 1.8 | 3.0 | 7.5 |
| 电缆隧道，电缆夹层 |  |  | 1.4 |  | 5.0 |
| 以密集柜存储的图书资料库 |  |  | 1.5 |  | 3.5 |
| 油浸电力变压器室，液压站，柴油发电（发动）机室，燃油锅炉房，白酒仓库，涡轮机室等 |  | ≥10 | 1.5 | 3.5m | 10.0 |
|  |  |  | 1.0 |  | 7.0 |
|  |  |  | 0.5 |  | 5.0 |
| 变配电室等电气设备间 |  |  | 1.0 |  | 7.0 |
|  |  |  | 0.5 |  | 5.0 |
| 计算机房，通讯机房 | 主机工作空间 |  | 0.5 |  | 3.0 |
|  | 吊顶/夹层 |  | 0.2 |  | 1.5 |
| 电缆隧道，电缆夹层 |  |  | 1.0 |  | 5.0 |
|  |  |  | 0.5 |  | 3.0 |
| 档案密集架库房，烟草仓库 |  |  | 1.0 |  | 7.0 |
|  |  |  | 0.5 |  | 5.0 |

3.2.5  全淹没应用系统所保护的防护区最大体积不宜大于3000m3；当超过该体积时，应通过实体火灾模拟试验确定系统的设计参数取值。

1  当各分区的火灾危险性相同或相近时，系统的设计参数可根据其中容积最大分区的参数确定；

2  当各分区的火灾危险性存在较大差异时，系统的设计参数应分别按各自分区的参数确定；

3  当应用条件与本规范第3.2.4条表3.2.4不相符合时，应经火灾模拟试验确定。

［条文说明］3.2.5 开式系统根据其防护对象或者防火目标不同，以抑制火灾或扑灭火灾为主。一般来说，应用开式系统时，首选是全淹没系统，采用该系统可以保护防护区内的所有防护对象，有利于窒息作用得到最大程度的发挥，对于火灾的水平或垂直蔓延速度快的场所应用全淹没系统也更为安全。当防护区平面尺寸较大，采用全淹没系统流量太大，不经济时，可采用分区应用系统。

对于全淹没系统，规范给出其防护区体积的最大限值，是参考IMO等国际权威机构试验的情况，目前进行全淹没系统实体火灾模拟试验的防护区体积基本不超过3000m3，超过该体积的全淹没灭火系统的有效性需要进一步的试验验证。此外，也考虑到保护的防护区体积过大时，应用全淹没系统不够经济的问题。

3.2.6  开式局部应用系统的设计参数应根据实体火灾模拟试验结果确定，当喷头的设计工作压力不小于10 MPa时，系统的喷雾强度和安装距离也可根据表3.2.6的规定确定。

表3.2.6  开式局部应用系统的设计参数

| 应用场所 |  | 距离保护对象最大距离(m) | 距离保护对象最小距离(m) | 喷雾强度(L/min·m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内油浸变压器 | 本体 | 3.0 | 不小于带电设备的安全距离 | 1.5 |
|  | 油枕 | 2.0 | 0.5 | 1.5 |
|  | 油坑 | 1.0 | 0.5 | 2.5 |
| 柴油发电机、燃油锅炉房 |  | 3.0 | 0.5 | 1.0 |

［条文说明］3.2.6 对于开式系统，当火灾仅会发生在某一设备或设备的某一个或几个部位的危险场所，可采用局部应用系统。据统计，目前局部应用系统多用于保护室内油浸电力变压器、柴油发电、发动机，和燃油锅炉等机器设备。

3.2.7  局部应用系统的保护面积应按下列规定确定：

1  对于外形规则的防护对象，应为防护对象的外表面面积；

2  对于外形不规则的防护对象，应为包容防护对象的最小规则形体的外表面面积；

3  对于可能发生可燃液体流淌火或喷射火的防护对象，应为其水平投影面积。

［条文说明］3.2.7 局部应用系统用于保护特定防护对象时，向其表面直接喷雾，并使足够的水雾覆盖或包围防护对象是保证灭火效果的关键。将防护对象的外表面面积确定为保护面积是本条的基本规定。对于外形不规则防护对象的保护面积规定参考了现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219-95的相关要求，保护面积的提法也与水喷雾规范保持一致。

3.4.8  瓶组式系统所保护的防护区不宜超过8个，且单个防护区的容积不宜超过260 m3。

3.2.9  开式系统的响应时间不应大于30 s。

［条文说明］3.2.9 本条规定了开式细水雾灭火系统的响应时间。该相应时间为自动报警系统发出火警信号起，至细水雾喷头喷出水雾的时间，该时间对有效扑救初期火灾具有重要意义。

## 3.3  喷头选择和布置

3.3.1  喷头选择应符合下列规定：

1  对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所，应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头；

2  对于闭式系统，应选择响应时间指数小于50(m·s)0.5的喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度30 ℃，且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头。

［条文说明］3.3.1 本条从防止外力破坏的角度，对细水雾灭火系统主要组件的安置位置提出了要求，以确保各组件能有效发挥作用。

3.3.2  闭式系统的喷头布置应能保证细水雾喷放均匀并完全覆盖防护区域，并应符合下列规定：

1  喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的二分之一；

2  喷头与其它遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾；当无法避免时，应采取补偿措施；

3  喷头的感温组件与顶板（棚）或梁底的距离不宜小于75 mm，并不宜大于150 mm。

［条文说明］3.3.2 本条规定了细水雾灭火系统喷头布置的一般要求。

一般情况下，细水雾喷头应按正方形布置，也可矩形布置。

闭式细水雾喷头的感温元件是热敏玻璃球，与水喷淋头类似，在喷头布置时需要考虑其集热效果，为了保障系统的及时启动，本规范对喷头感温元件与顶板的距离提出要求。

位于细水雾喷头附近的遮挡物有可能对喷头喷雾效果产生不利影响，如阻止喷雾顺利到达或完全包络防护对象等，此时，需要考虑避开阻挡物，难以避免时，要采取局部加强保护等措施。

3.3.3  开式系统的喷头布置应能保证细水雾喷放均匀并完全覆盖防护区域，并应符合下列规定：

1  喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的二分之一；

2  喷头与其它遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾；当无法避免时，应采取补偿措施；

3  对于电缆隧道或夹层，喷头宜布置在电缆隧道或夹层的上部，并应能使细水雾完全覆盖整个电缆或电缆桥架。

［条文说明］3.3.3 本条规定了用于保护电缆隧道时，系统喷头布置的一般要求。对于电缆隧道等狭长防护区域可以采用线形方式布置喷头，并且多将喷头布置在隧道上方，保证细水雾能够完全充满防护空间。为了保证全淹没系统良好的窒息效果，当细水雾灭火系统启动时，应将空间的开口部位自动封闭，无法实现时，考虑在其开口处增设局部应用喷头。

3.3.4  局部应用系统的喷头布置应能保证细水雾完全包络或覆盖防护对象或部位，喷头与防护对象的距离不宜小于0.5 m。用于防护室内油浸电力变压器时，喷头的布置尚应符合下列规定：

1  当变压器高度超过4m时，喷头宜分层布置；

2  当冷却器距变压器本体超过0.7 m时，应在其间隙内增设喷头；

3  喷头不应直接对准高压进线套管；

4  当变压器下方设有集油坑时，喷头布置应能使细水雾完全覆盖集油坑。

［条文说明］3.3.4 本条规定了局部应用系统喷头布置的一般要求。

局部应用系统由于产品不同、防护对象各异，其喷头布置没有固定规律可循，本规范只规定了一般性原则，要求其喷头布置应结合防护对象的几何形状进行设计，保证细水雾完全包络或覆盖被防护对象或部位。细水雾喷头与防护对象间要求有最小距离的限值，以防细水雾喷头在这个距离内无法实现良好的雾化。细水雾喷头与防护对象间也要求有最大距离的限值，以防喷雾的冲量不够，无法到达防护对象表面。

细水雾保护油浸电力变压器是最典型的局部应用系统，本条进一步给出了局部应用系统保护油浸电力变压器时的喷头布置要求，但也仅给出一般性要求，其具体布置需要以火灾试验为依据。由于油浸电力变压器是带电设备，细水雾喷头需要与其保持一定的距离，该距离要大于表3.3.3规定的最小安全净距要求。

3.3.5  喷头与无绝缘带电设备的最小距离不应小于表3.2.5的规定。

表3.2.5  喷头与无绝缘带电设备的最小距离

| 带电设备额定电压等级V（kV） | 最小距离（m） |
| --- | --- |
| 110 < V ≤ 220 | 2.2 |
| 35 < V ≤ 110 | 1.1 |
| V ≤ 35 | 0.5 |

［条文说明］3.3.5 本条规定了细水雾喷头、管道与电气设备带电（裸露）部分的最小安全净距。NFPA 750对此有较为详细的规定，如表1所示。

表1  喷头与无绝缘带电设备的最小距离

| 额定电压(kV) | 最高电压(kV) | 设计基本绝缘电压(kV) | 最小距离(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜13.8 | 14.5 | 110 | 178 |
| 23 | 24.3 | 150 | 254 |
| 34.5 | 36.5 | 200 | 330 |
| 46 | 48.5 | 250 | 432 |
| 69 | 72.5 | 350 | 635 |
| 115 | 121 | 550 | 1067 |
| 138 | 145 | 650 | 1270 |
| 161 | 169 | 750 | 1473 |
| 230 | 242 | 900 1050 | 1930 2134 |
| 345 | 362 | 1050 1300 | 2134 2642 |
| 500 | 550 | 1500 1800 | 3150 3658 |
| 765 | 800 | 2050 | 4242 |

注：1 表中未列入的设计基本绝缘电压，其对应的间距数值可以采用插入法计算确定。

2 系统设置在海拔在1000m以上的地区时，海拔每升高100m，表中的数值需要增加1%。

## 3.4 系统组件和管道及其布置

3.4.1  系统的主要组件宜设置在能避免机械碰撞等损伤的位置，当不能避免时，应采取防止机械碰撞等损伤的措施。

系统组件应具有耐腐蚀性能，当系统组件处于重度腐蚀环境中时，应采取防腐蚀措施保护。

［条文说明］3.4.1 本条从防止外力破坏的角度，对细水雾灭火系统主要组件的安置位置提出了要求，以确保各组件能有效发挥作用。

细水雾灭火系统由于喷头孔径小，当管道设备、阀组等锈蚀时，很容易造成喷头堵塞。同时，细水雾喷头本身也需要有良好的耐腐蚀性能，以防止喷头锈蚀影响其雾滴直径、雾化角、流量特性等，进而影响其灭火效能。为此，规定系统组件选用防锈材质或采取防腐蚀措施。

3.4.2  开式系统应按防护区设置分区控制阀，闭式系统应按楼层或防火分区设置分区控制阀。分区控制阀宜靠近防护区设置，并应设置在防护区外便于操作、检查和维护的位置。闭式系统应按照楼层或防火分区设置区域控制阀。

［条文说明］3.4.2 本条规定了开式系统和闭式系统区域控制阀的设置位置。

分区控制阀是开式细水雾灭火系统的主要部件之一。其功能包括了启动细水雾灭火系统和在区域应用系统中选择防护区。在区域应用系统中，对每个防护区或防护对象设置一个分区控制阀，在火灾发生时，可以有选择的打开出现火情的防护区或防护对象的分区控制阀，喷放细水雾进行灭火。

为了火灾时不使分区控制阀被烧坏，保证其正常使用，分区控制阀多设置在防护区外，一般采用集中或分散设置两种方式。对于局部应用系统，可设置在防护对象附近不受火灾影响且便于操作处。

闭式细水雾灭火系统按楼层或防火分区设置控制阀，用以切断管网的供水水源，以便系统排空检修管网及更换喷头等。

3.4.3  分区控制阀上宜设置系统动作信号反馈装置。当分区控制阀上无系统动作信号反馈装置时，应在分区控制阀后的配水干管上设置系统动作信号反馈装置。

闭式系统中的分区控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组。

［条文说明］3.4.3 本条规定中的“控制阀”是指开式系统的分区控制阀或闭式系统的区域控制阀，在这些阀门后的主管道上设置压力开关等信号反馈装置，是为了反馈系统是否喷放细水雾，而不是用来启动消防水泵。当系统选择雨淋阀组等本身带有压力开关的阀组作为分区控制阀时，不再增设压力开关。

3.4.4  系统管网的最低点处以及每个分区控制阀上或其后邻近位置，应设置泄水阀。

3.4.5  闭式系统的最高点处宜设置手动排气阀，每个分区控制阀后的管网末端应设置试水阀，并应符合下列规定：

1  试水阀前应设置压力表；

2  试水阀出口的流量系数应与一只喷头的流量系数等效；

3  试水阀的接口大小应和管网末端的管道一致，测试水的排放不应对人员和设备等造成危害。

［条文说明］3.4.5 本条规定了细水雾灭火系统中泄水阀、排气阀和试水阀的设置要求。

泄水阀的设置位置要视系统管网的布置情况而定。在系统管网最低点处需要设置泄水总阀，对泵组式系统，管网最低点一般在水泵出口处。若系统管网最低点不止1处，则还要根据管网情况设置多个泄水阀。在每个区的控制阀（分区控制阀、区域控制阀）上宜留出出口接上泄水阀，或是在控制阀后的管道上选择低点位置设置泄水阀。

闭式系统的排气阀要求设置在其负责区段管道的最高点，在系统管网充满水形成准工作状态时使用，从可靠性角度考虑，多采用手动排气阀。

闭式系统的试水阀要求设置在管网末端，其口径和管网末端口径相等。

3.4.6  全淹没系统的管网宜均衡布置。

3.4.7  对于油浸电力变压器，系统管道不宜横跨变压器的顶部，且不应影响设备的正常操作。

3.4.8  系统组件、管道和管道附件的公称压力不应小于系统的最大工作压力。对于泵组系统，水泵吸水口至贮水箱之间的管道、管道附件、阀门的公称压力不应小于1.0 MPa。

［条文说明］3.4.8 本条规定要求细水雾灭火系统的各组件应能满足系统工作时的压力要求。

本规范中的“工作压力”是指正常工作条件下系统分配管网中流动介质的压力。系统最大工作压力，对瓶组式系统，是指贮气容器充装氮气后，置于最高工作温度中时，贮气容器的压力或减压装置的出口压力。泵组式系统是指泵组额定流量条件下的最大输出压力，有减压装置的，要求压力调节阀下游的配件工作压力应大于或等于下游管道预期的最大工作压力。

## 3.5  系统水力计算

3.5.1  中、高压单流体细水雾灭火系统的管道沿程水头损失应按下式计算：
                 （3.5.1-1）

（3.5.1-2）

（3.5.1-3）

式中： ——管道沿程水头损失（MPa/m）；
       ——摩擦系数（MPa/m），根据和值查附录B；
       ——管道长度（m）

——水的密度（㎏/m3），查附录C；

——计算管段的设计流量（L/min）；

——管道计算内径（mm）；

——雷诺数；

——水的绝对粘度系数，查附录C；

——管道相对粗糙度；

——管道粗糙度（mm）；对于铜、弯管，Pt=Pf+Pe+Ps；对热轧无缝不锈钢管，管道粗糙度取为0.0451，对冷轧无缝不锈钢管，管道粗糙度取为0.0009。

［条文说明］3.5.1  本条规定了中、高压单流体细水雾灭火系统的管道沿程水头损失的计算公式，该公式引自美国《细水雾灭火系统》NFPA750规范，称为Darcy- Weisbach公式。中、高压细水雾灭火系统管径较小，流速、粘滞系数及管道的粗糙度对管路的压头损失有较大的影响。D-W公式考虑了这些因素，计算结果更接近实际情况。

3.5.2  管件和阀门的局部水头损失宜根据其当量长度计算。

［条文说明］3.5.2 本条规定了系统管件及阀门局部水头损失的计算方法。

区别于将沿程水头损失乘以系数作为局部水头损失的方法，当量长度计算方法较为精确，在欧美等国普遍采用。各种阀门、管接件、过滤器的等效当量长度由制造商提供。NFPA 750中给出了铜连接件和阀的等效管长，如下表2所示。

表2  铜管管件及阀门的当量长度（m）

| 标准尺寸 (mm) | 管件 |  |  |  | 管接头 | 阀门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准弯管 |  | 三通 |  |  | 球阀 | 闸阀 | 蝶阀 | 止回阀 |
|  | 90度 | 45度 | 旁通 | 直通 |  |  |  |  |  |
| 9.53 | 0.15 |  | 0.46 | - | - | - | - | - | 0.46 |
| 12.7 | 0.31 | 0.15 | 0.61 | - | - | - | - | - | 0.61 |
| 15.88 | 0.46 | 0.15 | 0.61 | - | - | - | - | - | 0.76 |
| 19.05 | 0.46 | 0.15 | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.91 |
| 25.4 | 0.76 | 0.31 | 1.37 | - | - | 0.15 | - | - | 1.37 |
| 31.75 | 0.91 | 0.31 | 1.68 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | - | 1.68 |
| 38.1 | 1.22 | 0.46 | 2.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | - | 1.98 |
| 50.8 | 1.68 | 0.61 | 2.74 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 2.29 | 2.74 |
| 63.5 | 2.13 | 0.76 | 3.66 | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 | 3.05 | 3.51 |
| 88.9 | 2.74 | 1.07 | 4.57 | 0.31 | 0.31 | - | 0.31 | 4.72 | 4.42 |
| 88.9 | 2.74 | 1.07 | 4.27 | 0.31 | 0.31 | - | 0.46 |  | 3.81 |

注：1、本表所列的当量长度是以K型铜管为基准的数据，是基于Hazen-williams（海登-威廉）公式中C值为150的情况。

2、对于流线型的焊接连接件和凹螺纹连接件需要考虑一定的余量，对于螺纹连接件，需要考虑双倍的余量。

3.5.3  系统的设计供水压力应按下式计算：

Pt=Pf+Pe+Ps                                          （3.4.13）

式中：Pt——系统的设计供水压力（MPa）；

Pe——最不利点处喷头与贮水箱或贮水容器最低水位的静压差（MPa）；

Ps——最不利点处喷头的工作压力（MPa）。

3.5.4  喷头的设计流量应按下式计算：

q=K10P                                           （3.4.14）

式中：q——喷头的设计流量（L/min）；

K——喷头的流量系数[L/min/(MPa)1/2]；

P——喷头的设计工作压力（MPa）。

［条文说明］3.5.4 本条规定了细水雾喷头的流量计算公式，与现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001中的规定保持一致。

3.5.5  系统的设计流量应按下式计算：

Qs=i=1nqi                                           （3.4.15）

式中：Qs——系统的设计流量（L/min）；

n——计算喷头数；

——计算喷头的设计流量（L/min）。

［条文说明］3.5.5 本条规定了细水雾灭火系统的设计流量计算方法。要求从最不利点喷头开始，沿程按同时动作的每个细水雾喷头实际工作压力逐个计算其流量，然后以累计同时动作的喷头总流量为系统流量。

3.5.6  闭式系统的设计流量，应为水力计算最不利的计算面积内所有喷头的流量之和。

一套保护多个防护区的全淹没系统，其设计流量应为其中最大一个防护区内喷头的流量之和。当防护区间无耐火构件分隔且相邻时，系统的设计流量应为计算防护区与相邻防护区内的喷头同时开放时的流量之和，取其中最大值。

局部应用系统的设计流量，应为其防护面积内所有喷头的流量之和。

［条文说明］3.5.6 本条规定了细水雾灭火系统的设计流量计算方法。要求从最不利点喷头开始，沿程按同时动作的每个细水雾喷头实际工作压力逐个计算其流量，然后以累计同时动作的喷头总流量为系统流量。

3.5.7  水力计算后，应按下式校核系统的喷雾强度，且计算结果不应小于本规范第3.4.1条表3.4.1和第3.4.3条表3.4.3中的给定值或火灾模拟试验结果：

q0=Qsi=1nSi                                            （3.4.17）

式中：q0—计算喷雾强度（L/min·m2）；

Si—计算面积（m2）。

3.5.8  系统贮水箱或贮水容器的设计所需有效容积应按下式计算：

V=Qs⋅t                                       （3.4.18）

式中：V——贮水箱或贮水容器的设计所需有效容积（L）；

t——系统的设计喷雾时间（min）。

当火灾情况下能保证连续可靠补水时，泵组式系统贮水箱的储水容量可减去火灾时系统持续喷雾时间内的补充水量，但不应小于设计所需用量的50%。

［条文说明］3.5.8 本条规定了细水雾灭火系统贮水箱或贮水容器容量的计算方法。系统贮水箱的容量应为贮水箱的有效容积，即贮水箱溢流口以下且不包括水箱底部无法取水的部分。对于泵组系统，当其能够在火灾情况下保证第3.5.2条规定的可靠、连续的补水时，贮水箱只需储存系统消防用水量的不足部分，但出于安全考虑，规定至少保证50%的有效贮水量。

# 4  系统组件

## 4.1  一般规定

4.1.1 细水雾灭火系统的喷头、区域阀、过滤装置和加压供水装置等主要组件必须符合现行国家的有关标准，并应经国家消防产品质量监督检测中心检测合格。

［条文说明］4.1.1 本条规定了细水雾灭火系统的主要组件必须经国家消防产品质量监督检验中心检测合格，并符合国家现行有关标准。

4.1.2 细水雾灭火系统主要组件应有清晰的铭牌、永久性的标志，标明名称、规格、型号、主要参数及出厂日期等。容器式细水雾灭火系统的储气（水）容器还应标明气体（液体）类型、充装量、容器容积、压力等级、容器重量等，必要时加注添加剂类型及重量。

［条文说明］4.1.2  此条规定在细水雾灭火系统各组件和储存容器上设置耐久的固定标牌，目地是为了便于对灭火系统进行验收、检查和维护。

4.1.3 细水雾灭火系统喷雾后，应重新调整系统处于准工作状态。

［条文说明］4.1.3本条规定了细水雾灭火系统灭火后应做的工作。

4.1.4 细水雾灭火系统的管网和组件应能满足设计压力的要求。

4.1.5系统组件、管道和管件的公称压力不应小于系统的最大工作压力。泵组系统从水泵吸水口至贮水箱之间的管道、管件、阀门的公称压力不应小于1.0MPa。

［条文说明］本条规定要求细水雾灭火系统的各组件应能满足系统工作时的压力要求。

本规范中的“工作压力”是指正常工作条件下系统分配管网中流动介质的压力。系统最大工作压力，对瓶组式系统，是指贮气容器充装氮气后，置于最高工作温度中时，贮气容器的压力或减压装置的出口压力。泵组式系统是指泵组额定流量条件下的最大输出压力，有减压装置的，要求压力调节阀下游的配件工作压力应大于或等于下游管道预期的最大工作压力。

4.1.6 系统的管网和组件应具有防锈、防腐功能，当系统处于重度腐蚀环境下时，应采取抗腐蚀保护措施。

［条文说明］本条规定要求系统组件具有耐腐蚀性。

细水雾灭火系统中，由于喷头孔径往往较小，当管道设备、阀组等锈蚀时，很容易造成喷头堵塞。同时，细水雾喷头本身也必须有良好的耐腐蚀性能，以防止喷头锈蚀影响其雾滴直径、雾化角、流量特性等，进而影响其灭火效能。为此，规定系统组件选用防锈材质或采取防腐蚀措施。

4.1.7 细水雾灭火系统的组件应设置在能避免机械碰撞等损害的位置，或应有防机械碰撞等损害的措施。

［条文说明］本条从防止外力破坏的角度，对细水雾灭火系统主要组件的安置位置提出了要求，以确保各组件能有效发挥其作用。

## 4.2　供水装置

4.2.1　泵组式细水雾灭火系统供水装置的设置应符合以下要求：

1  供水装置主要由水箱（水池）、消防水泵、水泵控制柜（盘）、安全阀等部件组成；

2  水箱（水池）应有防锈功能，其容量应能满足设计要求；应采用密闭结构，并应采用不锈钢或其它能保证水质的材料；

3  消防水泵具备手动和自动两种启动功能，泵组应满足系统压力和流量的要求，其工作状态及供电状况应能在消防值班室进行监视；

4  应具有测试水泵正常工作的条件。

5  贮水箱应具有保证自动补水的装置，并应设置液位显示、高低液位报警装置和溢流、透气及放空装置。

6  泵组应设置备用泵。备用泵的工作性能应与最大一台主泵相同，主、备用泵应具有自动切换功能，并应能手动操作停泵；

［条文说明］4.2.1 本条规定了泵组式细水雾灭火系统供水装置具备的基本条件。

1  本条规定了泵组式细水雾灭火系统供水装置必要的主要组成部件，以满足泵组式细水雾系统的基本功能。

2  本条对泵组式细水雾灭火系统的储水箱及其附设装置所作的具体规定，为了确保系统供水安全。

3  本条规定了泵组式细水雾灭火系统应满足压力和流量的要求。

4  为了保证系统特别是供水泵的可靠性，应定期对其进行运行试验。

5  要求贮水箱材质耐腐蚀，以保证水质。由于细水雾喷头的过水孔径非常小，任何细小的固体颗粒都有可能堵塞喷头，因此贮水箱还需要采取防尘措施，以及防止水质腐败、藻类滋生。贮水箱至少需要具备一条自动补水管，以确保水箱的设计水位不会因蒸发等原因而降低，且在消防时自动补水。贮水箱设置的液位指示装置，包括就地指示和远传指示。

6  消防水泵的启动方式包括自动、手动两种。自动启动是指利用压力开关连锁或接收报警控制器信号自动启动水泵。手动启动是指在泵房现场启动控制柜按钮。消防水泵一旦启动不应该自动停止，要由具有管理权限的工作人员确定关停。

7  消防水泵出水总管上设置有手动测试阀和泄放试验阀，相应的测试水和泄流水均回流至贮水箱。

4.2.2　容器式细水雾灭火系统供水装置的设置应符合以下要求：

1  供水装置主要由储水容器、储气容器和压力显示装置等部件组成；

2  储气容器应设有超压泄放装置；

3  同一系统的容器规格、充装量和充装压力应一致，且能满足系统压力和流量的要求；

4  供水装置宜设在靠近防护区且便于操作的专用设备间内。

［条文说明］4.2.2  本条规定了容器式细水雾灭火系统供水装置具备的基本条件。

1  本条规定了容器式系统供水装置的主要组成部件。

2  储气容器容易发生安全事故。为了确保细水雾灭火系统的安全使用，在每个压力容器上必须设置安全泄压装置。

3  本条规定的目的为确保灭火效果，同时也便于维护检修管理。

4  本条规定是为了使用安全、便于管理和维护。

## 4.3　区域控制阀

4.3.1　细水雾灭火系统的区域控制阀宜用电磁阀和电动阀，并应具有自动控制、手动控制、现场机械应急控制方式。

［条文说明］4.3.1  本条对区域控制阀的选择作了规定。

4.3.2　在分区应用方式的细水雾灭火系统中，每个分区应设区域控制阀。每个区域控制阀上应设有对应防护区的永久性铭牌。

4.3.3　系统的区域控制阀宜设在被保护场所的防护区外，尽可能靠近防护区，且便于操作和方便检查维护的位置。

［条文说明］4.3.2 、4.3.3 此二条规定在分区应用系统中每个分区应设区域控制阀，并设永久性铭牌。考虑系统启动的及时性，区域控制阀应尽量靠近防护区。为了火灾时不使区域控制阀被烧坏，保证正常的使用，区域控制阀宜设在被保护场所的防护区外，且便于操作，方便检查和维护。

4.3.4　可燃液体等易复燃的保护场所应选用具有循环启闭功能的区域控制阀，并应具有防止失电复位功能。

［条文说明］4.3.4  对可燃液体等易复燃的保护场所采取细水雾循环施加比连续施加更能改善细水雾灭火系统的性能。所谓循环施加是指在灭火过程中，细水雾施加一段时间后关闭一段时间，这个过程循环往复。对于较易扑灭的火灾，循环施加方式不能明显地降低灭火时间，但可以减少耗水量。对于较难扑灭的火灾，循环施加方式可以显著降低灭火时间、减少用水量。在一些情况下，同连续施加方式相比，循环施加方式可以缩短一半的灭火时间，节约2/3的用水量。要达到循环施加的目的，就需要选用具有循环启闭功能的区域控制阀。

4.3.5　区域控制阀的安装高度宜为1 m～1.2 m。

［条文说明］4.3.5  本条规定区域控制阀的安装高度为便于操作、维护。

4.3.6  开式系统分区控制阀应符合下列规定：

1  应具有接收控制信号实现启动、反馈阀门启闭或故障信号的功能；

2  应具有自动、手动和机械应急操作功能，关闭阀门应采用手动操作方式；

3  应在明显位置设置对应于防护区或防护对象的永久性标识，并应标明水流方向。
［条文说明］4.3.6 本条规定了系统分区控制阀的设置要求。

规范要求分区控制阀能够接收由火灾报警控制器发出的控制信号启动阀组，并将阀门的启闭状态及故障情况以信号方式反馈，以保证分区控制阀安全、可靠地启动，实现对防护对象的及时供水。

分区控制阀的自动操作方式可采用电动、液动或气动。手动操作方式为防护区外（或防护对象附近）的手动按钮启动和消防控制室手动远控。

规范要求在分区控制阀上或其后的主管道上或分区控制阀附近的其它明显位置，设置对应防护区或防护对象的永久性标识并标明水流方向，以防止操作时出现差错。

4.3.7  闭式系统中的区域控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组。

［条文说明］4.3.7 闭式系统的区域控制阀要求保持常开位置，并采用具有明显启闭标志的阀门或专用于消防的信号阀。使用信号阀时，其开启状态要能够反馈到消防控制室；使用普通阀门时，须用锁具锁定阀板位置，防止因误操作而造成配水管道断水的故障。

4.3.8  消防水泵安全阀的工作压力宜为系统最大工作压力的1.15倍。

4.3.9  闭式系统试水阀的接口大小应和管网末端的管道一致，测试水应排至建筑工程中的排水系统内或其他安全的地方。

## 4.4  喷  头

4.4.1　当用于易被外部异物堵塞的场所时，喷头宜带防尘端盖或罩，但在喷雾时不应造成喷雾阻挡和对人员造成伤害。

［条文说明］4.4.1 对于粉尘场所，容易造成喷头堵塞，所以本条规定了应设不影响喷雾效果的防尘措施。防尘措施可以是多种多样的，但必须保证，发生火灾时在水压的作用下打开或脱落，不影响细水雾喷头的正常工作。

4.4.2　在严重腐蚀性环境中使用的喷头必须采取防腐保护措施，如采用特殊的抗蚀材料或涂料。

［条文说明］4.4.2 本条规定了喷头在腐蚀性环境中应采取的防腐保护。

4.4.3  系统应按喷头的型号规格留置备用喷头，其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%，且分别不应少于5只。

［条文说明］4.4.3 本条规定了细水雾灭火系统设置备用喷头的要求。

设计细水雾灭火系统时，要求在设计资料中提出备用喷头的数量，以便在系统投入使用后，因火灾或其他原因损伤喷头时能够及时更换，缩短系统恢复戒备状态的时间。当在设计中采用了不同型号的喷头时，除了对备用喷头总量的要求外，不同型号的喷头要有各自的备品。

## 4.5　过滤器

4.5.1　在贮水箱进水口处应设置过滤器，出水口或控制阀前宜设置过滤器，过滤器的设置位置应便于维护、更换和清洗等。

［条文说明］4.5.1  本条规定了过滤器应设置的条件。保证系统中高压水泵、细水雾喷头和各种控制阀的正常工作，以最大限度的减少微粒的积累导致的潜在水力损失，并应设在便于维护和更换的位置。安装过滤器可以防止水中杂质损坏设备和堵塞喷头。本规范要求在细水雾灭火系统的供水源和供水管网上设置过滤器。对于预制系统，可根据该系统本身的要求设置过滤器。

4.5.2　当细水雾喷头无滤网时，区域控制阀组后应设置过滤器；最大的过滤器过滤等级或目数应保证不大于喷头最小过流尺寸的80%。

［条文说明］4.5.2  本条规定了细水雾喷头无滤网时，需在区域控制阀组后设置过滤器，且过滤装置的尺寸和过滤网的最大孔径应满足本条要求。对于细水雾喷头自带过滤器的产品，该过滤器要作为喷头的组成部分经过相关产品检测。

4.5.3　过滤装置的材质应为不锈钢、铜合金或其他腐蚀性能相当的材料，并设在便于维护、更换的位置，宜设旁通管，以便清洗。

［条文说明］4.5.3  本条规定了过滤器的材质和安装位置的要求。

过滤器是细水雾灭火系统的关键部件之一，安装过滤器可以防止水中杂质损坏设备和堵塞喷头。本规范要求在细水雾灭火系统的供水源和供水管网上设置过滤器。对于预制系统，可根据该系统本身的要求设置过滤器。

4.5.4　过滤器的选型应能满足系统压力和流量的要求，过滤器的摩阻应能满足系统管网水力计算的要求。

［条文说明］4.5.4 本条规定了系统过滤器的设置要求。

过滤器滤网的网孔太大会造成喷头堵塞，太小则影响系统流量，为此本规范规定过滤器网孔不大于喷头流水通径的80%，同时设置过滤器时要考虑其摩擦阻力对系统供水能力及经济性的影响。对于安装在贮水箱入口的过滤器要满足系统补水时间和通过流量的要求，对于贮水箱出口及控制阀前设置的过滤器要满足系统正常工作时的压力和流量要求。

4.5.5  当喷头最小孔径小于1000 μm时，应在喷头接口处或每个喷头内安装过滤器。

［条文说明］4.5.5 本条规定当喷头最小孔径小于1000 μｍ时，应在喷头接口处或喷头内加装过滤器。

## 4.6　 管道及其附件

4.6.1  系统管道应采用冷拔法制造的奥氏体不锈钢钢管或其他耐腐蚀和耐压性能相当的金属管道。管道的材质和性能应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB14976和《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T17395的有关规定。系统最大工作压力不小于3.50MPa时，应采用含碳量低于0.030%的奥氏体不锈钢无缝钢管。

［条文说明］4.6.1本条对系统管道管材的选择进行了规定。

细水雾喷头喷孔较小，对水质要求很高，需要采用能防止管道锈蚀的管材；同时细水雾灭火系统压力较高，对管道的承压能力要求较高。本条规定管道材质为冷轧法制造的奥氏体不锈钢管，当奥氏体不锈钢中含碳量低于0.030%时，其耐腐蚀性能可显著提高。

系统采用其它管材时，应证实其耐火、耐腐蚀性能与不锈钢管相当。

系统管道的规格和壁厚等需要满足相应国家标准的要求，其中不锈钢无缝管的规格可参考表4进行选择。表4中的壁厚摘录自GB/T 17395-2008的部分规格，并经计算确定。设计中需要根据系统工作压力的不同，分别选取管道壁厚，系统工作压力越高，取值越大。

表4  不锈钢无缝管常用规格

| 管道外径 |  | 管道壁厚 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外径（mm） | 精确度 | 壁厚（mm） | 精确度 |
| 12 | ±0.2 | 1.0 / 1.2 / 1.5 | +12.5% -10% |
| 16 |  | 1.0 / 1.5 / 2.0 | ±10% |
| 20 |  | 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 |  |
| 24 |  | 1.5 / 2.0 / 2.5 |  |
| 27 |  | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 |  |
| 32 | ±0.3 | 2.0 / 2.5 / 3.0 |  |
| 40 |  | 3.0 / 3.5 / 4.0 |  |
| 48 |  | 3.5 / 4.0 / 5.0 |  |
| 60 | ±0.8%D | 4.0 / 5.0 |  |
| 76 |  | 4.0 / 5.0 / 5.5 |  |
| 89 |  | 5.0 / 5.5 / 6.0 |  |
| 102 |  | 6.0 / 7.0 / 8.0 |  |

注：D为公称外径

4.6.2  系统管道连接件的材质应与管道相同。系统管道宜采用专用接头、螺纹或法兰连接，也可采用亚弧焊接工艺焊接。

［条文说明］4.6.2 本条对细水雾灭火系统管道的连接方式作了规定。焊接时强调采用亚弧焊工艺以尽量减少因焊接时的高温造成管道内的氧化。规范要求管件材质与管道相同，以保证管件的耐腐蚀性，且不与管道发生电化学腐蚀。

4.6.3　对于中压单流体系统，系统管道的最小公称直径不应小于20 mm。对于高压单流体系统，系统管道的最小公称直径不应小于10 mm。

［条文说明］4.6.3 对高、中压细水雾系统管道的最小公称直径作了明确规定。

4.6.4　细水雾灭火系统管道应采用金属支、吊架固定，支、吊架应进行防腐处理，当细水雾系统有抗震要求时，应按相应的抗震等级进行计算和制造相应设备、管道和其它辅件。

［条文说明］4.6.4 本条对细水雾灭火系统管道的支吊架作了规定。

4.6.5　当系统管网设置于爆炸性火灾危险场所或强电场所时，应设防静电接地装置，且接地电阻不应大于30 Ω，当采用联合接地装置时，接地电阻不应大于1 Ω。管道连接接头处应采用必要的措施保证管道完整接地。

［条文说明］4.6.5 本条规定当系统管网设置于爆炸性火灾危险场所或强电场所时，应设防静电接地装置，这对于系统可靠运行至关重要，设计时应予以重视。

## 4.7　 水源与雾化介质

4.7.1　系统的水质除应符合制造商的技术要求外，尚应符合下列要求：

1  泵组式系统的水质不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定；

2  瓶组式系统的水质不应低于现行国家标准《饮用纯净水卫生标准》GB 17324的规定；

3  系统补水水源的水质应与系统的水质要求一致。

［条文说明］4.7.1 本条规定了细水雾灭火系统的水质要求。

对于泵组式系统，主要是要限制水中的固体悬浮物（TTS）、浊度及自由氯离子（或氯原子）的含量，以防造成细水雾喷头的喷孔堵塞或系统不锈钢管道的腐蚀。

对于瓶组式系统，一般制造商都有自己的要求，由于贮水容器内储存水的更换相对较困难，对水质的要求会更为严格，本规范规定不低于饮用纯净水的指标。系统用水还可以采用蒸馏水或去离子水。

4.7.2　供水压力应不小于0.2 MPa。

［条文说明］4.7.2 本条特别规定了细水雾灭火系统水源有一定的压力，以便在水源管路上增设过滤器，保证泵组的连续良好供水。

4.7.3　泵组式系统应至少有一路可靠的自动补水水源，补水水源的水量应满足系统的设计要求。当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时，消防水泵的扬程应根据市政给水管网的最低压力计算确定，并以市政给水管网的最高水压校核。

当水源不能满足设计要求时，泵组式系统应设专用的贮水箱，其有效容积应符合本规范第3.5.3条的规定。水箱应有保证水质的措施。

［条文说明］4.7.3 本条规定了对细水雾灭火系统可靠补水水源的要求，并规定了泵组式系统的贮水箱设置要求。

系统需要有能自动补水的水源，所谓“可靠”是要求水源的总量、质量及不间断性都能够满足要求。供水水源可靠与否，要根据当地实际情况而定。

当泵组系统补水水源的水质或水量不能满足设计要求时，需要设置贮水箱储存系统所需消防用水量。由于细水雾灭火系统的水质要求高于传统的水喷淋，所以本规范要求泵组式系统的贮水箱避免与其它灭火系统的消防水箱合用。

4.7.4　严寒与寒冷地区，对系统中遭受冷冻影响的部分，应采取防冻措施。

［条文说明］4.7.4 严寒与寒冷地区，对系统中遭受冷冻影响的部分，应采取防冻措施。如添加防冻剂。美国军事研究实验室进行了一系列的实验，希望能改善低温条件下细水雾的灭火效果。结果表明在细水雾中加入防冻剂如60%乳酸钾和40%乙酸钾会改善细水雾的灭火性能，同时可以在低温条件下储存并正常工作。

# 5　 操作与控制

5.0.1  细水雾灭火系统应设自动控制、手动控制和应急操作三种启动方式。

［条文说明］5.0.1  细水雾灭火系统的防护区和保护对象大多是消防保护的重点部位或有可能无人在场的部位，即使经常有人，但不易发现密闭空间深位处的火灾。所以一般应有自动控制，以保证一旦失火便能迅速将其扑灭。但自动控制有可能失灵，故要求系统同时应有手动控制。为了能迅速启动灭火系统，要求以一个控制动作就能使整个系统动作。考虑到自动控制和手动控制万一失灵（包括断电），系统应有应急启动方式。应急启动装置经常是机械的，如用手动启动电磁阀和选择阀等。

5.0.2  开式系统的自动控制应能在接收到两个独立的火灾信号后自动启动。闭式系统应能在喷头动作后，由动作信号反馈装置直接联锁自动启动。

手动控制应能在消防控制室和在防护区外手动操作启动系统。泵组式系统还应能在泵房就地操作启动系统。

机械应急操作应能在瓶组间内直接手动启动。

［条文说明］5.0。2 本条规定了系统三种控制方式的具体要求。

对于自动控制方式，开式系统为了减少探测器误报引起的误动作，要求设置双探测确认系统。“接到两个独立的火灾信号后才能启动”的要求，是指只有当两种不同类型或两组同一类型的火灾探测器均检测出保护场所存在火灾时，才能发出启动灭火系统的指令。对于闭式系统，当发生火灾时，由闭式喷头上的玻璃球泡探测到火灾信号后破裂，压力开关动作，自动启动消防水泵（含稳压泵）。

对于手动控制方式，包括控制中心远程控制和防护区就地控制，其设置位置要求不受火灾影响且便于操作。此外，泵组式系统还要求在泵房现场设置水泵启动按钮。瓶组式系统要求在瓶组间内设置机械应急手动操作装置。

5.0.3  设置有系统的场所以及系统的手动操作位置，应在明显位置设置系统操作指示标识。

手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作，并应采取防误操作的措施。不同操作方式在外观上应便于辨别，并应有与所保护场所一一对应的明确标识。

［条文说明］5.0.3 本条规定要求设置有细水雾灭火系统的场所，在显著位置设有标识系统的操作流程图或操作指示说明。在系统的每个操作位置处清楚标明操作要求与方法，利于保证操作的准确性，特别是在系统紧急启动时便于识别，不致混乱，以免操作失误。

为了迅速启动灭火系统，要求以一个控制动作就能使整个系统动作。为防止手动或机械应急操作的误操作，要求所有的手动启动和机械应急操作装置在外观上有明显的区别标志，便于辨认，且有与被防护危险场所一一对应的标识，特别是几个防护区的应急手动操作装置集中安装在一起时，更要标识明确，以保证操作的快捷、准确性。

5.0.4  火灾报警控制器应能远程启动消防水泵或瓶组、分区控制阀，并应能接收消防水泵的工作状态、控制阀的启闭状态及细水雾喷放的反馈信号。

［条文说明］5.0.4 本条规定了细水雾灭火系统报警控制器的功能要求，包括控制和监视功能。

要求报警控制器应能在接收到火灾报警信号后动作，启动消防泵组、瓶组或控制阀。为了防止由于维护不当或误操作等原因导致的系统灭火失效，报警控制器还要能够监视系统的主要各组成部件状态，以利于操作人员确认火灾和火灾部位，对系统工作是否可靠做出正确判断，并便于手动遥控。

5.0.5  火灾自动报警及联动控制系统应与防护分区的防排烟阀、防火阀、防火门（窗）、防火卷帘、空调机、风机等设施进行联动。启动细水雾灭火系统时，应关闭除排烟风机以外的所有通风、空调设备。

5.0.6  系统应设置备用电源。系统的主备电源应能自动和手动切换。当采用柴油泵作备用泵时，柴油泵的流量和扬程不应小于最大一台工作泵的流量和扬程。

当采用气动动力源时，应保证系统操作与控制所需要的压力和用气量。

［条文说明］5.0.6 可靠的动力保障也是保证可靠供水的重要措施。细水雾灭火系统的电源要求采用消防电源，并符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的要求。泵组式系统采用双电源或双回路供电有困难时，可采用柴油机作动力。细水雾灭火系统的控制机构可以是电动、机械或它们的复合形式，要保证系统在正常时处于良好的工作状态，在火灾时能迅速可靠地启动，首选必须保证可靠的动力源。

5.0.7  与系统联动的火灾自动报警和控制系统的设计，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《消防联动控制系统》GB 16806的有关规定。

［条文说明］5.0.7 本条规定了与系统联动的火灾自动报警系统的设置要求。

细水雾灭火系统一般应用于保护较重要的场所，采用火灾自动报警系统，能较早地发现初期火灾而及时进行扑救，这样，不仅能减轻火灾损失，并且能更好地发挥细水雾的灭火效果。

5.0.8  消防水泵控制柜的防护等级不应低于IP54。

［条文说明］5.0.8 本条规定控制柜的防护等级不低于IP54确保了控制柜的防尘防水性能。

# 6  施  工

## 6.1 　一般规定

6.1.1　细水雾灭火系统应按照国家法定的消防监督机构审核批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。

［条文说明］6.1.1  本条规定了细水雾灭火系统应按照国家法定的消防监督机构审核批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。

6.1.2　细水雾灭火系统的施工单位应具有相应的工程施工资质，并应在安装前提供详细的安装和试验程序与方法以保证系统的正确安装。

［条文说明］6.1.2  本条规定了细水雾灭火系统的施工单位，应具有相应的工程施工资质。工程施工技术人员及质量验收人员应具备相应的专业技术资格。其目的为确保细水雾灭火系统的施工质量。

6.1.3　细水雾灭火系统施工应具备下列条件：

1  施工设计图纸、设计说明书、系统计算书、系统及其主要组件的使用、安装、维护说明书等有关技术资料；

2  国家法定检验中心出具的细水雾灭火系统产品(含配套报警控制产品)的合格检验报告及产品出厂合格证；

3  防护区、设备间设置条件及防护区内被保护物的布置形式与设计相符；

4  细水雾灭火系统组件及材料齐全，其品种、规格、型号符合设计要求。

［条文说明］6.1.3  本条规定了细水雾灭火系统施工应具备的条件。

由于细水雾灭火系统的灭火效果与防护区内被保护对象的摆放形式有很大的关联性，因此，被保护对象以及可燃物的摆放形式及部位不能随便变化。存在着一旦摆放形式发生变化后，细水雾灭火系统的设计也要相应随之变化的可能。同样，设备间的设置条件也应相对固定，由于细水雾灭火系统的动作是在高压驱动下的水流或水、气混合流的一种喷射性动作，设备设置的位置、管网布置等诸多条件将对细水雾的灭火产生影响。因此，在未经设计人员重新核算并认可的情况下，不应对设备间的设置条件进行改动。细水雾灭火系统是由多个组件及各类附属材料组成的，各种不同类型的系统所配备的组件及材料也不尽相同。因此，在系统施工过程中，应根据通过核准的设计方案进行选配，只有这样，才能保证系统运行的安全可靠性。

细水雾灭火系统喷雾灭火的形式是介于水喷雾和气体灭火之间的一种灭火系统，其喷射出的细水雾滴极易飘散，因此，其预埋件的设置和对孔洞设计及施工的要求严格，不应随意改动。

6.1.4　系统组件应安装在不易受机械、化学或其它因素影响而造成组件损坏的位置。

［条文说明］6.1.4  本条规定了细水雾灭火系统的组件应安装的位置。为确保细水雾灭火系统在火灾时正常喷雾，系统的组件应安装在不易受机械、化学或其它因素影响而造成组件损坏的位置。

## 6.2  安装要求

6.2.1　泵组安装应符合以下规定：

1  泵组的型号、规格、性能应符合设计要求；

2  泵组的定位、标高应符合设计要求；

3  泵组吸水管上应装过滤器、具有显示启闭功能的阀门；

4  泵组出水管上宜安装阀门及压力表，其型号、规格应符合设计要求。

［条文说明］6.2.1  本条规定了泵组安装的具体要求。

6.2.2  容器安装应符合以下规定：

1  容器的安装定位尺寸应符合设计要求，其操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于0.8m；

2  容器的支框架应固定牢靠，且应进行防腐处理；

3  容器的材质、容积及其附件的设置均应符合设计要求；

4  容器应设置在尽可能靠近防护对象的位置，但应避免暴露于火灾或影响效能的化学的、机械的损伤；

5  容器应避免暴露于恶劣气象条件，如无法避免时，应采取相应的保护措施。

［条文说明］6.2.2  本条对容器的安装作了具体规定。

6.2.3　区域控制阀的安装应符合下列规定：

1  区域控制阀安装的位置和方式应符合设计和制造商技术资料的要求；当设计无要求时，区域控制阀的安装高度距室内地面宜为1.2m；雨淋阀两侧与墙或其它设备的距离不应小于0.5m，正面与墙或其它设备的距离不宜小于0.8m；区域控制阀的试水和泄水管道应引入排水设施内；

2  区域控制阀开启控制装置的安装应安全可靠；

3  区域控制阀的观测仪表和操作阀门的安装应便于观测和操作。

［条文说明］6.2.3  本条规定了区域控制阀安装的具体要求。

6.2.4　管网的安装应符合以下规定：

1  细水雾灭火系统管道材质应符合设计要求；

2  管网的安装应符合国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的相关规定，且应满足管网工作压力的要求；

3  系统管网应采用独立稳定的支吊架。未受支吊的喷头安装支管长度不应超过0.6m；

4  管道施工应保证管道内部清洁。管道内部不得有焊渣、焊瘤、氧化皮、机械杂质或其它异物；

5  在管道易受建筑结构变形原因（如地震）破损时，应安装有保护措施，并符合国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的相关规定；

6  管道支、吊架的安装应固定牢靠，，并应能承受管道充满水时的重量及冲击。系统管道支、吊架的间距不应大于表6.2.4的规定。

支、吊架应进行防腐处理，且应采取防止与管道发生电化学腐蚀的措施。

表6.2.4  系统管道支、吊架的最大间距

| 管道外径（mm） | ≤16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | 60 | ≥76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |

［条文说明］6.2.4本条规定了系统管道支、吊架的设置位置、间距及承重要求，以保证细水雾灭火系统的管道安装牢固，不产生径向晃动和轴向窜动。表3.6.7-1的数值参考了现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005表5.1.8；表3.6.7-2的数值参考了NFPA 750的相关规定，见表3。

表3  管道吊架最大间距（NFPA750）

| 管道外径 （mm） | 6～14 | 15～22 | 23～28 | 30～38 | 40～49 | 50～59 | 60～70 | 71～89 | 90～108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊架的最大间距（m） | 1.21 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.42 | 3 | 3.33 | 3.64 | 3.94 |

当系统工作压力较高时，系统管道需要采取防晃措施，可参照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007的相关规定，设置防晃支架。

6.2.5　管道试压与吹扫应符合以下规定：

1  细水雾灭火系统管道安装完毕后，应进行水压强度试验；

2  系统的试压和冲洗应按国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261和《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235的相关规定进行；

3  管道水压强度试验合格后，应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气，吹扫用气体不得含油或其它腐蚀性物质；

［条文说明］6.2.5  本条对管道试压与吹扫作了具体要求。

6.2.6  喷头安装应符合以下规定：

1  喷头安装必须在管道试压、吹扫完毕后进行；

2  喷头安装时应逐个核对其型号、规格和喷孔方向，应符合设计要求；

3  带有过滤网的喷头安装在出口三通时，喷头的过滤网不应伸入支干管内。

［条文说明］6.2.6  本条对喷头的安装作了具体要求。

1  本条规定主要是防止喷头堵塞，影响灭火效果。细水雾喷头容易堵塞，因此必须在管网试压、冲洗和空气吹扫完毕后才能安装。对于外部环境中灰尘较大的，应增设防尘罩。

2  喷头是细水雾灭火系统中控制喷水流速和均匀分布的重要部件。它的型式多种多样。但无论哪一种，其喷孔大小都是根据设计喷雾强度通过管道计算后确定的。反过来，喷孔的大小又影响实际喷射流量。由于喷头孔径的规格较多，因此安装时若不逐个进行校对，往往容易出错。喷头的规格型号应用钢印打印在喷嘴本体上。喷头的选择、安装、防护和使用均须严格按本规范的要求进行。

3  本条规定主要是保证水流在管接件部位正确分流。

6.2.7　过滤器、阀门及仪表应符合以下规定：

1  过滤器或滤网的安装应满足本规范的相关规定，且应满足水头损失最小的要求；

2  阀门及仪表的安装除应按现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的相关规定外，还应满足下列规定：

1） 系统的阀门和仪表均应安装在便于操作、检查和维护的位置；

2） 系统各种阀门和仪表的安装应避免机械、化学或其它损伤；

3） 在压力调节阀的两侧、供水设备的压力侧、自动区域控制阀门的压力侧应安装压力表。压力表的测量范围应为1.5倍～2倍的系统工作压力。

［条文说明］6.2.7  本条对过滤器、阀门及仪表的安装作了具体要求。

6.2.8　电气控制系统的安装应按照国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的规定进行。

［条文说明］6.2.8  细水雾灭火系统的控制要求严格，控制线路的布置、防护等均应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的规定进行。

当设置细水雾灭火系统的区域需要利用已有的探测报警系统时，应进行评估，并应满足细水雾灭火系统的要求和处于良好的运行状态。

# 7　 调  试

## 7.1　一般规定

7.1.1　系统的调试应在系统施工完毕，各项技术参数符合设计要求，且火灾自动报警系统调试完毕后进行。

［条文说明］7.1.1  本条规定了细水雾灭火系统调试工作宜在系统安装完毕，以及有关的火灾自动报警系统调试完成后进行。因为系统调试时，要对系统进行模拟喷雾试验，且模拟喷雾试验宜采用自动控制。所以必须在火灾报警系统调试完成并确认无问题时，才能进行细水雾灭火系统的喷雾试验。

7.1.2　系统调试前应具备完整的技术资料及调试必须的其它资料，并应符合本规范第6.1节和第6.2节的规定。

［条文说明］7.1.2  本条规定了细水雾灭火系统调试前应具备的技术资料和调试必须的其它资料。

细水雾灭火系统安装后，施工记录及其它资料如不完善，会给调试工作带来极大的困难，况且细水雾灭火系统的施工与火灾报警系统的安装调试往往是不同单位或同一单位也是不同专业的人员承担，如果协调不好，管理不严都会影响调试工作的顺利完成。

细水雾灭火系统调试是保证系统能正常工作的重要步骤。完成该项工作的重要条件是调试所必需的技术资料的完整、正确，方能使调试人员能够确认所采用的设备是否是符合国家有关标准的合格产品，确认系统的安装质量及发现存在的问题，并且有利于调试人员熟悉系统及其组件的结构和性能。

7.1.3　系统的调试人员应由专业技术人员担任，参加调试的人员应职责明确。

［条文说明］7.1.3  细水雾灭火系统的调试，是一项复杂的技术工作，并且要承担一定的技术责任。因此要求调试负责人应由专业技术人员承担，即调试负责人应具有一定的消防专业理论基础和实践经验，熟悉细水雾系统的设计、安装、调试工作，熟悉系统及主要组件的结构、性能及使用方法，以避免发生不应有的事故。

保证调试成功的另一个重要条件是做好调试人员的组织工作，做到职责明确。

7.1.4　系统调试前应按本规范第6.1节和第6.2节的要求检查系统组件和材料的型号、规格、数量，以及系统安装质量，并应及时处理所发现的问题。

［条文说明］7.1.4  为了确保细水雾灭火系统调试工作顺利进行，本条规定调试前应再一次对系统组件和材料的型号、规格、数量以及安装质量进行检查，并应及时处理发现的问题。

7.1.5　系统的调试应根据系统的具体情况编写调试方案，调试方案应包括调试内容、调试方法、调试步骤和调试检验设备。

［条文说明］7.1.5  细水雾灭火系统安装单位和报警系统的安装单位有可能不是同一单位。本条规定细水雾灭火系统的调试应根据系统的情况编写调试方案。明确调试内容、调试方法、调试步骤和调试检验设备，有利于调试工作顺利进行。

## 7.2 　调试要求

7.2.1　系统的调试，应采用系统动作试验装置进行模拟系统动作试验。

［条文说明］7.2.1  本条规定系统调试，应对细水雾灭火系统进行模拟系统动作试验。

模拟系统动作试验，是对系统安装质量和产品可靠性的最好检查方法。

通过调试时的模拟喷放，目的在于观测系统安装完毕后是否存在细水雾雾形受到外部因素影响的情况，并杜绝由于障碍物影响灭火效果的情况出现。能发现系统安装及产品质量上存在的问题，并及时解决，以确保系统可靠性。

7.2.2  系统调试应包括下列内容：

1  水源测试；

2  消防水泵（含稳压泵）或容积式供水设备调试；

3  自动控制阀门调试；

4  模拟喷放试验；

5  联动试验。

［条文说明］7.2.2  本条规定了系统调试应包括的主要内容。

7.2.3　系统调试应符合下列要求：

1  水源符合设计施工图要求；

2  消防水泵（含稳压泵）或容积式供水设备可以自动或手动方式启动，启动条件和时间满足设计要求，并投入正常运行；

3  各种试验中，至少应进行一组真实的模拟喷放试验，喷放效果满足要求；

4  试验过程中，系统设备、管网、区域控制阀、过滤器及喷头等应正常工作，管道无明显晃动。

［条文说明］7.2.3  本条规定了模拟系统动作试验结果应达到的要求。

7.2.4　模拟系统动作试验宜持续5 min。试验完成后应恢复系统至设计要求值。

［条文说明］7.2.4  本条规定了试验时间，并要求试验完成后将系统各组件复原，并按设计要求充装水、充装气。

# 8　 验  收

8.0.1  系统的验收应由建设单位组织监理、设计、消防监督、施工和系统产品与管材供应商等单位共同进行。系统验收合格后，应将系统恢复至正常运行状态，并应向建设单位移交竣工验收文件资料和系统工程验收记录。系统验收不合格者，应经整改后重新验收。

［条文说明］8.0.1 本条对细水雾灭火系统分部工程质量验收的人员加以明确，便于操作。

系统工程验收合格后应提供竣工验收文件资料和系统工程验收记录，以便建立建设项目档案，向建设行政主管部门或其他有关部门移交，这是确保工程质量和建立工程档案所必需的。其中竣工验收文件资料包括施工现场质量管理检查记录、系统施工过程检查记录、隐蔽工程验收记录、系统质量控制资料核查记录，及其他相关文件、资料清单等。此外，本条还规定了系统工程施工质量不符合要求时的处理办法。

8.0.2  系统验收应包括灭火系统施工质量验收和系统功能验收。

系统验收时，应提供下列资料，并应按本规范附录E进行质量控制资料核查，按本规范附录F进行验收：

1  经批准的设计施工图、设计说明书、设计变更通知书、系统竣工图；

2  主要系统组件和材料的符合市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证；

3  系统及其主要组件的安装使用和维护说明书；

4  施工单位的有效资质文件和施工现场质量管理检查记录；

5  系统施工过程质量检查记录；

6  系统试压记录、管网冲洗记录和隐蔽工程验收记录；

7  系统验收申请报告。

［条文说明］8.0.2 本条规定了系统竣工验收时应提供的全部技术资料。这些资料是从工程开始到系统调试，施工全过程质量控制等各个重要环节的文字记录。也是验收时质量控制资料核查的内容。这些资料在系统投入使用后需要存档，并由专人负责维护管理。

8.0.3  泵组式系统供水的检查验收应符合下列规定：

1  室外给水管网的进水管管径及供水能力、贮水箱的容量，均应符合设计要求；

2  水质应符合设计规定的标准；

3  过滤器的设置应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计资料采用流速计、尺等测量和观察检查；水质取样检查。

8.0.4  泵组验收应符合下列规定：

1  工作泵、备用泵、吸水管、出水管、出水管上的安全阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求；吸水管、出水管上的检修阀应锁定在常开位置，并应有明显标记；

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计资料和产品说明书观察检查。

2  泵组的引水方式应符合设计要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3  开启试水阀后，压力开关等信号装置的功能均应符合设计要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：开启试水阀，观察检查。

4  泵组在主电源下应能在规定时间内正常启动；

检查数量：全数检查。

检查方法：打开消防水泵出水管上的手动测试阀，利用主电源向泵组供电；关掉主电源检查主备电源的切换情况，用秒表等观察检查。

5  当系统管网中的水压下降到设计最低压力时，稳压泵应能自动启动；

检查数量：全数检查。

检查方法：使用压力表，观察检查。

6  泵组启动控制应处于自动启动位置；

检查数量：全数检查。

检查方法：降低系统管网中的压力，观察检查。

7  控制柜的规格、型号、数量应符合设计要求；控制柜的图纸塑封后应牢固粘贴于柜门内侧；控制柜的功能应满足本规范的要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.0.5  贮气瓶组和贮水瓶组的验收应符合下列规定：

1  瓶组的数量、型号、规格、安装位置、固定方式和标志应符合设计要求和本规范第6.3.3条的规定；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察和测量检查。

2  贮水容器内水的充装量和贮气容器内氮气或压缩空气的贮存压力应符合设计要求；

检查数量：称重检查按贮水容器全数（不足5个按5个计）的20%检查；贮存压力检查按贮气容器全数检查。

检查方法：称重、用液位计或压力计测量。

3  瓶组的机械应急操作处的标志符合设计要求。应急操作装置应有铅封的安全销或防护罩。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、测量检查。

8.0.6  控制阀的验收应符合下列规定：

1  控制阀的型号、规格、安装位置、固定方式和标志应符合设计要求和本规范第4.3.6条的规定；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

2  分区控制阀组应能可靠动作；

检查数量：全数检查。

检查方法：手动和电动启动分区控制阀，观察检查。

3  分区控制阀前后的阀门均应处于常开位置；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4  分区控制阀应处于常开位置，且应具有明显启闭标志或能够反馈其启闭状态；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

5  试水阀的流量、压力应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：打开试水阀，压力表观察检查。

8.0.7  管网验收应符合下列规定：

1  管道的材质与规格、管径、连接方式、安装位置及采取的防冻措施应符合设计要求和本规范第4.3.7条的相关规定；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和核查相关证明材料。

2  管网上的控制阀、动作信号反馈装置、止回阀、试水阀、安全阀、排气阀等，其规格和安装位置均应符合设计要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3  管道固定支、吊架的固定方式、间距及其与管道间的防电化学腐蚀措施应符合设计要求。

检查数量：按总数抽查20%，且不得少于5处。

检查方法：尺量和观察检查。

5.0.8  喷头验收应符合下列规定：

1  喷头的数量、规格、型号以及闭式喷头的公称动作温度等应符合设计要求；

检查数量：全数核查。

检查方法：观察检查。

2  喷头的安装位置、安装高度、间距及与墙体、梁等障碍物的距离偏差均应符合设计要求和本规范第4.3.11条的相关规定；

检查数量：全数核查。

检验方法：对照图纸尺量检查，距离偏差不应大于±15mm。

3  不同型号规格喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%，且每种备用喷头数不应少于5只。

检查数量：全数检查。

检查方法：计数检查。

［条文说明］5.0.8 规定了系统施工质量验收的内容和要求。包括对供水水源、泵组、贮气瓶组和贮水瓶组、控制阀、管网和喷头等主要组件的施工质量验收，以保证其符合设计和规范要求。

8.0.9  每个系统应进行模拟联动功能试验，并应符合下列规定：

1  动作信号反馈装置应能正常动作，并应能在动作后启动泵组及与其联动的相关设备，可正确发出反馈信号；

检查数量：全数检查。

检查方法：利用模拟信号试验，观察检查。

2  开式系统的分区控制阀应能正常开启，并可正确发出反馈信号；

检查数量：全数检查。

检查方法：利用模拟信号试验，观察检查。

3  系统的流量、压力均应符合设计要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：利用系统流量压力检测装置通过泄放试验，观察检查。

4  泵组及其它消防联动控制设备应能正常启动，并应有反馈信号显示；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

5  主、备电源应能在规定时间内正常切换。

检查数量：全数检查。

检查方法：模拟主备电切换，采用秒表计时检查。

8.0.10  系统应进行冷喷试验，除应符合本规范第5.0.9条的规定外，其响应时间应符合设计要求。

检查数量：至少1个系统、1个防火区或1个防护对象。

检查方法：自动启动系统，采用秒表等观察检查。

［条文说明］8.0.10 规定了系统功能验收的内容和要求。细水雾灭火系统的功能验收是整个系统验收的核心，是通过对全系统进行实测来验证系统各部分功能是否达到设计要求，为以后系统的正常运行提供可靠保障。

8.0.11  系统工程质量验收判定条件：

1  系统工程质量缺陷应按表8.0.11划分为严重缺陷项、一般缺陷项和轻度缺陷项；

表8.0.11  细水雾灭火系统验收缺陷项目划分

| 项目 | 对应本规范的条款要求 |
| --- | --- |
| 严重 缺陷项 | 第8.0.2条、第8.0.3条、第8.0.4条第4款、第8.0.6条第3款、第8.0.7条第1款、第8.0.8条第1款、第8.0.9条、第8.0.10条 |
| 一般 缺陷项 | 第8.0.4条第1、2、3、5、6款、第8.0.5条第2款、第8.0.6条第1、2、5款、第8.0.7条第2款、第8.0.8条第2款 |
| 轻度 缺陷项 | 第8.0.5条第1、3款、第8.0.6条第4款、第8.0.7条第3款、第8.0.8条第3款 |

2  当无严重缺陷项、一般缺陷项不多于2项、一般缺陷项与轻度缺陷项之和不多于6项，可判定系统验收为合格；否则，应判定为不合格。

［条文说明］8.1.11 本条规定了系统质量验收的判定条件。

该条是为满足消防监督、消防工程质量验收的需要而制定的。本规范把工程中不符合相关标准规定的项目，依据对细水雾灭火系统的主要功能影响程度划分为严重缺陷项、一般缺陷项和轻缺陷项三类，根据各类缺陷项统计数量，对系统主要功能影响程度，国内细水雾灭火系统施工过程的实际情况等综合考虑确定具体的工程合格判定条件。该条规定参考了公安部《建筑工程消防验收评定暂行办法》的相关要求。

## 9  维护管理

［条文说明］为了保证细水雾灭火系统平时处于良好的备战状态，灭火时能够可靠的实施灭火，根据细水雾灭火系统的特点，并参考国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB5026l、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的有关维护管理规定，制定了本章的运行与维护要求。

## 9.1  一般规定

9.1.1　系统所有者应根据本规范和制造商的要求对细水雾灭火系统进行定期检查、测试和维护，以确保系统处于正常运行状态。

9.1.2　系统的运行管理应制定管理、测试和维护规程，明确管理者职责，进行专业培训。

9.1.3　维护管理人员应经过专门培训，熟悉系统原理、性能和操作维护程序，并经考核合格。

9.1.4　当系统的所有权、危险物、供水、存储装置、结构或其它可能影响系统使用的情况发生，所有者应立即采取措施，恢复系统。

9.1.5　系统的维护维修宜选择具有细水雾灭火系统设计安装经验的企业进行。

## 9.2　 检查与试验

9.2.1　系统及系统组件应定期进行检查和试验以确定其功能满足要求。试验和检查的频次应符合表9.2.1和表9.2.2的要求，也可根据厂商的特定要求加大频次。检查及模拟试验完毕后系统所有的阀门均应处于准工作状态。

- 表9.2.1  试验频次

| 项 目 | 操 作 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 泵组 | 操作试验（无水流） | 每周 |
| 泵组 | 功能试验（全水流） | 每季度 |
| 专用压缩机 | 启动 | 每月 |
| 区域控制阀 | 功能试验（全水流） | 每季度 |
| 水 | 成份分析 | 每年 |
| 气瓶 | 静水压试验 | 5～12年 |
| 探测器等触发器和报警器 | 试验报警 | 每年 |
| 水流指示器、传感器及监视装置 | 试验报警 | 每年 |
| 电池、控制盘、报警控制器等装置以及逻辑控制 | 功能试验 | 每年 |
| 细水雾喷头及防护空间状况 | 模拟喷放（5%防护区选择） | 1 ～3年 |
| 系统 | 流量试验 | 每年 |

- 表9.2.2  检查频次

| 项 目 | 操 作 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 水源 | 检查供水能力 | 每季度 |
| 储气装置（无监控） | 检查气压 | 每周 |
| 储气装置（有监控） | 检查气压 | 每月 |
| 专用空气压缩机（无监控） | 检查气压 | 每周 |
| 专用空气压缩机（有监控） | 检查气压 | 每月 |
| 水箱或水池（无监控） | 检查水位 | 每周 |
| 水箱或水池（有监控） | 检查水位 | 每月 |
| 气瓶（无监控） | 检查压力和指示盘 | 每月 |
| 气瓶（有监控） | 检查压力和指示盘 | 每季 |
| 泵组 | 检查状况完好 | 每月 |
| 系统运行组件，包括区域控制阀门（无监控） | 检查状况完好 | 每月 |
| 系统运行组件，包括区域控制阀门（有监控） | 检查状况完好 | 每季度 |
| 水流指示器、传感器及监视装置 | 检查状况完好 | 每季度 |
| 探测器等触发器和报警器 | 检查状况完好 | 每日 |
| 主备电源、控制盘、报警控制器等装置 | 检查状况完好 | 每日 |
| 系统过滤器、过滤网 | 检查状况完好 | 每季度 |
| 区域控制阀 | 试水或放水试验，启动性能 | 每季度 |
| 电缆等电气连接 | 检查状况完好 | 每年 |
| 管网、配件、喷头、支吊架等 | 检查状况完好 | 每年 |

9.2.2　模拟试验和检查的结果应与以往的试验结果或竣工验收的试验结果进行比较，并保持一致。

9.2.3　维护维修应按一定的频次进行，以确保系统装置的可操作性和功能性。重点维护维修频次应按表9.2.3的规定进行。

- 表9.2.3  维护维修频次

| 项 目 | 操 作 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 水箱或水池 | 放水、清理 | 每年 |
| 系统 | 冲洗 | 每年 |
| 过滤器或滤网 | 根据要求清洗 | 系统动作后 |

9.2.4　预防性维护至少应包括以下内容：对控制阀门杆进行润滑，调节阀门和水泵的填料压盖，清理过滤器或滤网。

9.2.5　更正性维护至少应包括以下内容：更换受损、腐蚀或被喷涂的喷头，更换受损、失效的支吊架，更换阀门密封件。

9.2.6　紧急维护至少应包括以下内容：由于管道受冻或受损造成的损害修理，更换受损的电气线路。

9.2.7　各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的l%，且每种备用喷头不应少于10个。

9.2.8　系统中的水容器、储气容器每五年应进行一次水压试验，如一直没有排放过，允许继续使用，12年后必须排放，水压试验合格后方可使用。

# 附录A  喷头或管道与无绝缘带电设备的最小间距

A.0.1喷头或管道与无绝缘带电设备的最小间距应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  喷头或管道与无绝缘带电设备的最小间距

| 无绝缘带电设备的额定电压（kV) | 最小距离（m) |
| --- | --- |
| ＜10 | 0.20 |
| 35 | 0.50 |
| 110 | 1.10 |
| 220 | 2.20 |
| 500 | 3.70 |

注：表中的数据为海拔高度不超过1000m时的数值。当海拔高度超过1000m时，海拔每上升100m，表中的数值应增加1%。

附录B  莫迪图

# 附录C  水的密度与绝对粘度系数

C.0.1 管道水力计算时，可按表C.0.1选取水的密度与绝对粘度系数。

表C.0.1  水的密度与绝对粘度系数

| 温度（℃） | 水的密度（kg/m3） | 水的动力粘度系数（cp） |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | 999.9 | 1.50 |
| 10.0 | 999.7 | 1.30 |
| 15.6 | 998.8 | 1.10 |
| 21.1 | 998.0 | 0.95 |
| 26.7 | 996.6 | 0.85 |
| 32.2 | 995.4 | 0.74 |
| 37.8 | 993.6 | 0.66 |

# 附录D  管件及阀门的等效当量长度

D.0.1 当设计选择薄壁不锈钢管时，可按表D.0.1选择管件、阀门的等效当量长度。

表D.0.1  管件、阀门相对于薄壁不锈钢管的等效当量长度

D.0.2 当设计按表D.0.2选择不锈钢无缝管时，可按表D.0.3选择管件、阀门的等效当量长度。

表D.0.2 不锈钢无缝管规格

表D.0.3  管件、阀门相对于不锈钢无缝管的等效当量长度

# 附录E  管道试验和中间验收记录

E.0.1 管道试验记录，应附表E.0.1填写。

表E.0.1  管道试验记录表

E.0.2 管道（隐蔽）工程中间验收记录，应附表E.0.2填写。

表E.0.2 管道（隐蔽）工程中间验收记录表

# 附录F  系统调试和验收报告

F.0.1 细水雾灭火系统调试报告，应按附表F.0.1填写。

F.0.1 细水雾灭火系统调试报告表

F.0.2 细水雾灭火系统竣工验收报告，应附表F.0.2填写

F.0.2 细水雾灭火系统竣工验收报告表

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的，写法为“应符合……的规定” 或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《自动喷水灭火系统设计规范》                             GB 50084

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》                       GB 50261

《水喷雾灭火系统设计规范》                               GB 50219

《火灾自动报警系统设计规范》                             GB 50116

《火灾自动报警系统施工及验收规范》                       GB 50166

《工业金属管道工程施工及验收规范》                       GB 50235

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》             GB 50236

《不锈钢无缝钢管规格》                                   GB 13296  
《铜及铜合金拉制管常用规格》                             GB/T 1527

福建省工程建设地方标准

细水雾灭火系统技术规程

Technical standard for water mist fire protection systems

DBJ13—XX—2010

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX—2010

条文说明