
福建省工程建设地方标准

	工程建设地方标准编号:
	DBJ13-105-××××

	住房城乡建设部备案号:
	J11294-××××



住宅小区通信配套设施建设标准

（征求意见稿）
Standard for construction of communication ancillary facilities

in residential district

（Exposure Draft）

2012年××月××日 发布               2012年××月××日 实施

福建省住房和城乡建设厅  发布
福建省工程建设地方标准
住宅小区通信配套设施建设标准

Standard for construction of communication ancillary facilities

in residential district

	DBJ13-105-××××

	J11294-××××


	主编部门：
	福建省通信管理局

	批准部门：
	福建省住房和城乡建设厅

	实施日期：
	××××年××月××日


××××年  福  州
福建省住房和城乡建设厅关于批准发布省工程建设强制性标准《住宅小区通信配套设施建设标准》的通知
闽建科[××××]××号

各设区市建设局（建委）、规划局、房管局，厦门市国土资源与房产管理局，平潭综合实验区交通与建设局、规划局、环境与国土资源局:

    由省通信管理局负责修订的省工程建设地方标准《住宅小区通信配套设施建设标准》,经审查,批准为福建省工程建设地方标准,编号为DBJ13-105-××××,自××××年××月××日起实施。其中，第×.×.×、×.×.×、×.×.×、×.×.×、×.×.×条为强制性条文，应严格执行。原《住宅小区通信配套设施建设标准》DBJ13-105-2008同时废止。

   该标准由省住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释。

××××年××月××日
住房和城乡建设部标准定额司关于同意福建省《住宅小区通信配套设施建设标准》地方标准备案的函
建标标备[××××]××号
福建省住房和城乡建设厅：

你厅《关于申请〈住宅小区通信配套设施建设标准>备案的函》收悉。经研究，同意第×.×.×、×.×.×条作为强制性条文；不同意第×.×.×、×.×.×条作为强制性条文；建议将第×.×.×条修改后作为强制性条文；增加第×.×.×条作为强制性条文（修改意见见附件），同意该项标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案，备案号为J11294-××××。

该项标准的备案公告，将刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。

住房和城乡建设部标准定额司

××××年××月××日


前      言

本标准是根据福建省住房和城乡建设厅闽建科[2011]28号的要求，由福建省通信管理局具体负责组织福建省邮电规划设计院有限公司、福建省建筑设计研究院等单位对《福建省住宅小区通信配套设施建设标准》DBJ 13-105-2008进行修订而成。

修订过程中，根据工业和信息化部、住房和城乡建设部等部委联合下发的《关于推进光纤宽带网络建设的意见》（工信部联通[2010]105号）以及《关于实施宽带普及提速工程的意见》（工信部联通[2012]140号）要求，调查了省内外有关情况，参考了国内外相关标准，总结了原标准颁布实施以来的执行经验，在广泛征求意见的基础上，编制本规范。

本标准修订后共七章和三个附录，主要修订内容：1、住宅小区通信配套设施的建设技术标准由FTTB技术改为FTTH技术，删除原FTTB相关内容；2、针对光纤入户场景，取消小区机房的进线室，减少小区机房使用面积，并根据FTTH相关设备的实际功耗，减少了小区机房的交流电源容量。3、针对FTTH技术具有对业务高收敛比的特点，降低了小区室外通信管道的管孔数量；4、根据单幢建筑物的用户数，进一步按使用面积细分电信间的种类，并减小电信间的使用面积；5、增加了电信间的参考设计示意图，以及工程验收等内容。
本标准中用黑色字标志的为强制性条文，包括第1.0.5、3.1.1、4.2.1、4.2.2、5.2.2条，必须严格执行。

本标准由福建省住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，由主编单位负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议请寄送福建省住房和城乡建设厅建筑节能与科技处（地址：福建省福州市北大路242号，邮编：350001）。

本标准主编单位：福建省邮电规划设计院有限公司

                    福建省建筑设计研究院
本标准参编单位：福建省通信行业协会

                福建省建筑业协会建筑智能化分会

                中国电信福建公司

                中国移动福建公司

                中国联通福建省分公司

                中国铁通福建分公司

本标准主要起草人员：魏践峰  陈汉民  陈旭辉  林能影

                       张金生  黄国晖  章  立  

本标准主要审查人员：×××  ××× ××× ×××  

××× ××× ××× ×××

    ××× ××× ××× ×××

目   次

111  总   则

2   术   语
12
3   小区通信机房
15
3.1  一般规定
15
3.2  小区机房选址
15
3.3  小区机房环境
16
3.4  小区机房的电源、防雷及接地
16
4  住宅小区室外通信管网
18
4.1  一般规定
18
4.2   小区管道容量
20
5  住宅小区楼内管线
21
5.1  一般规定
21
5.2  电信间
21
5.3  梯位配线箱
22
5.4  楼层配线箱
22
5.5  楼内竖向管道
23
5.6  楼内横向管道
24
5.7  线缆布放
24
5.8  光缆接续和成端
25
6  住宅楼户内管网
27
6.1  家居配线箱
27
6.2  住宅楼户内管网
27
7  住宅小区无线接入设施
28
7.1  小区基站
28
7.2 小区覆盖系统
28
7.3 室内覆盖系统
28
附录A  光配线箱参考尺寸
29
附录B  常用通信光缆规格
32
引用标准名录
38

附：条文说明............................................................ .........................................................39

CONTENTS

                             Page

1 General Provision .............................................................. 10
2 Terms and Definitions ............... ......................................... 11
3 Communication Room in Residence District.... ...................................14
3.1 General Requirements  .....................................................14 
3.2 Communication Room Site Selection........................................... 14
3.3 Communication Room Condition ...............................................15 
3.4 Power Supply, Lightning Protection and Earthing...............................15 
4 Outdoor Network of Communication Pipes in Residential District... .............. 17
4.1 General Requirements....................................................... 17
4.2 Communication Pipes in Residential District ................................. 19
5 Indoor Network of Cable Pipes for Building...................... ................ 20 
5.1 General Requirements....................................................... 20
5.2 Distributing District...................................................... 20
5.3 Stairway Distribution Box........ .......................................... 21
5.4 Floor Distribution Box..................................................... 21
5.5 Vertical Conduit.......................................................... 22
5.6 Horizontal Conduit ......................................................... 23
5.7 Cable Laying .......................... .................................... 23
5.8 Optical Cable Splicing and Joint....................................... 24
6 Indoor Network of Cable Pipes for Residential Unit .... ........................ 26
6.1 Distribution Box for Residential Unit........................................ 26
6.2 Indoor Network of Cable Pipes for Residential Unit ........... .............. 26
7  Wireless Access Facilities in Residential District ........................... 27
7.1 Base Station in Residential District........................................ 27
7.2 Residential District Coverage System ..................................... 27
7.3 Indoor Coverage System..................................................... 27
Appendix A Specification of Optical Fiber Cable Distribution Box...................28
Appendix B Specification of Common Optical Fiber Cable........ ....................31
Appendix C Acceptance of Engineering ................................... .......32
Explanation of wording in Standard.............................................. 32
Normative Standards............................................................36
Explanation of Provisions.............. ....................................... 37
1  总   则

1.0.1  为规范福建省内住宅小区通信配套设施建设，适应城市建设和社会信息化发展需要，确保用户获得可选择的、优质的通信服务，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于福建省内城镇新建住宅小区通信配套设施建设。

1.0.3  住宅小区通信配套设施应纳入小区总体建设规划，其中小区红线内的室外管线部分应纳入小区综合管线规划。地下通信管道的管孔数，小区通信机房、电信间预留的面积等应至少满足3家电信业务经营者通信业务接入的需要。

1.0.4  住宅小区通信配套设施的设计应纳入小区建设工程设计文件。小区内的通信配套设施应与小区建设工程同步施工、同步验收。
1.0.5  住宅小区内的通信配套设施应按光纤到户方式进行建设。

1.0.6  住宅小区通信配套设施建设应选用符合国家现行有关技术标准的定型产品和材料。

1.0.7  住宅小区通信配套设施建设除应执行本标准外，尚应符合国家和福建省现行有关标准的规定。
2   术   语

2.0.1  住宅小区通信配套设施communication ancillary facilities in residential district 
住宅小区规划用地红线内、为住宅小区内用户提供公用通信服务的通信设施，如小区规划用地红线内的通信机房、电信间、室外通信管网、小区楼内管网、楼内用户线缆、建筑物配线设备和配线箱（含梯位配线箱、楼层配线箱和家居配线箱）等。
2.0.2  小区通信机房  communication room in residential district
小区规划用地红线内用于安装电信业务经营者通信设备的用房，简称“小区机房”。
2.0.3  小区室外通信管网 outdoor network of communication pipes in residential district
在小区规划用地红线内的建筑物外地下用于穿放通信线缆的通信管道设施，简称“小区管网”。
2.0.4  小区楼内管网 indoor network of cable pipes for building 
小区建筑物内用于穿放通信线缆的管道、线槽、桥架等设施。
2.0.5  电信间  telecommunication room
在建筑物内，人员能进入并可进行通信设备及线缆等安装操作的空间。在电信间内安装有建筑物配线设备和电信业务经营者的设备箱体或机柜，在一侧墙边预留有专供布放通信线缆的通道。电信间是3家电信业务经营者之间的业务分离点。
2.0.6  住宅楼户内管网  indoor network of cable pipes for residential unit
小区住户单元内用于穿放通信线缆的管道设施及出线盒等。

2.0.7  建筑物配线设备  building distribution device
    在建筑物电信间内设置的用于成端楼内线缆的配线设施，可以是挂箱，也可以是机柜。楼内线缆在建筑物配线设备内采用活动连接的方式成端，并跳接至不同电信业务经营者的配线设备。
2.0.8  梯位配线箱  stairway distribution box
在每梯位或若干个梯位合设的可提供安装光缆配线设备或起过线作用的箱体。

2.0.9  楼层配线箱  floor distribution box
在每个楼层或若干个楼层合设的可提供安装光缆配线设备或起过线作用的箱体。

2.0.10  光缆竖井  cable riser
在建筑物内公共区，上下贯通，每个楼层人员有操作空间、供布放上下通信线缆的通道。
2.0.11  竖向暗管  vertical closed conduit
敷设于建筑墙内专供布放上下通信线缆的管道，包括竖向暗管、光缆竖井等。
2.0.12  横向暗管  horizontal closed conduit
敷设于建筑墙内或楼板及天棚内专供布放水平通信线缆的线槽或管道。
2.0.13  家居配线箱  distribution box for residential unit 
安装于住户单元内的配线箱体，箱体内可设置各种信息业务的配线模块、家庭电话交换机、计算机网络集线器、光网络单元（ONU）或以太网交换机及家庭智能化系统模块等设备。

2.0.14  光配线箱  optical fiber cable distribution box
用于室内或室外，连接配线光缆与引入光缆或者连接楼内垂直光缆与水平光缆的配线设备。光配线箱内包含光缆终端、光纤熔接/机械接续保护单元。配线光缆与引入光缆、垂直光缆与水平光缆的光纤连接可以是活动连接或固定连接。光配线箱内可以安装光分路器。光分路器是一种可以将一路或两路光信号分成多路光信号以及完成相反过程的无源光器件，本标准中的光分路器指的是基于光功率分路的器件。当光配线箱内安装光分路器时，又称为光分路箱。

2.0.15  光纤适配器  Fiber optic adapter
    光纤适配器(又名法兰盘),也称为光纤连接器，是光纤插头与插头之间实现光学连接的器件，广泛应用于光纤配线架(ODF)、光纤通信设备、仪器等。

2.0.16  蝶形光缆  bow-type access optical fiber cable
蝶形光缆（俗称皮线光缆）。蝶形光缆中含1～4根有涂覆层的光纤，其类别为ITU-TG.657A或G.657B光纤。光缆中的加强构件为2根高强度不锈钢钢丝或聚酯芳纶丝等非金属加强构件。该光缆不能长期浸泡在水中，因此只能用于室内敷设。

2.0.17  光纤到户  FTTH  fiber to the home
     是指仅利用光纤媒质连接通信局端和家庭住宅的接入方式，引入光纤由单个家庭住宅独享。

3   小区通信机房
3.1  一般规定
3.1.1  小区机房数量应按小区住户数进行预留。小区户数少于300户，可不设置小区机房,由城市区域规划统一设置的通信用房直接接入；小区户数在301户至1000户之间，应至少设置1个小区机房；小区户数超过1000户时，应分区域每1000户设置1个小区机房。小区机房的使用面积应不小于20m2。小区机房的数量和面积应符合表3.1.1的规定。

表3.1.1  小区机房使用面积要求

	分类
	通信线缆入户方式
	小区机房

	
	
	使用面积（m2）
	数量
	内部净宽（m）

	住户数≤300
	1芯及以上光纤
	-
	-
	≥3

	300＜住户数≤1000
	
	≥20
	1
	

	住户数>1000
	
	≥20
	≥2
	


3.1.2  小区机房应满足3家电信业务经营者共同使用的需要。 
3.1.3  小区机房面积应满足有源设备、无源配线设备、配套电源设备等各类通信设备的使用面积需求。

3.2  小区机房选址
3.2.1  小区机房不应设置在高温、高压及电磁干扰区，不应设置在变压器室、高低压配电室、电梯机房的楼上、楼下或隔壁场所。
3.2.2  小区机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻位置。
3.2.3  小区机房应远离易燃、易爆、腐蚀严重区和地势低洼地。

3.2.4  小区机房宜选在建筑物地面一层或以上楼层等不易受洪水淹渍的区域。
3.2.5  小区机房宜设置在建筑公共用房内，宜靠近物业管理用房。
3.2.6  小区机房的位置应方便通信设备的维护和检修，不影响小区居民的日常生活。
3.2.7  小区机房应置于小区内部视频安防监控系统的监控覆盖范围内。
3.2.8  小区机房的位置应靠近小区地理几何中心偏向人口密集区的一侧，小区机房至小区内最远建筑物的管道路由长度不宜超过300m。当小区机房设置在高层建筑物内时，宜靠近光缆竖井，便于线缆进出机房、且与小区外的公共通信管道相衔接。
3.2.9  设置小区机房的建筑物应满足当地抗震设防烈度要求，危旧房不应用作小区机房。

3.3  小区机房环境
3.3.1  小区机房室内梁下净高应不小于2.5m。

3.3.2  小区机房地面等效均布活荷载应不小于6.0kN/m2。 

3.3.3  小区机房内部空间严禁与通信无关的其他管道存在或穿越，如水管、排水管、空调管、煤气管等。
3.3.4  小区机房环境宜符合现行行业标准《SDH本地网光缆传输工程设计规范》YD/T5024中有关无人再生站的要求。
3.4.5  小区机房的出口应直通室外或疏散通道,采用乙级防火门,宽度不小于1.2m,门应外开。
3.4  小区机房的电源、防雷及接地
3.4.1  小区机房的供电等级应为小区内的最高电力负荷等级，交流电源的接地形式宜采用TN－S或TN－C－S系统。

3.4.2  交流电源质量应符合下列要求：
1  额定电压为交流220V/380V，允许偏差范围10%～－15%。

2  额定频率为50Hz，允许变动范围为额定值的4%～-4%。

3  电压波形正弦畸变率应≤5%。

3.4.3  小区机房的交流电源容量最低配置应不少于30kW。

3.4.4  在小区机房公共区域应设置专用配电箱，按3家电信业务经营者平均分配电源容量，并设分路开关和计量装置。
3.4.5  小区机房应采用联合接地，接地电阻应不大于4Ω。

3.4.6  接地汇接点引出要求应符合下列规定：
1  小区机房内应引出1处接地汇接点，用于外线引入防雷接地，引出位置高度位于地面上方0.3m。

2  小区机房应按3家电信业务经营者分别引出1处接地汇接点，用于设备工作接地，引出位置高度位于地面上方2.1m。
3  小区机房内的工作地、防雷地及建筑物防雷引下线三者在联合地网上的引接点相互之间的直线距离应大于5m。

    4  接地线采用热镀锌扁钢，截面积应不小于160mm2,厚度应不小于4mm；或采用多股铜芯线，截面积不小于95mm2。

3.4.7  小区机房的电源和信号线路防雷应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关要求。
4  住宅小区室外通信管网

4.1  一般规定

4.1.1  小区管网应与小区内部的道路及其他地下管网统筹考虑，统一规划。

4.1.2  小区管网应具备与小区外3家电信业务经营者通信管道连通的能力。

4.1.3  小区管网应采用地下通信管道敷设方式为主，在环境难以敷设地下管道时，也可采用光缆沟槽等方式。

4.1.4  小区管网的材料宜采用内径90mm～110mm的聚氯乙烯（PVC）塑料管。特殊情况下，如引入建筑物时，可采用钢管等高强度管材。
4.1.5  小区管网规划设计时，管孔容量应满足3家电信业务经营者的通信接入需求，3家电信业务经营者应共用人（手）孔。

4.1.6  小区管网应按终期容量设计，管孔数应按终期光（电）缆条数、规格和合理管群组合类型确定，小孔径管应设置在管群最上层。

4.1.7  通信管道管顶至路面最小埋深应符合表4.1.7的规定。

表4.1.7  通信管道管顶至路面最小埋深表(m)

	管材
	绿化带下
	人行道下
	车行道下

	塑料管
	0.5
	0.7
	0.8

	钢管
	0.3
	0.5
	0.6


4.1.8  通信管道与其他管线及建筑物的最小净距应符合表4.1.8的规定。

表4.1.8   通信管道与其他管线及建筑物的最小净距表(m)  

	其他管线及建筑物名称
	规格
	平行净距
	交叉净距

	给排水
	d≤300mm
	0.50
	0.15

	
	300<d≤500mm
	1.00
	

	
	d>500mm
	1.50
	

	污水排水管
	-
	1.00[1]
	0.15[2]

	热力管
	-
	1.00
	0.25

	燃气管
	压力≤300kPa
	1.00
	0.30[3]

	
	300 kPa <压力≤800kPa
	2.00
	

	电力电缆
	<35kV
	0.50
	0.50[4]

	
	≥35kV
	2.00
	

	高压铁塔基础边
	≥35kV
	2.50
	－

	通信电杆、照明杆
	－
	0.50
	－

	绿化
	乔木
	1.50
	－

	
	灌木
	1.00
	－

	地上杆柱
	－
	0.50～1.00
	－

	道路边石边缘
	－
	1.00
	－

	沟渠(基础底)
	－
	－
	0.50

	已有建筑物
	－
	2.00
	－

	规划建筑红线
	－
	1.50
	－


注：[1] 主干排水管后敷设时，其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5m。

[2] 当管道在排水管下部穿越时，净距不宜小于0.4m，通信管道应作包封，包封长度自排水管两端各加长2m。

[3] 在交越处2m范围，煤气管不应作接合装置和附属设备；如上述情况不能避免时，通信管道应包封2m。

[4] 如电力电缆加保护管时，净距可减至0.15m。
4.2   小区管道容量

4.2.1  小区建设用地红线至小区机房的小区通信管道管孔数不应少于3孔，每孔内径应在90mm～110mm范围内选择。

4.2.2  小区机房至建筑物引入人（手）孔的小区通信管道管孔数不应少于3孔，每孔内径应在90mm～110mm范围内选择。

4.2.3  建筑物引入管道与小区室外通信管道的分界点宜为建筑物引入人（手）孔，两者应良好衔接。

4.2.4  建筑物引入人（手）孔至地面一层电信间的引入管道距离不宜超过15m，宜采用公称直径在80mm及以上的钢管，管孔数应至少为2孔。 
5  住宅小区楼内管线

5.1  一般规定

5.1.1  楼内管线在规划设计时，应同时满足3家电信业务经营者的需求，采用的方式应为3家电信业务经营者共用建筑物配线设备、梯位配线箱和楼层配线箱。

5.1.2  楼内管线应设计到每一住户单元内的家居配线箱。多层住宅建筑宜采用暗管敷设，高层住宅建筑宜采用光缆竖井与暗管敷设相结合的方式。
5.1.3  各类光配线箱规格可按本标准附录A选取，各类光缆规格可按本标准附录B选取。

5.1.4  小区楼内管网与其他管线的最小净距，应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311中的相关要求。

5.1.5  电信间至家居配线箱的光通路插损（含电信间、家居配线箱或测试用光功率计的光纤适配器）应控制在2dB以内。

5.2  电信间

5.2.1  建筑物配线设备和各电信业务经营者的设备箱体或机柜应集中设置在电信间内，采用挂墙明装或落地安装，挂墙明装时的安装高度宜为底边距地1.0m～1.5m。

当电信间接入的住户数不大于48户时，建筑物配线设备宜采用壁挂式光配线箱；当电信间接入的住户数大于48户时，建筑物配线设备宜采用机柜式配线设备。

5.2.2  电信间的设置应符合下列规定：
1  电信间使用面积、数量不应小于表5.2.2所列数值。

2  每幢建筑物内至少应设置1个电信间。
表5.2.2   电信间使用面积、数量要求

	建筑物内住户数
	使用面积（m2）
	数量（个）
	内部净宽（m）

	住户数≤48
	≥4
	1
	≥1.5

	48＜住户数≤300
	≥6
	1
	

	住户数＞300
	≥9
	≥1
	


5.2.3  楼内布线时，住户光纤应成端于电信间的建筑物配线设备的光纤适配器上。
5.2.4  电信间内线缆之间的连接宜采用活动连接。电信间各配线设备之间的线缆应采用金属线槽布放。 

5.2.5  电信间应远离高温、高压、腐蚀严重、易燃易爆、低洼等严重影响安全的地方。电信间不应设置在地下室最低层，宜设置在地面一层，并靠近小区室外通信管道。电信间宜为封闭式区域，并设置乙级防火门,门应外开。
5.2.6  电信间的内部净高不应低于2.2m。

5.2.7  电信间内部应设置一般照明，在距地面高0.75m的水平工作面，照度要求应达到300lx。

5.2.8  电信间内部应提供2kW单相交流电源，并设置不少于一处的带保护接地的单相220V/10A电源插座。
5.2.9  电信间内部应设置接地引出装置，接地电阻应不大于4Ω。
5.3  梯位配线箱

5.3.1
梯位配线箱可按梯位用户数分布情况设置，每梯位宜至少设置1个梯位配线箱。梯位配线箱覆盖的住户数宜为12户～36户。

5.3.2
梯位配线箱宜采用嵌墙或挂墙安装，安装高度宜为底边距地1.0m～1.5m。

5.3.3  梯位配线箱应有良好接地，并预留接地端子。

5.4  楼层配线箱

5.4.1  楼层配线箱可按楼层数及用户分布情况设置，多楼层可合用楼层配线箱。楼层配线箱覆盖的住户数宜为12户～36户。

5.4.2  单个梯位的住户数小于24户时，可仅设置梯位配线箱，不设置楼层配线箱。
5.4.3  楼层配线箱宜嵌墙或挂墙安装，安装高度宜为底边距地1.0m～1.5m，并设置在光缆竖井或楼层的公共位置。

5.4.4  楼层配线箱应有良好接地，并预留接地端子。
5.5  楼内竖向管道

5.5.1  楼内竖向暗管建设应符合下列要求：
1  竖向暗管适用于多层住宅，竖向暗管外径宜为32 mm～50mm，其覆盖的住户数宜控制在16户以内。
2  管材应采用阻燃型的PVC塑料管或钢管，在易受电磁干扰的场所，应采用钢管并接地。
3  穿放用户光缆时，直线管的管径利用率应为50%～60%，弯曲管的管径利用率应为40%～50%；穿放4芯及4芯以下蝶形光缆的管子截面利用率应为25%～30%。
4  管道的弯曲半径不应小于穿入光缆的最小弯曲半径。

5  用户管道不应穿越其他户的房间。

6  暗管直线敷设超过30m时，或暗管经过每个楼层，暗管中间应加装过路箱（盒）。
7  暗管弯曲敷设时，其路由长度应小于15m，且该段内不应有S弯。连续弯曲超过两次时，应加装过路箱（盒）。
8  暗管穿越沉降缝时，应作伸缩或沉降处理。
9  暗管的弯曲部位应安排在管路的端部，管路夹角不应小于90°。
10  敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的暗管最大外径不宜大于板厚的三分之一。

11  当管道暗敷设时，弯曲半径不小于管外径的6倍；埋入地下或混凝土内时，其弯曲半径不小于管外径的10倍。
12  当管道明敷设时，弯曲半径不小于管外径的6倍；当两个接线盒之间只有一个弯曲时，其弯曲半径不小于管外径的4倍。
5.5.2  光缆竖井设置应符合下列要求：

1  光缆竖井宜上下一致穿越各个楼层，其内部宽度不应小于400mm，安装在光缆竖井内的配线箱前操作距离不应小于0.6m。

2  光缆竖井在每楼层应设维护检修门并应开向公共走廊，其耐火等级不应低于丙级，门高度不应小于1.8m。金属线槽或管道在竖井内穿越楼板应采取防火隔离措施。

3  光缆竖井内可安装其他弱电管槽，但通信线槽应与其他弱电线槽分设。光缆竖井内不设置备用通信线槽。

4  光缆竖井内应预留接地装置。

5.6  楼内横向管道

5.6.1  楼内横向管道包括金属线槽、入户暗管等，其建设应按现行国家标准《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》GB/T50605的规定执行。
5.6.2  当楼内横向管道采用暗管时，从楼层过路盒至每户家居配线箱应设置2根内径不小于20mm的暗管。
5.7  线缆布放

5.7.1  线缆布放应符合下列要求：
   1  缆线的布放应自然平直，不应产生扭绞、打圈、接头等现象，不应受外力的挤压和损伤，不宜与电力电缆交越，若无法满足时，应采取相应的保护措施。

2  光缆敷设不允许超过最大的光缆拉伸力和压扁力，光缆外护层不应有明显损伤。

3  缆线不应布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中，缆线不应布放在强电竖井中。

4  光缆在进出竖井的出入口和穿越墙体、楼板及防火分区的孔洞处应采用防火封堵材料封堵。

5.7.2  蝶形光缆敷设应符合下列要求：
1  入户光缆的规格程式、走向、路由应符合设计文件规定，不宜与电力电缆交越，若无法满足时，应采取相应的保护措施。

2  入户光缆敷设应严格做到“防火、防鼠、防挤压”要求。

3  入户光缆布放应顺直，无明显扭绞和交叉，不应受到外力的挤压和操作损伤。

4  入户光缆转弯处应均匀圆滑，G.657A类光纤其曲度半径应大于15mm；G.657B 类光纤其曲度半径应大于10mm。

5  入户光缆在进线、转弯、余留、成端和接头处，以及过线箱（盒）、拉线盒、缆线维修口应有统一标识。

6  入户光缆应采用标签进行标识。标签应选用不易损坏的材料，粘贴可靠。标签书写应清晰、端正和正确，并应注明光缆两端连接的位置。

7  同一地点敷设多条光缆时，各条光缆的标签粘贴应整齐、朝向一致。

8  蝶形光缆不在家居配线箱中成端，但应在家居配线箱中盘留0.5m。

5.8  光缆接续和成端

5.8.1  光缆接续应按接续，金属护层、加强芯的断开、接头衰减测量的工序进行，并符合以下要求：

1  光缆在楼宇机柜（箱）内成端时，应符合设计要求，其金属构件应与楼宇机柜（箱）绝缘。
2  在光配线箱内，光缆的金属构件应成电气断开状态。
3  室外引入光缆与室内光缆的金属构件不应进行电气连通。室外引入光缆的金属构件连同配线箱体一同接地；室内光缆的金属构建不接地。

4  光缆接续衰减应符合设计的要求。

5  光缆接续后应用接头套管保护，余纤在光缆盘片内的曲率半径应≥30mm，盘绕方向应一致。

6  光缆的光纤带接续后应理顺，不应有“S”弯。

5.8.2  蝶形光缆与普通光缆的连接宜采用“热熔接并成端”的方式，要求先将蝶形光缆与单头尾纤在熔纤盘内热熔，再将单头尾纤成端于法兰盘上，之后再与普通光缆通过法兰盘连接。

5.8.3  光缆成端工作应至少包括下列内容：根据终端配线设备的配置，合理固定光纤、光缆和光缆接头套管；光缆余长部分应在电信间或光缆竖井的适宜位置盘放，其余缆长度及光缆曲率半径应符合设计要求，成端的光纤标签粘帖应整齐、朝向一致。
5.8.4  光缆成端应符合现行行业标准《通信线路工程验收规范》 YD 5121中的相关要求。

6  住宅楼户内管网

6.1  家居配线箱

6.1.1  每一住户单元应设置一个独立的家居配线箱。
6.1.2  家居配线箱应嵌墙暗装，设置在每一单元住户内，位置应有利于入户管引入。

6.1.3  家居配线箱的底边离地高度宜不小于0.5m。

6.1.4  家居配线箱应有良好接地，并在配线箱外预留交流专用电源模块，电源模块与配线箱之间应用管道连接。

6.2  住宅楼户内管网

6.2.1  每一住户单元内应设置独立的用于穿放通信线缆的暗管。

6.2.2  主卧室和起居室应设置通信出线盒。
6.2.3  过路盒和出线盒的安装高度，其底边离地高度宜在0.3m～0.5m之间。
7  住宅小区无线接入设施

7.1  小区基站

7.1.1  住宅小区应根据城市规划和无线覆盖要求，设置小区基站。

7.1.2  在批准设置小区基站的住宅小区，应为小区基站预留20kW的交流电源，并预留布放电力电缆的电缆沟或通道。

7.1.3  小区内应为小区基站预留穿放光缆所需的通信管道。
7.1.4  建筑物应有完善的防雷装置，屋面应设置避雷带，并保证屋面避雷带的设计规范性和连续完整性。
7.2 小区覆盖系统

7.2.1  人口超过5000人的住宅小区，在小区基站无法满足信号覆盖或容量需求的情况下，宜增设小区覆盖系统。

7.2.2  小区主要道路沿线每隔50m宜预留供通信设备使用的交流电源管道。

7.2.3  小区内应为小区覆盖系统预留穿放光缆所需的通信管道。 

7.3 室内覆盖系统

7.3.1  高层住宅内的楼层、电梯井道、地下停车场，以及对无线通信有特殊要求的其他场所宜设置室内覆盖系统。

7.3.2  设置室内覆盖系统的楼层、地下停车场等场所应预留交流电源，每处电源容量应不小于1kW。

7.3.3  设置室内覆盖系统的建筑物内应为无线系统穿放光缆预留所需的通信管道。 

附录A  光配线箱参考尺寸

A.1  适用于接入6、12、24个用户的光配线箱

[image: image1.emf]
图A.1-1  6芯光配线箱结构与外形尺寸图

[image: image2.emf]
图A.1-2  12芯光配线箱结构与外形尺寸图

[image: image3.emf]
图A.1-3  24芯光配线箱结构与外形尺寸图

[image: image4.emf]
图A.1-4  光配线箱在墙面安装工艺图

A.2  适合接入36～48个用户的光配线箱

[image: image5.emf]（选配） （选配）


图A.2-1  36～48芯光配线箱结构与外形尺寸图

[image: image6.emf]
图A.2-2  36～48芯光配线箱占用空间图

[image: image7.emf]
图A.2-3  36～48芯光配线箱线缆盘绕图

附录B  常用通信光缆规格
表B.1  常用通信光缆外径表
	序号
	材料名称
	型号
	截面外形
	外径（mm）

	1
	皮线光缆（单芯或2芯）
	GJFBZY-1（2）

GJFBZH-1（2）

GJBZY-1（2）

GJBZH-1（2）
	方圆形
	2.0x3.0

	2
	中心束管式光缆（6芯－96芯）
	-
	圆形
	8.3～13.4

	3
	层绞式光缆（6芯－216芯）
	-
	圆形
	10.7～18.3


表B.2  金属铠装室内软光缆（1～2芯）技术参数表

	外径（mm）
	3

	光缆重量（kg/km）
	约15

	抗拉强度（N）
	短时
	150

	
	长期
	80

	抗压强度（kg/100mm）
	≥100

	环境温度（oC）
	-20～+60


表B.3  常用楼内垂直布线光缆规格表

	光缆芯数
	直径（mm）
	重量（kg/km）
	拉伸力（N）

长期/短期
	压扁力（N/100mm）

长期/短期

	6
	5.4
	25
	200/660
	200/1000

	12
	6.4
	35
	200/660
	200/1000

	24
	8.4
	60
	400/1320
	300/1000

	36
	17
	223
	400/1320
	300/1000

	48
	17.7
	251
	400/1320
	300/1000

	72
	20
	310
	400/1320
	300/1000


本标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

        4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  本标准条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的要求”或“应按……执行”。
引用标准名录

1   《综合布线系统工程设计规范》GB 50311  

2   《综合布线系统工程验收规范》GB 50312        

3   《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》GB/T 50605

4   《通信线路工程验收规范》YD 5121
5   《SDH本地网光缆传输工程设计规范》YD/T 5024    

福建省工程建设地方标准

住宅小区通信配套设施建设标准

Standard for construction of communication ancillary facilities

in residential district

	DBJ13-105-××××

	J11294-××××


条文说明

修订说明

《住宅小区通信配套设施建设标准》（DBJ13-105-××××），经福建省住房和城乡建设厅××××年××月××日以闽建科[2012] ××号文批准发布，并经住房城乡建设部标准定额司××××年××月××日以建标标备[2011] ××号文同意备案，备案号为:J11294-××××。
本标准是在《住宅小区通信配套设施建设标准》（DBJ13-1052008）的基础上修订而成，上一版的主编单位是福建省邮电规划设计院有限公司、福建省建筑设计研究院，参编单位是福建省通信行业协会、福建省建筑业协会建筑智能化分会、中国电信股份有限公司福建分公司、中国移动通信集团福建有限公司、中国联通福建分公司、中国网通福建省分公司、中国铁通福建分公司，主要起草人是魏践峰、陈汉民、张金生、林能影、黄国晖、章立。主审人员是洪友白、蔡冠雄。审定人员是陈元桂、缪希仁、叶善强、欧霖杰、游惠玲、陈汉耀、周瑾。

本次修订以FTTH（光纤到户）技术为基础，以技术领先、资源共享、适度预留、节能减排为基本原则，进一步规范了在FTTH技术下住宅小区通信配套设施的建设标准。主要修订内容包括：
1.总则部分：增加了通信配套设施应按光纤到户（FTTH）技术进行建设的规定。
2.通信机房部分：取消了小区机房的进线室，缩减了小区机房的使用面积，取消了交接间的设置，降低了小区机房的交流电源容量。

3.室外通信管网部分：降低了小区室外通信管道的管孔数量。

4.楼内管线部分：增补了建筑物电信间的设置标准，增补了蝶形光缆、光纤接续和成端的相关施工工艺要求。

5.增补了工程验收的标准。

本标准修订过程中，编制组进行了多方面、多角度、多区域的调查研究，总结了多家通信运营企业、房地产开发建设单位以及重庆、四川、江苏、上海等省市在住宅小区通信配套设施方面的经验，同时也参考了通信运营企业在光纤到户方面的企业标准，并通过大量演算、试验取得了小区机房面积、小区机房电源容量、电信间面积、光纤到户全链路通路插损、光配线箱容量、小区管道容量等重要技术参数。

为便于有关单位和人员在使用本标准时，能正确理解和执行条文规定，《住宅小区通信配套设施建设标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明（还着重对强制性条文的强制性理由做了解释）。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者理解和把握标准规定的参考。
目    次
431   总 则

2   术   语
50
3  小区通信机房
51
3.1  一般规定
51
3.2  小区机房选址
54
3.3   小区机房环境
57
3.4  小区机房的电源、防雷及接地
58
4  住宅小区室外通信管网
59
4.1  一般规定
59
4.2   小区管道容量
60
5  住宅小区楼内管线
61
5.1  一般规定
61
5.2  电信间
62
5.3  梯位配线箱
65
5.4  楼层配线箱
66
5.5  楼内竖向管道
66
5.6  楼内横向管道
66
5.7  线缆布放
67
5.8  光缆接续和成端
69
6  住宅小区户内管网
71
6.1  家居配线箱
71
6.2  户内管网
71
7  住宅小区无线接入设施
72
7.1  小区基站
72
7.2 小区覆盖系统
72
7.3 室内覆盖系统
72


1   总 则

1.0.1  住宅小区通信配套设施分别连接电信业务经营者和业主，处于电信业务接入“最后一公里”的重要位置，也是城市光纤宽带网络就爱你舍的关键和基础，直接影响用户的自由选择权和节约资源、共建共享的效果。

1.0.2  限于原有条件，在现有住宅小区内统一进行通信配套设施的改、扩建工作难度较大，因此本标准适用于新建住宅小区通信配套设施的建设，改、扩建工作可根据实际情况参照执行。

1.0.3  设计会审和竣工验收是两大关键环节，住宅小区管网综合设计、会审和竣工验收时，应由规划、建设主管部门会同通信主管部门共同参与，需满足3家电信业务经营者的通信业务的接入需求，重点考察小区机房、通信管道、电信间、桥架、楼内用户通信线缆等资源是否预留充足。如未把关或者把关不严，将无法保障正常的通信接入能力，有可能引起垄断或排他性行为，导致用户入住后无法自主选择电信业务，也给小区的日常管理和业主生活造成不良影响。

1.0.4  房地产开发建设单位和电信业务经营者之间关于住宅小区通信配套设施的建设分工如下：

房地产开发建设单位负责投资建设的内容包括：项目建筑用地红线内的满足用户无线、有线通信所需的小区机房、电信间（以上含基本装修、供电、照明、防雷、接地系统及消防），以及室外通信管网、楼内管网、桥架、楼内用户通信线缆及其成端，用于终接楼内用户线缆的建筑物配线设备（含机柜式配线设备）和配线箱（含梯位配线箱、楼层配线箱、家居配线箱、通信出线盒）。

电信业务经营者负责投资建设的内容包括：项目建筑用地红线至小区机房、电信间的通信线缆及其成端，小区机房、电信间之间的通信线缆及其成端、跳线（纤），用于终接电信业务经营者自有线缆的配线设备、接入网设备、传输设备、无线及室内分布系统设备、电源等设施。

3家电信业务经营者的使用划分如下：

1  小区机房：共用。

2  小区内通信管道：人（手）孔，3家电信业务经营者共用；管孔，3家电信业务经营者平均分配。

3  楼内通信设施：共用，包括竖井、暗管、电信间、建筑物配线设备、梯位配线箱、楼层配线箱、楼内线缆。

4  楼外线缆及楼外至电信间的线缆：3家电信业务经营者各自建设。

5  小区机房内安装通信设备和配线设备，由3家电信业务经营者各自建设。

对于3家电信业务经营者，通信设施的共享界面详见图1.1所示： 


[image: image8.emf]注 ： 1.图中粗实线所示部分为共享的通信设施 。

    2.图中细实线所示部分为非共享的通信设施 ， 由三家电信业务经营者各自投资建设 。

    3.图中粗虚线表示电信间 ， 既是楼内 /楼外线缆的分界点 、 也是电信业务经营者之间的业务分离点 。

小区机房

小区建设

用地红线

通信设备及空

调 、 消防等配

套设施

建筑物 、 电信间 、 电缆竖井

(

竖向管道

)

电信业务经营者

配线设备

建筑物配

线设备

梯位或楼

层配线箱

通信缆线

通信管道

通信管道

通信缆线

配线架

/

箱

通信管道

通信缆线

家居配

线箱

通信出

线盒

通信管道

通信缆线

通信

管道

通信

缆线

跳线

(

纤

)


图1.1 通信设施共享界面图

在竣工资料方面，工程验收前施工单位应向建设单位提交完整竣工技术文件，包含以下内容：

   1  工程实施与变更及质量控制记录。

   2  器材、设备和系统检测记录。

   3  竣工图纸及技术文件。

   4  随工检查记录及隐蔽工程签证。

   5  安装设备明细表。

   6  相关工程质量事故报告等。

7  如项目委托监理单位，应在竣工技术文件中附监理报告。

    在质量评判方面，工程验收的项目和内容应符合表1.1的要求：

表1.1 检验项目及内容  

	阶段
	验收项目
	验收内容
	验收方式

	施工前检查
	场地和环境要求
	楼外预埋管道路由及环境条件
	施工前检查

	
	
	室外配线设备的安装条件
	

	
	
	建筑物内管网环境条件
	

	
	
	机房和电信间环境条件
	

	
	器材检验
	规格、数量、外观等检查
	施工前检查

	
	
	测试仪表及工具检查
	

	
	
	线缆及连接器件性能抽测及检验
	

	
	
	设备检查
	

	
	安全、防火要求
	消防器材
	施工前检查

	
	
	危险物的堆放
	

	
	
	预留孔洞防火封堵
	

	管道敷设
	　
	管沟开挖和回填土
	随工检验     隐蔽工程签证   

	
	
	管道埋深
	

	
	
	管道敷设和连接
	

	
	
	进入建筑物及防护措施
	

	
	人（手）孔
	管道进入位置
	随工检验     隐蔽工程签证 

	
	
	地基、外形、尺寸等
	

	
	
	施工质量
	

	
	建筑物内配线管网
	暗管、明管敷设
	随工检验     隐蔽工程签证 

	
	
	桥架、线槽敷设
	

	
	
	其他
	

	线缆敷设
	室外通信线缆
	线缆规格
	随工检验

	
	
	管孔孔位及占有数量
	

	
	
	线缆敷设及保护措施
	

	
	
	引入线缆敷设及保护措施
	

	
	建筑物内通信线缆
	线缆规格
	随工检验

	
	
	线缆敷设路由及方式
	

	
	
	家居布线系统线缆敷设路由及方式
	

	设备安装
	交接设备与配线设备
	规格、容量
	随工检验

	
	
	安装位置及安装工艺
	

	
	
	抗震加固措施
	

	
	
	接地措施
	

	
	配线箱、出线盒等设施
	规格、容量
	随工检验

	
	
	安装位置
	

	
	
	安装工艺
	

	
	信息插座模块
	规格、容量
	随工检验

	
	
	安装位置
	

	
	
	安装工艺
	

	系统测试
	室外系统测试
	连通性
	竣工检验

	
	
	长度
	

	
	
	传输性能指标
	

	
	建筑物内系统测试
	电气性能测试
	竣工检验

	
	
	光纤特性测试
	

	
	户内系统测试
	连通性
	竣工检验

	
	
	电缆终接
	

	工程总验收
	竣工验收资料
	清点、交接技术资料
	竣工检验

	
	竣工验收评检
	考核工程质量，确认验收结果
	


 注：系统测试内容的验收亦可在随工中进行检验。

在工程质量评判标准方面，住宅区与住宅建筑内通信设施工程应按表 1.1 所列项目、内容进行检验。检测结论作为工程竣工资料的组成部分及工程验收的依据之一。工程安装质量各项指标符合设计要求，则被检项检测结果为合格；被检项的合格率为100%，则工程安装质量为合格。

系统性能检测合格判定：

   1  室外系统测试中光、电缆的连通性测试100%合格，则该被测项目应判为合格；

   2  建筑物内系统测试的评判标准应符合《综合布线系统工程验收规范》GB50312关于布线系统质量评判的要求。

   3  户内系统测试中光、电缆的连通性及接线图测试100%合格，则该被测项目应判为合格。

   4  允许未通过检测的线缆修复后复检，直至合格。

全部检测或抽样检测的结论为合格，则竣工检测的最后结论为合格。

1.0.5  光纤通信与电缆和微波通信相比，具有无与伦比的优越性，主要体现在以下几个方面：通信容量大；传输距离长；保密性能好，适应能力强；体积小、重量轻、便于施工维护；原材料来源丰富，价格低廉,低碳环保；是有线通信接入网络发展的终极目标。与此相比，以ADSL为代表的铜线宽带技术，虽然可提供512k起步的带宽，但要升级到4M及以上更高的带宽就会面临技术、成本方面的瓶颈。宽带水平较发达的国家主要采用以FTTH为主的光纤宽带技术，可以根据用户需求灵活提供10M、100M、1G乃至更高的带宽。
工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部等七部委联合颁布的《关于推进光纤宽带网络建设的意见》（工信部联通〔2010〕105号）以及《关于实施宽带普及提速工程的意见》（工信部联通〔2012〕140号）明确提出，要推动技术换代和网络改造，提高宽带性能价格比和应用水平，切实发挥光纤宽带对国民经济和社会发展的基础和促进作用，以光纤尽量靠近用户为原则，加快FTTH为主的光纤宽带接入网络部署。

我省光纤到户的试点工作始于2005年，通过多年的工程实践，积累了丰富的经验。同时，我国通信行业的光纤、光缆、无源光器件、光通信设备方面的产业链也已成熟、完善。自2011年开始，我省3家通信运营商对于新建住宅小区已全部采用光纤到户技术，对现有住宅小区也进行大规模的光纤到户改造，并逐步将现有的电缆网络退网。因此，在我省新建的住宅小区全面实施光纤到户是成熟和必要的。

本标准要求为每个住户至少配置1芯的G.657光纤蝶形光缆，以满足其语音、数据、视频等业务需求。

    此外，本标准主要是通过规范住宅小区的通信配套设施的建设，以适应光纤到户技术下可能出现的各种组网方式，但不对电信业务经营者的光纤到户组网方式进行规范。

1.0.7  住宅小区电信通信配套设施建设涉及建筑电气、电力、通信、电子信息、智能化等多个专业，本标准仅对住宅小区配套设施建设的特有问题作出规定，其他专业国家或行业已有相关标准，本标准不再做规定。本标准明确规定的，请按本标准执行；本标准未做规定者执行国家现行有关强制性标准的规定。本标准与国家法律法规和强制性标准有矛盾的，应按有关法律法规和强制性标准执行。

本标准主要涉及的国家和行业相关标准如下：

1  《综合布线系统工程设计规范》GB 50311      

2  《综合布线系统工程验收规范》GB 50312        

3  《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》GB/T 50605

4  《住宅区和住宅建筑内通信设施工程验收规范》GB/T 50624    

5  《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343  

6  《通信线路工程设计规范》YD/T 5102
7  《通信管道与通道工程设计规范》YD/T 5007       

8   《光纤到户（FTTH）体系结构和总体要求》YD/T 1636      

9   《有线接入网设备安装工程设计规范》YD/T 5139          

10  《通信管道与通道工程设计规范》YD/T 5007             

11  《通信局站电源系统总技术要求》YD/T1051     

12  《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》YD 5098       

13  《电信专用房屋设计规范》YD/T5003

2   术   语

2.0.7  建筑物配线设备为本标准修订版新增的通信网元。由于本标准是按照建筑物内通信设施共享的精神编制的，要求建筑物内的线缆首先成端于公共的配线设施，即建筑物配线设备。

2.0.18  蝶形光缆不能长期浸泡在水中，因此只能用于室内敷设。

2.0.19  在公用电信传送网包括核心网和接入网中，FTTH在整个网络中的位置详见图2.1所示：
[image: image9.png]kg5 94

TDM
M55 9 4%

CATV
W55 4%

BonF < T PONKIEL BN R4 e il

PON ZSEBANWE RIS




图2.1 FTTH在整个网络中的位置示意图
    根据图2.1，FTTH系统由PON（无源光网络）系统构成，PON系统的基本组成包括光线路终端(OLT)、光分配网(ODN)和光网络单元(ONU)三大部分。

（1）OLT的作用是将各种业务信号按一定的信号格式汇聚后向终端用户传输、并将来自终端用户的信号按照业务类型分别进行汇聚后送入各业务网。

（2）FTTH应用的ONU位于用户端，即住户单元内，直接为用户提供话音、数据或视频接口。

（3）ODN的作用是提供OLT与ONU之间的光传输通道。包括OLT和ONU之间的所有光缆、光缆接头、光纤交接设备、光分路器、光纤连接器、无源光器件等组成。

3  小区通信机房

3.1  一般规定

3.1.1  FTTH应用时，从机房至用户端，网络结构依次为OLT节点－主干光节点－配线光节点－用户光节点－用户终端，详见图3.1所示：

[image: image10.png]OLT ODE

OLTHi &

NEBLE AL
B LR

HENTA

EFHH [y

EFHTR
(FP>
NEBLE
a2

T A

sk [k | N !/

3 RPN R .
““ffgff"*“ (AP R
NEYLE 15 T B AL AR R

BB ERRRA RS
T A T A HENTA




图3.1 FTTH网络结构图

对电信业务经营者而言，各网络节点覆盖的参考住户数详见表3.1所示：

表3.1 FTTH网络各光节点覆盖住户数参考表

	网络节点
	覆盖的住户数（户）
	形态

	用户光节点
	12-128
	电信间/梯位配线箱/楼层配线箱

	配线光节点
	300-800
	小区机房/光缆交接箱

	主干光节点
	600-1500
	小区机房/光缆交接箱

	OLT节点
	1000-20000
	小区机房


如上表所示，需要小区机房的光节点有配线光节点、主干光节点、OLT节点，覆盖住户数的下限分别为300、600、1000户。因此，规定住宅小区户数在301户至1000户之间，应至少设置1个小区机房。

计算实例：如小区住户数为1200户， 1200户÷1000户＝1.2，向上取整，因此应设置2个小区机房。

当小区户数少于300户时，每栋建筑物内的通信业务由本建筑物电信间的配线设施收敛后，再接至城市区域规划统一设置的通信用房。

在FTTH技术下，小区机房面积20m2为最低要求，若低于此面积，将无法保障3家电信业务经营者共同接入小区内住户的通信业务，影响住户信息通信体验。也有可能引起住户入住后因扩容需要后再次穿墙打孔，影响建筑物建筑安全和住户正常生活。所需机房面积详见图3.2测算，一个20平方米的机房最多可以放置光配线架16架、通信设备及电源设备7架，仅能为每个电信业务经营者提供光配线架5～6个机位、通信设备及电源设备2～3个机位。

[image: image11.emf]
图3.2 小区机房设备平面布局参考图

这里就小区机房的使用提出以下建议：

1  当小区机房使用面积紧张时，电信业务经营者可适当采用分布式分光的方案，将部分光分路器下沉到电信间，以缓解小区机房的光缆成端对机房使用面积的压力。

2  为提高机房面积利用率，小区机房应为3家电信业务经营者共享使用，不应各自分隔独立区域。

3  由于小区机房面积紧张，在有线专业方面，以设置无源配线设备为主，一般不建议设置OLT（光线路终端）及其他有源光传输设备；在无线专业方面，可以设置诸如BBU（基带单元设备）等无线接入设备。

3.1.2  小区机房内的面积为3家电信业务经营者共享，3家电信业务经营者不应对小区机房各自分割使用。

3.1.3  因采用FTTH技术，通过全光网络接入用户，当采用1芯及以上光纤入户时，不再使用通信电缆，因此原为大对数通信电缆的进线施工和维护跳接设置的进线间，在FTTH技术下予以取消。 

3.2  小区机房选址
3.2.1  为确保小区机房具有比较安全的环境，实现强弱电的物理隔离，小区通信机房不应与小区、楼宇配电室合设。

3.2.2～3.2.4  因通信设备的硬件均采用大规模或超大规模集成电路，因此对环境的要求比较高。福建省地处我国南方，建筑物地下层湿度大，将影响设备的使用寿命。我省沿海地区的福州、厦门、泉州、漳州、宁德等地受台风侵袭较频繁，山区的南平、三明、龙岩等地雨季的瞬时降雨量较大，从近年我省受台风、洪涝灾害的经验教训来看，安装在地下层的设备易受洪水淹灌。同时，参照现行行业标准《有线接入网设备安装工程设计规范》YD/T5139的第6.0.1条款的规定：“接入网节点位于居民楼内时，楼层宜选择在地上一层。”因此，规定小区机房宜设置在建筑物地面一层或以上楼层。

3.2.5～3.2.6  由于电信业务经营者需要频繁进出小区机房操作，因此小区机房宜设置在建筑公共用房内，不宜设置在住户单元区。

3.2.8  根据现有PON网络的技术指标，ODN衰减指标计算的全链路参考模型详见图3.3所示：

[image: image12.png]OLTHA

aF

FPARE

[T

k%

IPRNEE

EHNe—m— e e

I8

IAE

RPN

APRE

waw





图3.3 全链路光衰耗计算模型图

光链路衰减指标的计算如下：

[image: image13.emf]P

≥光纤链路衰减 ＝

ΣL

i

*

A

f

+X

*

A

s

+Y

*

A

m

+N

*

A

c

+M

*

A

WDM

+ΣL

分

＋ β＋ Mc

i=1

n m

i=1

式中：  P——OLT和ONU的R/S-S/R点之间允许最大通道插入损耗(dB)，取值见表3.2；

表3.2  EPON/GPON 系统最大通道插入损耗P的参考值（dB）


[image: image14.emf]ΣL

i

i=1

n

OLT至距离最长的 ONU之间的光链路中各段光纤长度的总和 (Km)；

      Af ——光纤(不含接头)的衰减系数(dB/Km)，接入网常用的G.652D和G.657光纤衰减系数指标为：0.36dB/Km(1310nm波长)、0.4dB/Km(1380nm波长)、0.22dB/Km(1490nm和1550nm波长)；

X——OLT和ONU的R/S-S/R点之间的光纤链路中的所有熔接点的数量(个)，含光缆接续和尾纤熔接点；
      As——光纤熔接点的平均熔接衰耗(dB/个)，取值为0.08 dB/个；

Y——OLT和ONU的R/S-S/R点之间的光纤链路中的所有冷接头的数量(个)；
Am——冷接头的平均接续衰耗(dB/个)，取值为0.15dB/个；
N——OLT和ONU的R/S-S/R点之间的光纤链路中的所有适配器的数量(个)，含光分路器两端的适配器；
Ac——活接头的连接器平均衰耗(dB/个)，取值为0.5dB/个；
M——OLT和ONU的R/S-S/R点之间的光纤链路中外置WDM模块(合波器/分波器)的数量；

      AWDM——WDM模块的插入损耗(dB/个)；

     
[image: image15.emf]ΣL

分

i=1

n

OLT至 ONU之间的光链路中所有光分路器插入损耗的总和 (dB)；


光分路器插入损耗典型值见表3.3；

表3.3   光分路器插入损耗典型值(均匀分光)

[image: image16.emf]
β——OLT 至单个ONU之间链路中存在模场直径不匹配的光纤连接时等因素所引入的附加损耗，例如，G.652D 光纤与模场直径不匹配的 G.657B 光纤连接时引入的附加损耗可取 0.2dB/每个连接点；

   Mc——光缆线路维护余量(dB)，取值见表3.4。

表3.4  光缆线路维护余量Mc取值表

	传输距离（km）
	线路维护余量取值（dB）

	L≤5
	≥1

	5<L≤10
	≥2

	10<L
	≥3


因此，在EPON的PX20+制式下，其通路最大允许插损为28dB；在GPON的CLASS B+制式下，其通路最大允许插损为28dB。按最大分光比64作为计算依据，测算OLT的最大覆盖范围，得出如下结论：在7个活接头、1：64分光比的情况下，OLT覆盖范围最大不应超过3.9km。

同时，结合工程实际情况，分配接入层光缆网中各层面光缆的距离详见图3.4所示：

[image: image17.png][0
el || s Eﬂ )\F';V(:MQ,
=

ESwir [
Bl
EFHAA R A Ll Sy
FP> (DP> (AP Fapek
ARHUE ACE ARHEE ARHEIE BEAMIES 5 Emse
BLE AL AR R HHRERRAA
A A A A A

2500KBARY 1000K LK

300KLIKY S0KLAA
j————





图3.4 各层面光缆的距离分配参考图

小区机房的主要功能是配线光节点，根据图3.3所示，配线光节点至用户光节点的距离宜控制在300米以内，因此小区机房至最远建筑物的管道路由长度不宜超过300米。

3.3   小区机房环境

3.3.1  小区机房内优先安装机架高度为2.2米的通信设备，其走线架距地高度为2.3米，因此室内梁下净高应不小于2.5m。
3.3.2  参照现行行业标准《电信专用房屋设计规范》YD/T5003中有关均布活荷载值的最低一档的要求。对于住宅小区，小区机房地面等效均布活荷载应按本标准要求执行。对于非专用的通信机房，应由使用单位对其进行加固。

3.3.3  其他非通信相关的管线，如水管、排水管、空调管、煤气管等在机房内部存在或穿越将严重影响机房设备安全。
3.3.4  现行行业标准《SDH本地光缆传输工程设计规范》YD/T5024对小区机房环境作出以下规定：

1  温度：10℃～35℃。

2  相对湿度：10%～90%(温度≤25℃)。

3  机房洁净度：直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升、

                   直径大于5.0μm的灰尘粒子浓度≤300粒/升。

4  机房温度变化率小于±15℃/h。

5  电场干扰小于130μV/m。

6  磁场干扰小于800A/m。

7  噪声小于60dB。

8  照度：水平面（距地面高0.8m的水平工作面）300lx；

      直立面（距地面高1.4m的垂直工作面）100lx。

3.3.5  参照现行国家标准GB/T50605-2010 《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》中的有关规定。

3.4  小区机房的电源、防雷及接地

3.4.1  小区机房有可能作为光线路终端（OLT）节点，其地位等同于《通信局(站)电源系统总技术要求》YD/T1051中规定的第四类局站：末端接入网站、移动通信基站、室内分布站等，因此供电等级应为小区内的最高电力负荷等级。

3.4.2  交流电源质量要求源于现行行业标准《通信局(站)电源系统总技术要求》YD/T1051。

3.4.3  小区机房的交流电源容量应至少满足3家电信业务经营者的通信用电需求，包括无线设备（含基站、BBU、WiFi交换机）、接入网设备、专线接入设备、传输设备、蓄电池充电、空调等的用电需求，其计算过程详见表3.5、表3.6所示：

表3.5 通信设备耗电计算表

	无线设备（基站/BBU）
	室分配套设备（WiFi交换机）
	接入网设备
	专线接入设备
	传输设备（OTN/MSTP)
	通信设备合计功耗（W）
	通信设备合计耗电（安）

	单架功耗（W）
	数量（架）
	合计功耗（W）
	单架功耗（W）
	数量（架）
	合计功耗（W）
	单架功耗（W）
	数量（架）
	合计功耗（W）
	单架功耗（W）
	数量（架）
	合计功耗（W）
	单架功耗（W）
	数量（架）
	合计功耗（W）
	
	

	1500
	3
	4500
	800
	3
	2400
	800
	3
	2400
	80
	12
	960
	600
	3
	1800
	12060 
	251 


注：1.上述各类设备按单机架满配时的最大功耗预留用电需求。

2.虽然小区机房的无线设备以BBU（室内基带处理单元）为主，但不排除个别小区机房兼作无线基站机房，配置大容量基站设备，因此无线设备的功耗以单架1500瓦计算。

表3.6 机房交流电源容量计算表

	　
	电流(A)
	整流系数
	功率因素(cosφ)
	P有用功率（千瓦）
	Q无用功率（千瓦）

	电池浮充
	251
	0.9
	0.92
	15.39 
	6.47 

	电池充电
	120
	0.9
	0.92
	7.36 
	3.09 

	其他负荷
	　
	　
	0.8
	1.50 
	1.13 

	新增空调
	　
	　
	0.8
	3.00 
	2.25 

	小     计
	　
	　
	　
	27.25 
	12.93 

	同时利用系数
	0.9
	24.53 
	11.64 

	计  算  功  率（千瓦）
	27.15 


注：1.电池浮充为日常通信设备的用电需求。

2.蓄电池按至少3家电信业务经营者考虑，因此配置3组，每组400AH，则每组电池充电电流为40A，三组合计120A。

3.机房按配置一台3000瓦的空调考虑制冷需求。

3.4.4  小区机房面积共享，电源容量不共享，以便于合理分配电源和计量。

3.4.5  参照现行国家标准《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》GB/T50605-2010中有关设备间接地电阻的规定。

3.4.6  接地汇接点引出规定中，扁钢的截面积要求是根据现行行业标准《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》YD5098中有关接地引入线的规定；当小区机房与联合地网距离较长，采用多股铜芯线作接地引入线时，多股铜芯线的截面积要求不小于95mm2。

4  住宅小区室外通信管网

4.1  一般规定

4.1.1  参照现行国家标准《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》 GB/T50605-2010中的有关规定制定本条。

4.1.2  原则上，小区管网在小区红线上与3家电信业务经营者的通信管道连通。

4.1.4  为提高管孔的利用率，应在PVC塑料管中穿放多孔管。现行行业标准《通信管道与通道工程设计规范》YD/T 5007中对多孔管尺寸的规定详见表4.1所示：

表4.1 多孔管尺寸的规定

	序号
	名称
	型号
	孔数
	内孔直径（mm）
	等效外径（mm）

	1
	管式三孔管
	ø28x3
	3
	3-28
	76.5

	2
	管式四孔管
	ø25/32x2/76
	4
	2-25.6 2-32
	76.5

	3
	管式五孔管
	ø25x5/76
	5
	5-25.6
	76.5


上表中多孔管的等效外径都在76.5mm，因此小区管网的材料宜采用内径90mm～110mm的PVC塑料管。

4.1.5  每家电信业务经营者应独享至少完整的1孔PVC塑料管，而每个人（手）孔为3家电信业务经营者共享。

4.1.6  应按小区内总的住户数设计小区管道的管孔容量。

4.1.7  参照现行国家标准《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》GB/T 50605中的有关规定。

4.1.8  参照现行行业标准《通信管道与通道工程设计规范》YD/T 5007-2003中的有关规定。

4.2  小区管道容量

4.2.1～4.2.2  以小区机房管辖1000住户、10～20栋建筑物的场景为例，采用光分路器下沉至每栋建筑物电信间的高收敛方式，则需要引入光缆10～20条。再通过光缆接头盒进行4:1收敛后，在小区通信管道的主干段落还需要引入光缆3～5条，即至少需要3～5孔子管。根据条文说明4.1.4，采用内径90mm～110mm的PVC塑料管时，小区通信管道1个管孔可穿放3～5根子管，刚好满足引入光缆至少需要3～5孔子管的需求。

因此，确保每家电信业务经营者至少能拥有1个完整的管孔是恰当的。否则，小区通信管孔资源将无法满足任意一家电信业务经营者对小区全部或大部分住户的通信业务接入，无法确保每个用户都能获得可选择的通信服务。也有可能引起住户入住后因扩容需要后再次破路布管或者飞线穿墙，影响建筑物建筑安全和住户正常生活。

4.2.3  建筑物引入管道与小区室外通信管道的分界详见图4.1所示。

[image: image18.png].
e
s ka
i 1 ERABR R o A 0 s o i;w\ B
2 BB AR A ; T e o
3. B B R B RO
—D\ o
R —t
Hillers; =
l A
INKHUE AL AR
AR AL RN AR
| (D) BARAREHEEERER
T e
i o
haE UHR [
‘D\ 11 0O
5 %Ewﬁ i
e 1 PSR RN P DR HRERAR = O &
(B B AL, weeo” 11 o \
il TR TEE
ERHE AR E‘D\ 11 /E—EI
o &MM RERAE gy R
R .
e = 11 o
AN I
INEHL SSRE EEERRIARN
ANX NG HIPRSERE

| 2) BT




图4.1 住宅小区通信管道的分界示意图

4.2.4  当建筑物外引入人（手）孔至地面一层电信间的引入管道距离超过15m时，应在中间设置过渡工作坑。
5  住宅小区楼内管线

5.1  一般规定

5.1.1  楼内用户通信组网参考设计示意图详见图5.1所示：


[image: image19.emf]家居配线箱

住宅单元内

入户主

用管

过路盒

入户备

用管

1

根

水平备

用管

1

根

竖向备

用管

3

根

横向线

槽或暗管

水平主

用管

楼层配线箱

竖向主用管

竖向主用管

楼层配线箱

梯位或楼

层配线箱

竖向备

用管

3

根

建筑物配

线设备

各电信业务经

营者设备机箱

家居配线箱

电信间

用户线缆

入户主

用管

入户备

用管

1

根

跳线

各

电

信

业

务

经

营

者

网

络


图5.1 楼内用户通信组网图

5.1.2  参照现行国家标准《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》GB/T 50605中的有关规定。
5.1.3  光配线箱属于具体配线设施。建筑物配线设备、梯位配线箱、楼层配线箱可以采用不同规格的光配线箱。

G.657光纤分为G.657A和G.657B两种型号，其中G.657B光纤的微弯损耗要优于G.657A。一般在楼内敷设场景中，G.657A能满足要求。另外，附录B中的皮线光缆、金属铠装室内软光缆、常用楼内垂直布线光缆，由于其防水性能欠佳，不能在室外敷设，只能在室内敷设。

5.1.5  为满足现有FTTH网络的光功率预算的要求，应控制楼内段落的光通路插入损耗。此段落的光通路插损为，电信间建筑物配线设备活接头0.5dB、梯位配线箱或楼层配线箱活接头0.5dB、家居配线箱活接头0.5dB、蝶形光缆用户侧冷接头0.15dB，以上合计1.65dB，加上楼内光缆、蝶形光缆的光纤衰耗，因此总的光通路插损不应超过2dB。

5.2  电信间

5.2.1  当光缆终端的芯数较多时，例如大于48芯，由于受壁挂式光配线箱的体积限制，跳纤、余纤的盘留将变得困难，这时采用机柜式配线设备是合适的。

5.2.2  电信间的设施容量应保证楼内线缆与3家电信业务经营者的线缆交接，以及3家电信业务经营者之间的线缆分离。电信间的参考设计详见图5.2、图5.3所示：

[image: image20.emf]
图5.2 单幢建筑物住户数≤48户时，电信间示意图

尺寸：2.7m(长)x1.5m(宽)

[image: image21.emf]
图5.3   48户＜单幢建筑物住户数≤300户时，电信间示意图

尺寸：3m(长)x2m(宽)

由于3家电信业务经营者是共享住宅小区通信设施的，因此需要选择一个合适的节点分离通信业务，以连接至电信业务经营者自身的网络。可供选择的业务分离点有以下几个：楼层配线箱、梯位配线箱、电信间、小区机房，它们在FTTH网络中的结构详见图5.4所示。


[image: image22.emf]小区机房

光

配

线

架

光

配

线

架

O

L

T

光

配

线

架

光

配

线

架

O

L

T

光

配

线

架

光

配

线

架

光

配

线

架

带光分路器

的光配线箱 /

光配线架

不带光分路

器的光配线

箱 /光配线架

不带光分路

器的安装在

电信间的光

配线箱 /配

线架

跳纤

跳纤

电信间

梯位或楼层

光配线箱

家居配线

箱

通信出

线盒

软光缆或

皮线光缆 皮线光缆

小区建筑物

引

入

光

缆

小区建设

用地红线

小区建设

用地红线

图例 ：

光分路器 光交接箱

光配线箱 /光配线架 或

电缆

跳纤余

纤盘留

跳纤余

纤盘留

图5.4 住宅小区内FTTH组网方案图

       从图5.4可以看出，业务分离点越靠近用户，可以共享的通信设施就越少。为符合国家有关通信设施共建共享以及节能减排的方针，楼层配线箱、梯位配线箱不适宜作为业务分离点。而且，楼层配线箱、梯位配线箱的箱体容量有限，不足以支持建筑物内所有住户通信线缆向3家电信业务经营者配线设备的跳接。

若选择业务分离点在小区机房，从共建共享、容量上考虑是可行的。但是从现有FTTH技术考虑，业务分离点应在光分路器以下的位置，否则无法进行业务的物理分离。这就意味着如果光分路器设置在小区机房，整个住宅小区的所有住户光纤都是无收敛的进入小区机房，需要建设大芯数的引入光缆，这将大幅提高小区通信管道的容量，也将大幅增加小区机房的面积。同时，共享的通信段落过长，也将对维护、障碍排查、业务割接等带来诸多不便。

因此，电信间是比较理想的业务分离点，在电信间内需要频繁进行从蝶形光缆、楼内光缆向3家电信业务经营者的配线设备跳接的操作。根据现行行业标准《有线接入网设备安装工程设计规范》YD/T 5139规定，机面与墙之间需要0.8m～1 m的距离，再加上配线设备深度0.3 m～0.6 m，电信间至少需要1.1～1.6米的宽度，因此内部净宽按1.5米计取。如条文说明的图5.2、图5.3所示，根据建筑物内的住户数不同，电信间需要安装至少4架光配线箱或4架光配线机柜，因此电信间面积至少需要4或6m2，否则不具备完成跳接操作的空间。也有可能引起住户入住后因扩容需要后再次穿墙打孔，损坏配线设备，影响建筑物建筑安全和住户正常生活。

5.2.3  住户光纤成端于电信间的建筑物配线设备的适配器上，便于跳接至不同的电信业务经营者的配线设备。
5.2.4  电信间内需要跳接的线缆较多，且多为跨机柜、跨挂箱跳接，因此采用活动连接便于跳接，采用金属线槽便于布放长距离跳纤。建议设置三条金属线槽，3家电信业务经营者分开使用。

5.2.5  电信间的防水、防潮很重要，因为水分子进入光纤后，将产生OH-离子，会逐步腐蚀光纤，进而产生光纤裂纹甚至导致光纤碎裂。

5.2.6  48户＜单幢建筑物住户数≤300户时，电信间可安装机架高度最低为1.8 m的机柜，其金属线槽高度为1.9m，因此室内梁下净高应不小于2.2m；单幢建筑物住户数≤48户时，电信间安装挂箱，挂箱底边距地宜为1.0m～1.5m，挂箱箱体高度为0.4 m～0.6m，二者相加最高达2.1m，因此室内梁下净高也应不小于2.2m。

5.2.7  电信间的照明以满足光纤熔接、跳接、排查等工作为宜。

5.2.8  电信间提供的2kW单相交流电源，主要供光纤熔接机、测试仪表和临时工作照明使用。

5.2.9  参照现行国家标准《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》GB/T50605-2010中有关电信间接地电阻的规定。

5.3  梯位配线箱

5.3.1  梯位配线箱主要应用于多层建筑物，对整个梯位内的普通光缆和蝶形光缆进行连接。 

    为尽量控制蝶形光缆的长度，以降低蝶形光缆的布放成本，并便于分纤箱内蝶形光缆熔接、成端、盘绕等操作，梯位配线箱覆盖的住户数宜为12户～36户。

5.3.3  梯位配线箱虽是无源设备，但光缆的金属加强芯需要接地。建议梯位配线箱优先利用建筑物的建筑地网接地，也可利用建筑物梁、柱的主钢筋作接地引接点。

5.4  楼层配线箱

5.4.1  当梯位配线箱不足以覆盖整个梯位的住户时，就要增设楼层配线箱。因此，楼层配线箱主要应用于高层建筑物。

为尽量控制蝶形光缆的长度，以降低蝶形光缆的布放成本，并便于分纤箱内蝶形光缆熔接、成端、盘绕等操作，楼层配线箱覆盖的住户数宜为12户～36户。

5.4.2  单个梯位的住户数小于24户时，梯位配线箱即可覆盖整个梯位的住户，无需再设置楼层配线箱。

5.4.4  同条文说明的5.3.3。

5.5  楼内竖向管道

5.5.1参照现行国家标准《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》GB/T50605的有关规定。
5.5.2  光缆竖井

安装在光缆竖井内的配线箱前应有不小于0.6m的操作距离，该距离包括了箱体面向公共走廊的距离。

5.6  楼内横向管道

5.6.2  不排除1个住户同时接入2家及以上电信业务经营者业务的可能性。

5.7  线缆布放

5.7.1  参照现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311－2007的有关要求。

5.7.2  当蝶形光缆若与其他线缆交越时，应采用波纹管或缠绕管保护。

蝶形光缆不同于目前的通信电缆、五类线等电缆介质，其材质较脆弱，因此布放时严禁受到外力的挤压和操作损伤。

参照现行行业标准《室内光缆系列 第2 部分：终端光缆组件用单芯和双芯光缆》YD/T 1258.2中的有关规定，G.657A类光纤其曲度半径应大于15mm；G.657B 类光纤其曲度半径应大于10mm。

由于住户的二次装修极有可能损坏光纤适配器，因此不要求蝶形光缆在家居配线箱中成端，但要求蝶形光缆在家居配线箱中预留0.5m，以便在安装ONU时有充分余长的蝶形光缆。

蝶形光缆的常用技术指标详见表5.1、表5.2、表5.3所示，蝶形光缆的结构详见图5.5所示。

表5.1  蝶形光缆光纤特性参数表
[image: image23.png]wHEE 0.00.50n
1285"1550m < 3 ps/lum )
EHRR 1550m <18.0 ps/(am . kn)
1625mm =22.0 ps/(nm .kn)
TEREL 130071522 mn
BERRE 0.000 ps/(un’ . kn)
RERY (AR 1510mm =%
(aB/km) 1383nm. =0.40
1650nm. =0.22
TEAE 1625w /1 B/15mn <0.05 @

bk

<1260nn





表5.2  蝶形光缆光纤机械特性参数表

[image: image24.png]wsme sRsEE
FEEE ) ETEE2.0
BABEER o) 15
R () ;E?a 1isreeo
BB o) 22
B (pa) 25
T AEER (v 20
WEFEE () <6.0
B/ BROE (1) <12





表5.3  蝶形光缆机械特性参数表


[image: image25.emf]项 目



[image: image26.emf]加强构件

阻燃外护套

光纤 (1～ 2芯 )

加强构件


图5.5  蝶形光缆结构图

5.8  光缆接续和成端

5.8.1  参照现行行业标准《通信线路工程验收规范》 YD 5121中的相关要求。

5.8.2  蝶形光缆与普通光缆的连接方式详见表5.4所示，共有四种：

表5.4  蝶形光缆与普通光缆的连接方式表

	连接方式
	操作方法
	是否成端于法兰盘
	优点
	缺点
	适用场景

	热熔成端
	蝶形光缆与单头尾纤在熔纤盘内热熔
	是
	稳定、可靠，衰耗小
	成本高
	新建楼宇，蝶形光缆一次性布放完毕

	热熔直连
	蝶形光缆与普通光缆在熔纤盘内热熔
	否
	稳定、可靠，衰耗小，成本低
	缺乏灵活性
	新建楼宇，蝶形光缆一次性布放完毕

	光纤现场连接器成端
	蝶形光缆连接至光纤现场连接器
	是
	操作简单、快速
	对装维动作要求较高，成本较高
	现有楼宇，蝶形光缆根据用户需求布放

	冷接子直连
	蝶形光缆与普通光缆在专用冷接盘内通过光缆冷接子连接
	否
	成本低、衰耗较低
	对装维动作要求较高，操作较复杂，缺乏灵活性
	现有楼宇，蝶形光缆根据用户需求布放


热熔接并成端的方式具有稳定、可靠，衰耗小的优点，且不受光纤现场连接器质量因素的影响，尤其适合于新建楼宇内蝶形光缆一次性、大批量布放的场景。

6  住宅小区户内管网

6.1  家居配线箱

6.1.1  家居配线箱能为每一住户提供语音、数据、音视频、多媒体等通信业务和其他家庭智能化系统的接入。
6.1.2～6.1.4  参照现行国家标准《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》 GB/T50605-2010中的有关规定。

    家居配线箱的技术要求详见表6.1所示。

表6.1 家居配线箱技术要求表

	序号
	技 术 项 目
	规格、功能及技术要求

	1
	箱体尺寸要求
	箱体内部尺寸不小于440mm(H)x320mm(W)x120mm(D)，可采用壁挂式或壁嵌式安装。

	2
	箱体内部空间划分要求
	箱体内部空间应划分为弱电线缆终端区、交流电源区和ONU设备安装区，各区之间应隔离。

	3
	箱体材质要求
	箱体材料优选非金属材料，箱体机械强度不低于1.5mm冷轧钢板箱体的强度。

	4
	箱体进线要求
	弱电线缆和强电线缆应分孔进线。箱体四周均应有敲落式进线孔，敲落孔口径20～50mm不等。

	5
	箱体散热要求
	箱门应开有散热孔，散热孔面积应满足在自然通风环境下、设备工作时的箱内温度不高于45℃。

	6
	箱体电源及接地要求
	箱体电源区内应设置交流220v五孔电源插座，金属箱体应预留接地端子。


6.2  户内管网

6.2.1～6.2.3  参照现行国家标准《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》 GB/T50605-2010中的有关规定。

7  住宅小区无线接入设施

7.1  小区基站

7.1.2  对于安装条件较好的小区，多采用宏蜂窝方式建设基站，为了保证宏蜂窝基站的正常工作，需要配备空调、高频开关电源、蓄电池、传输设备等，20KW综合考虑了以上设备的用电需求。

7.1.3  小区基站预留穿放光缆所需的通信管道容量，已在4.2节考虑。

7.1.4  为了保证无线基站的安全运转，需要为无线基站的天馈系统安装避雷接地装置。由于住宅小区的特殊性，如果没有预埋合格的防雷装置，后期改造起来难度非常大。

7.2 小区覆盖系统

7.2.1  由于住宅小区楼宇分布和房屋构造的多样性，普通的无线基站受到天线位置、天线挂高等诸多因素的限制，很难实现完善的深度覆盖，此时，增设小区覆盖系统可以较好地解决该问题。
7.2.2  小区覆盖系统的特点在于能够将天线（或馈缆）布放到接近目标客户的区域，这同时也带来了小区覆盖系统信号源安装位置的多样性，预留交流电源管道，就是为了给信号源提供电源。

7.2.3  小区覆盖系统的信号源也是采用有线方式接入核心网络，应布放光缆，其所需的通信管道容量，已在4.2节考虑。
7.3 室内覆盖系统

7.3.1  室内覆盖系统是解决深度覆盖的重要手段。

7.3.2  1KW已考虑了室内覆盖系统RRU (射频拉远设备)的用电需求。

7.3.3  室内覆盖系统的信号源也是采用有线方式接入核心网络，应布放光缆，其所需的通信管道容量，已在4.2节考虑。

I
PAGE  
II

_1234567893.vsd
ΣL分


i=1


n


OLT至ONU之间的光链路中所有光分路器插入损耗的总和(dB)；



_1234567895.vsd
�

�

�

�


_1234567897.vsd
项 目



_1234567898.vsd
阻燃外护套


加强构件


光纤(1～2芯)


加强构件



_1234567896.vsd
光配线架


光配线架


OLT


光配线架


光配线架


OLT


光配线架


光配线架


光配线架



_1234567894.vsd

_1234567891.vsd
P≥光纤链路衰减＝ΣLi*Af+X*As+Y*Am+N*Ac+M*AWDM+ΣL分＋β＋Mc


i=1


n


m


i=1



_1234567892.vsd
ΣLi


i=1


n


OLT至距离最长的ONU之间的光链路中各段光纤长度的总和(Km)；



_1234567890.vsd
注：1.图中粗实线所示部分为共享的通信设施。
    2.图中细实线所示部分为非共享的通信设施，由三家电信业务经营者各自投资建设。
    3.图中粗虚线表示电信间，既是楼内/楼外线缆的分界点、也是电信业务经营者之间的业务分离点。


小区机房


小区建设用地红线


通信设备及空调、消防等配套设施


建筑物、电信间、电缆竖井(竖向管道)


电信业务经营者配线设备


建筑物配线设备


梯位或楼层配线箱


通信缆线


通信管道


通信管道


通信缆线


配线架/箱


通信管道


通信缆线


家居配线箱


通信出线盒


通信管道


通信缆线


通信管道


通信缆线


跳线(纤)



