福建省工程建设地方标准  DB

工程建设地方标准编号：DBJ/T 13-127-2010

住房和城乡建设部备案号：J 11697-2010

海水冲厕系统设计规范

（征求意见稿）

Technical specification of seawater toilet-flushing engineering

2012-09-28发布                      2013-04-011 实施

福建省住房和城乡建设厅 发布

福建省工程建设地方标准

海水冲厕系统设计规范

Technical specification of seawater toilet-flushing engineering

DBJ/T 13-127-2010

J 11697-2010

主编单位：福建省城乡规划设计研究院

福建省城市建设协会

批准单位：福建省住房和城乡建设厅

施行日期：2013年04月01日

2012年      福州

关于批准发布省工程建设地方标准

《海水冲厕系统设计规范》的通知

闽建科［2011］46号

各设区市建设局（建委），厦门市市政园林局，泉州市公用局：

由福建省城乡规划设计研究院和福建省城市建设协会主编的《海水冲厕系统设计规范》，经审查，批准为福建省工程建设地方标准，编号为DBJ/T 13-127-2010，自2013年04月01日起执行。在执行过程中，有什么问题和意见请函告省厅建筑节能与科技处。

该标准由省厅负责管理。

福建省住房和城乡建设厅

二〇一二年八月二十八日

前     言

本标准是根据原福建省建设厅闽建科［2008］38号文的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外相关规范，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范遵照、融合现行的室内外给水管道设计规范、工业建筑防腐蚀设计规范、泵站设计规范等内容，并结合福建省的实际情况，编制了室内外海水冲厕给水管道系统设计的各个环节的技术标准。本规范的编制广泛征求了本省相关政府部门、设计单位的意见，并邀请了国内知名专家、教授进行评审，几经修改，最后经福建省住房和城乡建设厅主持审查定稿。

本规范的主要内容包括：1.总则； 2.术语；3.室外海水给水工程设计；4. 建筑海水给水工程设计等四个部分。本规范从设计环节规范了海水输配水系统的设计标准，在防腐上严于相关规范、标准的要求。

本标准主编单位：福建省城乡规划设计研究院

福建省城市建设协会

本标准主要起草人员：郑斌 刘珠雄 胡志琳

本标准主要审查人员：程宏伟  高学珑  肖友淦  占志杰

黄文忠  朱学愚  黄开恩

目   次

1  总    则	5

2  术    语	5

3  室外海水给水工程设计	6

3.1一般规定	6

3.2 用水量	7

3.3 冲厕海水水质标准	7

3.4 取水	8

3.5 前处理	11

3.6 海水输配水	11

3.7 管材及附件	13

3.8 管道连接	14

3.9 改建工程	14

4  建筑海水给水工程设计	15

4.1 一般规定	15

4.2 二次供水系统	15

4.3 管道布置	16

4.4 管材、附件及卫生器具	16

4.5 改建工程	19

附加说明	0

1  总    则	1

3  室外海水给水工程设计	3

3.1一般规定	3

3.3冲厕海水水质标准	3

- 1  总    则

1.0.1 为加强海水冲厕系统工程设计管理，确保工程设计质量，根据《福建省建设工程质量管理条例》，制订本设计规范。

1.0.2 本设计规范适用于福建省新建、扩建、改建的市政和建筑海水冲厕给水系统工程的设计。改建海水冲厕给水系统工程设计应有防止管道交叉污染措施。

1.0.3 海水冲厕给水系统工程设计，还必须符合《海水利用专项规划》的规定，服从城市总体规划，满足生活、生产和消防用水等要求。

1.0.4 本设计规范未作规定的，应执行国家及行业现行有关标准、规范。

1.0.5 本设计规范自2013年04月01日起施行，有效期5年。

- 2  术    语

2.0.1 海水  seawater

构成海洋水体的水。

2.0.2 用水量  water consumption

用户所消耗的水量。

2.0.3 未预见水量  unforeseen demand

给水系统设计中，对难于预测的各项因素而准备的水量。

2.0.4 管网漏失水量  leakage

水在输配过程中漏失的水量。

2.0.5 取水构筑物  intake structure

收集原水而设置的各种构筑物的总称。

2.0.6 输水管（渠）  delivery pipe

从水源地到净水厂（原水输水）或当水厂距供水区较远时从水厂到配水管网（净水输水）的管（渠）。

2.0.7 热熔连接  fusion joint

用专业加热工具加热聚乙烯等热熔性塑料管的连接部位，使其熔融后，施压连接成一体的连接方式。热熔连接方式有热熔承插连接、热熔对接连接等。

2.0.8 电熔连接  electrofusion joint

聚乙烯等热熔性管材或管件的连接部位插入内埋电阻丝的专用电熔管件内，通电加热，使连接部位熔融，连接成一体的连接方式。

2.0.9高位水池  high level water tank

建筑在高程较高地面上的储水构筑物。

- 3  室外海水给水工程设计

- 3.1一般规定

3.1.1 海水冲厕系统设计应结合当地城镇发展规划考虑，妥善选择合适的水源，合理安排海水与其它替代水源。

3.1.2 海水冲厕工程设计应遵循现行有关规范、标准，并服从已批准的城市总体规划和给水专业规划。

3.1.3 海水冲厕系统设计应在不断总结生产实践经验和科学试验的基础上，积极采用有效的新技术、新材料、新设备，以提高供水可靠性、减轻劳动强度。

3.1.4 海水冲厕工程设计应达到供水保证率90%~95%。不能满足时，应根据实际情况采用相应的保证措施，如增加补充水源等。补充或备用水源宜用自来水。

3.1.5 海水冲厕前处理工艺流程的选择和主要构筑物的组成，应在保证安全供水的前提下，根据原海水水质、供水水量，供水水质要求，结合当地条件，通过技术经济比较综合研究确定。

3.1.6 海水冲厕系统主要由取水泵站、配水管、调蓄水池等组成，自成一套独立的配水管网体系，取水泵房就近取海水并适当处理后供用户使用。

3.1.7 对于扩建、改建工程，应对现有生活给水系统进行必要的评价，以便确定科学、合理的设计参数和设计方案。

3.1.8 海水冲厕给水系统应进行优化设计，保证安全供水。

3.1.9海水冲厕市政给水管道内的设计速度，一般不宜小于0.8m/s。

- 3.2 用水量

3.2.1 海水冲厕的设计供水量应根据居住区内人们用于冲洗厕所便器的用水量、未预见水量及管网漏失水量而确定。

3.2.2 居民生活海水冲厕用水定额，宜为平均日50~70L/人·d，日变化系数宜为Kd=1.0，时变化系数宜为Kh=2.0～2.5。

3.2.3 未预见水量及管网漏失水量的总和可按最高日用水量的15%~25%计算。

- 3.3 冲厕海水水质标准

| 项目 | 冲厕海水水质标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 目标值 | 允许极限值 |
| 浊度（度） | ≤5 | 10 |
| 色度（度） | ≤30 | 40 |
| 臭 | 无不快感 | 无不快感 |
| 氨氮（以N计）（mg/l） | ≤3 | 5 |
| 悬浮性固体（mg/l） | ≤10 | 20 |
| BOD5（mg/l） | ≤10 | 10 |
| 合成洗涤剂（mg/l） | ≤1 | 5 |
| 溶解氧（mg/l） | ≥2 | 2 |
| 大肠菌群（个/100ml） | ≤1000 | 1000 |

- 3.4 取水

3.4.1 水源

1、在海水冲厕水源选择前，必须进行勘察。

2、选择海水水源时必须考虑以下因素，并通过技术经济比较后确定海水取水方案：

（1）水源海域海水水质应尽量好；

（2）应考虑与取水工程有关的其它各种条件对取水构筑物的影响，如水源地的水文、工程地质、地形、施工等方面的条件；

（3）水源地的选择要密切结合城镇远近期规划和居民区总体布局要求；

（4）统筹安排、综合利用，正确处理与取水工程有关的部门，如航运、水产、盐场、旅游及排水等方面的关系；

（5）确保取水设施安全、经济和维护方便。

3.4.2 海水取水构筑物

1、在选定海水取水构筑物的位置时，应根据取水海域的水文、气象、地形、地质、水质、海洋规划及综合利用、施工管理、航运要求等条件全面分析，综合考虑。以下是选址的基本要求：

（1）位于较好水质地带，避开城镇和工业企业的排污海域和海水养殖海域；

（2）具有稳定的海床及岸边有良好的工程地质、地形，有足够的水深；

（3）尽可能不受漂浮物、海生物、冰凌壅塞和潮汐等的影响；

（4）不妨碍航运和破坏堤岸，并符合海洋与渔业环境保护规划的要求；

（5）尽可能靠近主要用水地区；

（6）应尽量选在风浪、潮位变化较小的地方。

2、设计大型海水取水构筑物时，如海床及水文条件复杂，需采取复杂的海床整治措施时，宜在设计前进行取水构筑物的水工模型试验。

3、取水构筑物的型式，应根据取水量和水质要求，结合海床地形及地质、海床冲淤、淤积、水深及潮汐变幅、海生物、泥砂及漂浮物、冰情和航运等因素以及施工条件，在保证取水安全可靠的前提下，通过技术经济比较确定。

4、选择取水构筑物在海床上的布置及其形状时，应考虑海水潮流和海浪对构筑物的侵袭影响，采用合理的外形和较小的体积以减小潮流对构筑物的荷载，构筑物应有足够的强度和稳定性，避免因潮流变化而造成构筑物基底的冲刷或淤积，并应考虑足够的防冲深度，保证海床的稳定性。此外，还应考虑到取水构筑物的布置和形状对施工条件和构筑物内设备及设施布置的影响。

5、海水取水构筑物的设计最高潮位一般采用2%的高潮累积频率潮位，即按50年一遇频率确定。设计最低潮位一般可采用85%~95%的低潮累积频率潮位，其范围幅度较大，设计时可根据水源和供水工程的重要性等具体情况选定。

6、海水冲厕取水系统的取水构筑物宜采用固定式取水构筑物，取水量大于1万m3/d的取水工程可采用岸边式、河床式、竖井泵房式、斗槽式取水构筑物，取水量小于1万m3/d的工程可采用管井或大口井取水，而不宜采用活动式取水构筑物（缆车式、浮船式）。

7、海水冲厕取水构筑物的设计规模应考虑发展需要。

8、岸边式取水泵房进口地坪的设计标高，应分别按下列情况进行确定：

（1）当泵房建于堤内，由于受堤岸的防护，取水泵房不受海水高潮位的影响，进口地坪高程可不按高潮位设计；

（2）当泵房建于堤外，进口地坪的设计标高应是设计高潮位加浪高再加0.5m，并应设防止浪爬高的措施。

9、取水构筑物的具体设计按照GB 50013中地表水取水构筑物的规定执行。

10、取水构筑物的进水管应采用耐腐蚀的材料，如PVC管、钢骨架塑料复合管、球墨铸铁管、玻璃钢管或钢筋混凝土管（渠）等，不宜直接采用易腐蚀的钢管和铸铁管，但管内如有水泥砂浆衬里或聚合物砂浆衬里防腐，也可采用。

此外，还需考虑对进水管外采取防腐措施，如涂刷防腐保护层、电化学阴极保护等。

3.4.3 泵房

1、泵房的设计按照GB 50013和GB/T 50265的规定执行。

2、由于海水腐蚀性较高，应选用耐腐蚀的低转速水泵。当提升含砂量较高的海水时，水泵还需耐磨。

3、泵房进水口处应设12mm2的网孔不锈钢格栅，通过网孔截留并去除大颗粒杂质，为保证格栅正常工作，通常一周清理并冲洗一次。

4、泵房入口处60m内禁止货柜装卸或船只停泊。

5、在泵站取水中应连续施加足量氯，使配水系统维持余氯。此外应安装备用的电加氯装置，保证配水系统在故障和维修时不断氯。

- 3.5 前处理

3.5.1 曝气

溶解氧不达标时，在格栅分离悬浮杂质后，可在供水站加设曝气装置，进行曝气充氧。

3.5.2 消毒

1、海水冲厕必须消毒，一般可采用电解海水或加入次氯酸钠。根据水质状况加氯3～6mg/L，以保证管网末梢能有1mg/L的余氯。

2、电解海水或次氯酸钠的设计用量，应根据相似条件下的运行经验，按最大用量确定。

3、对于一些无盖调蓄水池，采用投加适量的硫酸铜或建成加盖的水池，并定期去除有机沉积物。

- 3.6 海水输配水

3.6.1 海水输水管渠线路的选择、水量、铺设等要求同GB 50013和GB 50268的相关规定。

3.6.2 海水管道宜采用塑料管材、钢筋混凝土管道和球墨铸铁管，不宜采用不锈钢或铸铁管。

3.6.3 海水输水管路需要重点考虑渗漏问题，海水管路中应有防渗漏突发的保障措施。

3.6.4 海水给水管道应有明显的标志，当海水系统的供水规模大于5万m3/d时，应在海水供水管道中设置调蓄水池，调蓄水池的地点应靠近主要海水用户，调蓄水池的总容积不应小于日供水量的10%。

3.6.5 海水系统管道应相对独立，防止海水对生活供水系统的污染，海水供水系统不能以任何形式与自来水系统连接，不应有单流阀、双阀加泄水等连接。

3.6.6 海水系统一经建立，就应保障其使用功能，不能经常依靠自来水补给。自来水的补给只是应急补充，并需要计量，同时应有确保不污染自来水的措施。

3.6.7 海水管道上不得安装易开式水龙头，当必须装设取水接口（或短管）时，应采取严格的技术管理措施，包括明显标示不得饮用、安装供专人使用的带锁龙头等。

3.6.8 海水给水管道与建筑物、铁路和其它管道的水平净距按照GB 50013和GB 50268的要求执行。

3.6.9 当海水给水管道与淡水给水管道或污水管道平行敷设时，海水给水管道应敷设在给水管道下方，污水管道上方，管外壁间的净距不应小于2.0m。

3.6.10 当海水给水管道与淡水给水管道、污水管道或毒液输送管道交叉时，海水给水管道应敷设在给水管道下方、污水或毒液管道上面，不允许有接口重叠，海水给水管在交叉点处应加套管，其长度在交叉点每侧不得小于3.0m，套管两端应采用防水耐腐蚀材料封闭。

3.6.11 当海水给水管道与铁路交叉时，其设计应按TB 10010规定执行，并取得铁路管理部门同意。

- 3.7 管材及附件

3.7.1由于海水中的氯化物和硫酸盐含量甚高，海水冲厕供应系统的每个部分(包括调蓄水池)，均需以适用于海水的材料制造。海水冲厕给水系统的管材应选择在允许的使用年限内、水力条件好、耐腐蚀、不易结垢，使用寿命长、施工及维护方便、运行安全、经济合理的优质管材和配件。海水管道宜采用塑料管材或钢筋混凝土管道，不宜采用不锈钢或铸铁管。

3.7.2 管道附件的选用应遵循下列规定：

1、阀门

（1）管径大于等于600mm的阀门，宜采用蝶阀。阀门材质应采用球墨铸铁阀体。在阀门的内表面涂防海水腐蚀涂料，且该工艺必须由生产厂家在厂内完成。涂料的质量要求为：

Ⅰ 表面均匀、光滑、不易脱落；

Ⅱ 厚度不得小于0.3mm，防腐等级应为特加强级；

Ⅲ 5000伏电火花试验时，涂层不得被击穿。

（2）管径大于100mm，小于600mm，宜选用软密封闸阀；

（3）管径小于等于100mm，宜选用耐腐蚀的材质闸阀；

（4）市政阀门的压力等级宜为1.0MPa；

（5）阀门井直径的选择应根据阀门大小，以满足日常抢修为原则，并应根据地下水位情况，做好防渗处理。

2、管道呼吸器

（1）管道呼吸器应采用球墨铸铁、塑料材料制作；

（2）输水管（渠）隆起点上应设通气设施，管线竖向布置平缓时，宜间隔1000m左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀；

（3）输水管（渠）、配水管网低洼处及阀门间管道低处，可根据工程的需要设置泄（排）水阀井。泄（排）水阀应靠近主管位置设置。

- 3.8 管道连接

3.8.1 管道连接方式应遵循下列规定：

1 钢筋混凝土管道应选用承插式橡胶圈柔性接口方式连接；

2 高密度聚乙烯管(HDPE)宜选用承插式胶圈连接，可选用热熔连接或电熔连接；

3.8.2 高密度聚乙烯管(HDPE)与金属管或阀门的连接必须采用注塑专用配件。

- 3.9 改建工程

3.9.1对于市政和小区给水管网改建工程，设计应明确需废除原有旧管的起止点位置，保证工程竣工后原有旧管彻底废除。

3.9.2在管网改造工程设计中对于有条件开挖和更换的地区，宜选用新型管材。对于无条件开挖的地区，宜采用管道非开挖修复技术。

- 4  建筑海水给水工程设计

- 4.1 一般规定

4.1.1 建筑给水设计应符合《建筑给水排水设计规范》（GB 50015）的相关规定。

4.1.2 室内管材、附件及卫生器具的选择应符合节水、节能要求。

4.1.3 海水冲厕室内给水管道设计流速不宜小于0.8m/s。

4.1.4 海水冲厕室内给水管道与室内饮用水给水系统、消防给水系统应分开设置，并单独计量。

4.1.5 建筑物内的海水冲厕水水池（箱）应单独设置。

- 4.2 二次供水系统

4.2. 1 系统选择

1、 海水冲厕室内给水系统应利用市政或小区给水管网的水压直接供水。当市政或小区给水管网的水压、水量不足时，应设置二次供水系统；

2、 二次供水系统宜采用“水池→变频调速水泵→用户” 供水方式。

4.2. 2 增压设备及附件

增压设备及附件的过流部分应采用强度高、耐腐蚀、耐磨损以及满足运行安全等要求的材料制作。

4.2.3 水池及水箱

1 、水池、高位水箱有效容积应满足《建筑给水排水设计规范》（GB 50015）的有关要求，储水量应以不少于半日用水量为宜。

2 、水池（箱）的进、出水管应分别设置在不同侧，进水管管径应按平均小时流量计算。独立储水箱的进水管的直径不得少于40毫米。

3 、水池容积超过1000m3时应设两个检修人孔，人孔尺寸按池内各种设备及管件尺寸确定，并宜设在水池进、出水管处。人孔处应设防腐爬梯，孔盖应为防腐密封型并加锁。

5 、水箱有效水深不宜小于0.7m，但不宜大于2.5m；

6 、水箱制作应采用防海水侵蚀材料，可采用钢塑复合板、搪瓷钢板等新型材料。

7 、水池应采用附着力强、不脱落和防海水侵蚀的材料作为内衬，其性能应符合有关规范、标准的要求。

8、 水池（箱）均应设置溢流管。溢流管出口应设置塑料网，溢流管不应接入污水井（管），有条件的，溢流管上应设置水封设施。

- 4.3 管道布置

室内海水冲厕水给水管道布置应符合《建筑给水排水设计规范》（GB 50015）的有关要求。

采用海水冲厕的区域，所有建筑物都应有两个供水系统，一是饮水供应系统，另一是冲厕水供应系统，即使暂时没有海水供应也是如此。

- 4.4 管材、附件及卫生器具

4.4.1海水冲厕给水系统应选择长期使用后水力条件好、耐腐蚀、无毒、不易结垢，使用寿命长的管材及配件，宜采用UPVC塑料管。

各种管材的连接必须符合国家或行业现行有关规范、标准的要求。

4.4.2 卫生器具应选用环保、节能、节水型产品。

4.4.3 冲厕设备的排水操作须为以下两种款式之一：

1、 设有冲厕水箱：

（1）无阀虹吸式；（2）坠阀；（3）止回阀；（4）双制式冲厕阀。

2、 不设冲厕水箱：

冲厕阀（冲洗阀）。

上述冲厕设备可用机械或自动感应方式操作。

4.4.3A 冲厕水箱应设溢流口，并设在显眼位置。

4.4.3B 有关使用阀式冲厕水箱（参看上文4.4.3 1（2）、（3）、（4））的规定如下：

1、冲厕设备的阀封应容易更换。

2、为提供两种不同冲水量而设计的双制式冲厕阀，应具有易于辨别的方法，以启动不同的冲水量。这方式的说明应清楚及永久地在水箱或其附近列示。

3、至于双制式冲厕设备，减少后的冲水量不得超过较大冲水量的三分之二。

4、所有阀式冲厕设备的构件必须能抵御海水的侵蚀。

5、冲厕设备必须通过20万次的耐久测试。

4.4.3C有关使用冲厕阀(参看上文第4.4.3 2段)的规定如下：

1、应在一个冲厕阀或一组冲厕阀前安装过滤器。

2、滤芯及其他阀构件应容易更换。

3、阀构件应能抵抵御海水的侵蚀。

4、阀构件应在生产商指定的操作水压下使用。

5、冲厕设备必须通过20万次的耐久测试。

6、只有在订立良好的保养管理制度，经常视察及清洁过滤器的情况下，才可使用冲厕阀。通常而言，只有公厕 (例如那些由政府、半政府机构、酒店经营者和商场管理处等管理的厕所)才会予以考虑。

7、为方便使用者遇到冲厕阀失灵时作出举报，宜在安装冲厕阀的公厕内显眼处设置一个告示牌，以中英文刻上负责单位的姓名和电话号码。

4.4.4	对于获准使用经由政府总水管供水(海水)冲厕的现有建筑物，其现有不适当的冲厕装置均须由第4.4.3及4.4.3A至4.4.3C段所指定的适当装置取代。

4.4.5若供水水压高，应在适当位置设置减压配水箱，以免供水系统的水压过高。若此举并不可行，则可按下列各项规定安装减压阀：

1、装设第二减压阀时一并安装旁通装置，以便需要进行修理及更换时可把另一减压阀截断。

2、减压阀低压的一方须装设压力指示器，供监测压力之用。

3、关联的喉管和配件须能抵受因减压阀失灵而产生的最高容许水压。

4.4.6支管阀是指位于支管而靠近主管的隔离阀。为方便进行维修保养起见，所有地下水管及凡属超过一个住宅单位或一层商业楼宇而设的冲厕供水设备的主管，均须装设支管阀。

4.4.7水表

1、所供应的海水不会以水表记录用水量，但必须预留水表位，以供定期查核用水量。

2、在水表位进水口一方必须安装全通闸阀，并须尽量在贴近水表出水口的一方安装单向阀或止回流阀。

3 、用户水表或水表组应按单元集中布置，多层建筑应设置于户外楼下。

4 、水表应装设在抄读和检修方便、不易损坏的地方。水表安装可选用水平或垂直的安装方式，并应符合行业要求。

5、口径小于等于50mm的水表，宜选用铜壳体或不锈钢壳体；口径大于50mm的水表，宜选用不锈钢表壳或球墨铸铁表壳。球墨铸铁表壳内外部需做静电喷涂卫生级环氧粉沫防腐处理；水表表芯部分可采用耐磨、耐腐蚀、强度高的优质工程塑料；其他与水接触部分的材质可采用不锈钢、有机玻璃和优质工程塑料等理化性能稳定，且满足国家或行业生活饮用水标准要求的材料。

4.4.8凡冲厕水箱和关联的配件及喉管等，均须以诸如低塑性聚氯乙烯、玻璃陶、铸铁等抗海水腐蚀材料制造。

- 4.5 改建工程

4.5.1 室内海水冲厕水给水系统改建工程，应符合本规程的要求。

4.5.2 现有水池（箱）改造工程，宜采用不锈钢内胆、钢塑复合板、塘瓷钢板等环保抗菌型材料。

- 附加说明

为便于执行本规定条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1、表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2、表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3、表示允许稍可选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

条文中制定应按有关标准执行的写法为，“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。非必须按所指定的标准执行的写法为，“可参照……的要求（或规定）”。

福建省工程建设地方标准

海水冲厕系统设计规范

条文说明

- 1  总    则

1.0.1  海水冲厕系统工程是一个与淡水供水系统分隔的独立的供水系统，包括海滨泵站、配水干管和调蓄高位水池。

1.0.2  本规范要求从海水水泵房至用户冲厕水箱各环节的管道系统设计过程都应严格执行本标准及相关规范。

由于海水管线与淡水管线均埋设于地下，因此在操作时须特别小心，尤其是与一些使用中的水管接驳时，更需格外注意。海水管线在外表上与淡水管线并无分别，倘若误把海水管线接驳淡水管线，海水便会进入自来水供应系统，自来水一受到污染则会对用户健康造成影响。由于自来水用量比海水用量大得多，在同一地点铺设的自来水管线与海水管线口径并不相同，因此只须翻查管线纪录，便可把自来水管线与海水管线分别出来。此外，若发现某位置同时存有海水管线与自来水管线，通常会先进行一项确认测试，再与使用中的水管接驳，确保万无一失。方法是把氯化钡溶液加入从预接驳水管抽取的水样本中，若样本为海水，则加入后会呈现硫酸钡的白色混浊，藉此简单试验便可把海水管线辨识出来。海水引入以前，首先应拆除系统内的所有交叉连接，检测每一个连接点并通过媒体宣传更换管道事项和通知用户。

1.0.4  本设计规范是根据海水的特点编写的，是对现行相关国家及行业标准的补充和提高。本规范规定的，按本规范执行，本规范未做规定的，按国家相关现行规范、标准执行。

现将与本规范主要相关的国家及行业规范、标准列入表1—1。

表1—1              有关国家及行业规范、标准目录

| 序号 | 名称（规范、标准编号） |
| --- | --- |
| 1 | 城市给水工程规划规范（GB 50282） |
| 2 | 城市工程管线综合规划规范（GB 50289） |
| 3 | 建筑给水排水设计规范（GB 50015） |
| 4 | 室外给水设计规范（GB 50013） |
| 5 | 工业建筑防腐蚀设计规范（GB 50046） |
| 6 | 泵站设计规范（GB/T 50265） |
| 7 | 居住小区给水排水设计规范（CECS 57） |
| 8 | 生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准（GB/T 17219） |
| 9 | 居民饮用水计量仪表安全规则（CJ 3064） |
| 10 | 二次供水设施卫生规范（GB 17051） |
| 11 | 给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268） |
| 12 | 给水排水构筑物施工及验收规范（GBJ 141） |
| 13 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB 50242） |
| 14 | 生活饮用水输配水设备卫生安全评价规范 |
| 15 | 埋地聚乙烯给水管道工程技术规程（CJJ 101） |
| 16 | 供水管井技术规范（GB 50296） |
| 17 | 管道直饮水系统技术规程（CJJ 110） |
| 18 | 福建省建设工程质量管理条例 |
| 19 | 电子远传水表（CJ/T 224） |
| 20 | 铁路给水排水设计规范（TB 10010） |
| 21 | 大生活用海水系统设计规范（征求意见稿） 国家海洋局 |

注：本规程中所引用的有关国家、地方及行业规范、标准均指现行规范、标准。

- 3  室外海水给水工程设计

- 3.1一般规定

3.1.2 海水冲厕系统工程设计除应严格遵守本规范外，还应遵守《室外给水设计规范》（GB 50013）、《居住小区给水排水设计规范》（CECS 57）的有关规定, 还应遵守《室外给水设计规范》（GB 50013）、《居住小区给水排水设计规范》（CECS 57）的有关规定，在服从当地城镇总体规划和专项规划前提下，近远期结合，统筹兼顾。

3.1.3为确定科学、合理的设计参数和设计方案，进行扩建、改建工程设计时，必须认真收集设计基础资料，并进行全面深入分析和研究。

- 3.3冲厕海水水质标准

主要参考香港和国外的相关指标，并根据国内的实际情况而制定。

香港冲厕用水的海水水质标准

| 测定项目 | 海水泵站取水点 海水平均水质目标值 | 冲厕配水系统的 海水平均水质目标值 |
| --- | --- | --- |
| 色度(倍) | ＜20 | ＜20 |
| 浊度(NTU) | ＜10 | ＜10 |
| 嗅阈值 | ＜100 | ＜100 |
| 氨氮(mg/L) | ＜1 | ＜1 |
| SS(mg/L) | ＜10 | ＜10 |
| DO(mg/L) | ＞2 | ＞2 |
| BOD5(mg/L) | ＜10 | ＜10 |
| 合成洗涤剂(mg/L) | ＜5 | ＜5 |
| 大肠杆菌(个/100 mL) | ＜20000 | ＜1000 |

3.4.3 泵房

3、管线内部沉淀物和海水生物的滋长产生粘泥和水垢，使管道输水能力降低，甚至引起输水系统的堵塞。为抑制海水生物增长，必须维持余氯。

4、泵房入口处虽设有拦污栅，但小的悬浮固体仍会抽入供应系统，为防止悬浮固体或漂浮物过高，因此规定在海水入水口60m内禁止货柜装卸或船只停泊。

3.5.5 曝气(在取水点水质达标的条件下一般不设)。格栅分离悬浮杂质后，在溶解氧缺乏的情况下，可能会产生异臭怪味。因此，可在供水站加设曝气装置，进行曝气充氧。香港现在尚未设曝气装置。

3. 5.6 消毒

1、应保证管网末梢能有1mg/L的余氯，这样可避免供水系统中因细菌和生物繁殖对水质造成的不良影响，并可防止因生物繁衍沉积使供水能力降低。以往加氯一般采用液氯，但水厂(站)往往因液氯瓶贮存场地有限，运送稍一滞缓即造成加氯处理的中断。为此，现在采用海水电解分离的方法直接在现场制取次氯酸钠产生氯气，这种产氯的方法比以往采用液氯减少了运输瓶罐贮存空间。

4、持续、充分加氯以保证余氯浓度，对于抑制供水系统内海生物等的沉积是很有必要的，但对于一些无盖水池，因加氯效果较难维持而使藻类繁殖较难抑制，为此采用投加适量的硫酸铜或建成加盖的水池，并定期去除有机沉积物以保持调蓄池水质。

3.6.10 为了保护供水管网水质和维护管网的安全运行，制定了市政海水给水管道布置的原则。市政海水给水管道布置还应严格遵循《室外给水设计规范》（GB 50013）、《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289）的有关规定。市政给水管道的地基、基础、垫层、回填土压密实度等的要求，应根据管材的性质（刚性管或柔性管），结合管道埋设处的具体情况，按《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332）规定确定。