
福建省工程建设地方标准
工程建设地方标准编号：DBJ/T 

            住房和城乡建设部备案号：J 

超高大跨结构模板工程

技术规程

2013- - 发布        2013- - 实施

福建省住房和城乡建设厅  发布
前  言

本规程是根据福建省住房和城乡建设厅闽建科[2011]28号文要求，在总结我省超高大跨结构模板工程施工技术并进行多个工程项目的现场实测研究的基础上，依据和参照有关法律法规和国家、行业规范标准，经反复讨论、广泛征求意见，最后经审查定稿。

本规程主要内容包括：1.总则；2.术语与符合；3.基本规定；4. 超高大跨结构模板体系设计计算方法；5. 构造要求；6.施工；7.验收；8.安全管理等。

为提高规程质量，请各单位在执行过程中，注意总结经验，积累资料，随时将意见和建议反馈给省住房和城乡建设厅建筑节能与科学技术处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）或福建省建设工程质量安全监督总站（地址：福州市湖东路189号凯捷大厦7楼，邮编：350003），以供今后修订时参考。

主编单位：

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

目  录
1  总则…………………………………………….. ………1

2  术语与符号………………………………...……………2

2.1 术 语…………………………………………………2

2.2 符 号…………………………………………………3

3  基本规定………………………………………....……. 7

4  超高大跨结构模板体系设计计算方法……………….12

4.1 荷载…………………………………………………12

4.2 超高大跨结构模板体系设计计算…………………15

4.3 超高大跨结构模板支撑立柱地基承载力计算……29

5  构造要求……………… ………………….................. 31

6  施工……………………………………………............34

6.1 施工准备……………………………………………34

6.2 地基与基础…………………………………………34

6.3 搭设…………………………………………………34

6.4 混凝土浇筑…………………………………………35

6.5 拆除…………………………………………………35

7  验收……………………………………………….........37

7.1 构配件检查与验收…………………………………37

7.2 架体检查与验收……………………………………39

8  安全管理……….…......................................... .………43

附录A……….….........................................………. . . . . . 44

附录B……….…......................................... ………. . . . . .48

附录C……….…......................................... ………. . . . . .50

附录D……….…......................................... ………. . . . . .51

附：条文说明……….…......................................... ……. .52

1  总　则

1.0.1 为了规范超高大跨结构模板工程设计与施工，做到技术先进、经济合理、方便实用，确保安全生产和工程质量，制定本规程。

1.0.2 本规程所称的超高大跨结构模板工程是指在建设工程施工中现浇混凝土结构构件的模板支撑搭设高度达到8m及以上、或搭设跨度达到18m及以上、或承受面荷载设计值达到15kN/m2及以上、或承受集中线荷载设计值达到20kN/m及以上的模板工程。

1.0.3 本规程适用于工业与民用建筑、市政桥梁超高大跨水平现浇混凝土结构工程施工中模板方案设计与施工。网架、钢结构的施工支撑架，斜向现浇混凝土梁板结构的模板支架在考虑水平荷载影响后可参照使用。

1.0.4 超高大跨结构工程模板的设计、施工、验收除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行标准的规定。

2  术语与符号

2.1  术　语
2.1.1 模板 formwork
直接与新浇混凝土接触的承力板。包括拼装板和带加肋楞的板。模板种类有钢、木、胶合板、塑料板等。
2.1.2 支架 support

用于支撑混凝土结构模板的临时性结构。
2.1.3 连接件 pitman

模板与楞梁的连接、模板自身的拼接、支架结构自身的连接和其中二者相互之间连接所用的配件。包括卡销、螺栓、扣件、卡具、拉杆等。
2.1.4 模板体系（简称模板系统） shuttering

由模板、支架、连接件三部分系统组成的体系，也可统称为“模板系统”。
2.1.5 小梁 minor beam

直接支承模板板的小型楞梁，又称次楞或次梁。
2.1.6 主梁 main beam

直接支承小梁的结构构件，又称主楞。一般采用钢、木梁或钢桁架。
2.1.7 支撑立柱 support column

直接支承主梁的竖向受压结构构件，又称支撑柱、立柱。
2.1.8 剪刀撑 diagonal bracing

模板支撑架中竖向或水平向成对设置的交叉斜杆。

2.1.9 竖向剪刀撑 vertical diagonal bracing 

在模板支撑架中竖直面设置的剪刀撑。

2.1.10 水平剪刀撑 horizontal diagonal bracing

在模板支撑架中水平面设置的剪刀撑。

2.1.11 连墙件 connecting tube

　　将模板支撑架与土木工程主体结构刚性连接，能够传递水平拉力和压力的构件。

2.1.12 抛撑 cross bracing

    用于模板支撑架外侧面支撑，与模板支撑架外侧面斜交的杆件。

2.1.13 配模 matching shuttering

在施工方案设计中所包括的模板排列图、连接件和支架布置图，以及细部结构、异形模板和特殊部位详图。
2.2  符　号
2.2.1 荷载和荷载效应

G1k───模板及其支架自重标准值；

G2k───新浇混凝土自重标准值；

G3k───钢筋自重标准值；

G4k───新浇混凝土作用于模板上的侧压力标准值；

M ───弯矩设计值；

Mw ───风荷载产生的弯矩设计值；

M0 ——支撑架的倾覆力矩设计值；

Mr ——支撑架的抗倾覆力矩设计值
N ───轴心力设计值；


[image: image1.wmf]b

t

N

───对拉螺栓轴力强度设计值；

P ───集中荷载设计值；

Q1k ───施工人员及设备荷载标准值；

Q2k ───倾倒混凝土时对垂直面模板产生的水平荷载标准值；

Q3k ───泵送混凝土或不均匀堆载等因素产生的附加水平荷载标准值；
Q4k ───风荷载标准值；
S ───荷载效应组合的设计值；

g ───自重线荷载设计值；

gk ───自重线荷载标准值；

q ───活荷线荷载设计值。
qk ───活荷线荷载标准值；

w0 ───基本风压。

2.2.2 计算指标
E — 材料弹性模量；
f ——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；

fc ——木材顺纹抗压及承压强度设计值；

fce——钢材的端面承压强度设计值；

fj——胶合板抗弯强度设计值；


[image: image2.wmf]lm

f

——铝合金抗弯强度设计值；

fm——木材的抗弯强度设计值；


[image: image3.wmf]b

t

f

——螺栓抗拉强度设计值；

fv——钢、木材的抗剪强度设计值；

c——混凝土的重力密度。

——正应力；

c——木材压应力；

——剪应力；

fak ——地基承载力设计值；

[image: image4.wmf]l

——长细比计算值；


[image: image5.wmf]]

[

l

——容许长细比；


[image: image6.wmf]v

——挠度计算值；

[
[image: image7.wmf]v

]——容许挠度。

2.2.3 几何参数
A——截面面积，基础底面面积；

H——模板支架高度；

W——截面模量；

a——支撑立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度；

D——钢管外直径；
d——钢管内直径

h——立杆上上下相邻两水平杆之间的距离，即步距；

i——截面回转半径；


[image: image8.wmf]I

——截面惯性矩；

[image: image9.wmf]l

——长度、跨度；

La——模板支架的纵向长度；

Lb——模板支架的横向长度；

la——立杆纵距；

lb——立杆横距；


[image: image10.wmf]0

l

——计算长度。

2.2.4 计算系数

KH——考虑模板支架高度的高度调整系数；

k——计算长度附加系数；


[image: image11.wmf]f

m

——立柱支撑面地基土承载力折减系数；


[image: image12.wmf]cj

y

——第j个可变荷载的组合系数；

[image: image13.wmf]j

——轴心受压构件的稳定系数；


[image: image14.wmf]w

j

——挡风系数；


[image: image15.wmf]m

——考虑模板支架整体稳定因素的单杆计算长度系数；


[image: image16.wmf]z

m

——风压高度变化系数；


[image: image17.wmf]s

m

——风荷载体型系数；

3基本规定

3.0.1 超高大跨结构模板工程施工前，施工单位应编制专项施工方案；超高大跨结构模板工程专项施工方案应结合工程实际，针对工程结构形式、荷载大小、支撑面情况、施工设备和材料等条件进行编制。专项施工方案的主要内容应包括：

1 编制依据及超高大跨结构工程概况；

2 超高大跨结构模板及支撑系统设计方案；

3 超高大跨结构模板工程施工方法、钢筋绑扎方法、混凝土施工浇筑方法；

4 超高大跨结构模板施工质量、安全、防火等技术措施和应急预案；

5 进度计划、资源配备计划（根据施工进度和质量要求，模板面板、楞木及其支撑体系周转计划和配置套数以及劳力等需求量计划）；

6 设计计算书。

3.0.2 施工总承包单位应组织有关方面专家对超高大跨结构模板工程专项施工方案进行论证审查，并形成书面的专家组意见。
3.0.3 施工总承包单位应根据专家组意见对超高大跨结构模板工程专项施工方案进行修编，并经施工总承包企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后，经建设单位的工程负责人签字后方可实施。
3.0.4 超高大跨结构模板工程施工中原则上不得调整施工方案。因特殊原因确需调整的，应经施工总承包企业技术负责人、监理单位总监理工程师、建设单位的工程负责人签字同意，并提出是否重新组织专家进行论证审查。
3.0.5 施工总承包单位、监理单位等应依次对超高大跨结构模板工程专项方案进行审批，并对施工现场是否按专项方案实施进行控制、检查与验收。

3.0.6 高大模板及支架应根据施工过程中的各种工况进行设计，应具有足够的承载力和刚度，并保证其整体稳定性。
3.0.7 超高大跨结构模板系统所选用的材料应符合现行国家标准。超高大跨结构模板系统宜选用轻质、高强、耐用的材料。连接件宜选用标准定型产品。接触混凝土的模板表面应平整，并具有良好的耐磨性和硬度。脱模剂应能有效减小混凝土与模板间的吸附力，并应有一定的成膜强度，且不影响脱模后混凝土表面的后期装饰。

3.0.8 超高大跨结构模板支撑立柱形式应根据工程实际状况选用扣件式钢管架立柱、钢管柱立柱、格构柱立柱。
3.0.9 支撑体系应按概率极限状态设计法的要求，采用分项系数设计表达式进行设计，设计计算应包括立杆支撑面地基承载力、立杆稳定性计算等内容，荷载取值应符合《建筑结构荷载规范》（GB50009）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130等要求，同时要考虑混凝土浇筑顺序、泵送混凝土等不利影响因素。
3.0.10 超高大跨结构模板支撑体系计算时，应先确定计算单元，明确荷载传递路径，并根据实际受力情况绘出计算简图。
3.0.11 采用扣件钢管脚手架支撑体系，钢管应采用φ48×3.5规格，设计计算时钢管截面几何特性按照φ48×3.0规格的钢管几何截面特性取值。其它钢管截面几何特性取值应根据材料进场后的抽样检测结果确定，无抽样检测结果时，可按附录A查取相关数据。
3.0.12 超高大跨结构模板支架立杆应成轴心受压形式，顶部模板支撑梁应按荷载设计要求选用。混凝土梁下及楼板下的支撑立杆应通过水平杆件连成一体。

3.0.13 超高大跨结构模板及其支架的设计应符合下列规定：

1 应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载及风荷载。

2 构造应简单，装拆方便，便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。

3 当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳定性时，应符合相应材质结构设计规范的规定。

3.0.14 超高大跨结构模板工程中的钢构件设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》（GB50017）和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018）的规定，其截面塑性发展系数应取1.0。组合钢模板应符合国家现行标准《组合钢模板技术规范》（GB50214）的相应规定。钢材的强度设计值与弹性模量应按表3.0.14-1采用，扣件、底座的承载力设计值应按表3.0.14-2采用。
表3.0.14-1     Q235钢材的强度设计值与弹性模量（N/mm2）

	抗拉、抗压强度设计值f
	205

	抗弯强度设计值f
	205

	弹性模量E
	2.06(105


表3.0.14-2       扣件、底座的承载力设计值（kN）

	项    目
	承载力设计值

	对接扣件（抗滑）
	3.20

	直角扣件、旋转扣件（抗滑）
	8.00

	底座（抗压）
	40.00


注：扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40Nm，且不应大于65Nm。
3.0.15 模板中的木构件设计应符合现行国家标准《木结构设计规范》（GB50005）的规定，木材的强度设计值与弹性模量可参照表3.0.15采用。
表3.0.15     木材强度设计值和弹性模量参考值（N/mm2）
	名  称
	抗弯强度设计值fm
	抗剪强度设计值fv
	弹性模量E

	方  木
	13
	1.3
	9000

	胶合板
	15
	1.4
	6000


3.0.16 模板结构构件的长细比应符合下列规定：

1 受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于150；拉条、缀条、斜撑等联系构件不应大于200；

2 受拉构件长细比：钢杆件不应大于350：木杆件不应大于250。

3.0.17 用扣件式钢管脚手架作支架立柱时，应符合下列规定：

1 连接扣件和钢管立杆底座应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定；

2 承重的支架立柱上端必须采用顶托受力，其荷载应直接作用于立杆的轴线上，严禁承受偏心荷载，并应按单立杆轴心受压计算；钢管的初始弯曲率不得大于1/1000，其壁厚应按实际检查结果计算；

3 当露天支架立柱为群柱架时，高宽比不应大于5；当高宽比大于5时，必须加设抛撑或缆风绳，保证宽度方向的稳定；

4 支架立柱中上下水平杆步距不应超过1.5m，立杆纵、横向间距不宜超过1.2m。
3.0.18 遇有下列情况时，水平支承梁的设计应采取防倾倒措施，不得取消或改动销紧装置的作用，且应符合下列规定：
1 水平支承如倾斜或由倾斜的托板支承以及偏心荷载情况存在时；

2 梁由多杆件组成；

3 当梁的高宽比大于2.5 时，水平支承梁的底面严禁支承在50mm 宽的单托板面上；

4 水平支承梁的高宽比大于2.5 时，应避免承受集中荷载。

3.0.19 当验算模板及其支架的刚度时，其最大变形值不得超过下列容许值：

1 对结构表面外露的模板，为模板构件计算跨度的1/400；

2 对结构表面隐蔽的模板，为模板构件计算跨度的1/250；

3 支架的压缩变形或弹性挠度，为相应的结构计算跨度的1/1000。

4 超高大跨结构模板设计计算方法

4.1 荷载

4.1.1 作用于模板系统上的荷载可分为永久荷载（恒荷载）与可变荷载（活荷载）。

1 永久荷载（恒荷载）包括：模板及支架自重、新浇混凝土自重、钢筋自重。

2 可变荷载（活荷载）包括：施工人员及施工设备重量、振捣混凝土时产生的荷载、倾倒混凝土产生的荷载、泵送混凝土或不均匀堆载等因素产生的附加水平荷载及风荷载。

4.1.2 永久荷载（恒荷载）标准值

1 模板及支架自重标准值（G1k）应根据模板设计图纸计算确定。肋形或无梁楼板模板自重标准值应按表4.1.2 采用。

表4.1.2 楼板模板自重标准值（kN/m2）
	模板构件名称
	木模板
	组合钢模板
	钢框架、胶合板模板

	无梁楼板模板
	0.30
	0.5
	0.40

	肋形楼板模板（其中包括梁的模板）
	0.50
	0.75
	0.60


注：表中未包括模板支撑架的自重，模板支撑架自重标准值应根据模板支架布置确定。 

2 新浇筑混凝土自重标准值（G2k），对普通混凝土可采用24kN/m3，其它混凝土可根据实际重力密度确定。
3 钢筋自重标准值（G3k）应根据工程设计图确定。对一般梁板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准值：楼板可取1.1 kN；梁可取1.5 kN。

4 新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力标准值（G4k），当浇筑速度不大于10m/h、混凝土坍落度不大于180mm时，侧压力的标准值G4k可按下列公式分别计算，并取其中的较小值：


[image: image18.wmf]V

t

G

c

k

b

g

0

4

28

.

0

=

          （4.1.2-1）


[image: image19.wmf]1

4

h

G

c

k

g

=

                   （4.1.2-2）

当浇筑速度大于10m/h，或混凝土坍落度大于180mm时，侧压力的标准值G4k按公式（4.1.2-2）计算。

式中：

G4k ──新浇筑混凝土对模板的最大侧压力（kN/m2）；


[image: image20.wmf]c

g

──混凝土的重力密度（kN/m3）；

V ──混凝土的浇筑速度（m/h）；

t0 ──新浇混凝土的初凝时间（h），可按试验确定。当缺乏试验资料时，可采用t0 200/( T  15)（T 为混凝土的温度℃）；

──混凝土坍落度影响修正系数。当坍落度大于50mm 时且不大于90mm时，取0.85；坍落度为大于90mm且不大于130mm时，取0.9；坍落度为大于130mm且不大于180mm时，取1.0；

h1──混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度（m）。混凝土侧压力的计算分布图形如图4.1.2所示，图中
[image: image21.wmf]c

k

G

h

g

/

4

0

=

， h0为有效压头高度。


[image: image22]
图4.1.2 混凝土侧压力计算分布图形

4.1.3 可变荷载（活荷载）标准值
1 施工人员及设备荷载标准值（Q1k），按实际情况计算，且不应小于2.5 kN/m2。

注：① 对大型浇筑设备，如上料平台、混凝土输送泵等按实际情况计算；若采用布料机上料进行浇筑混凝土时，活荷载标准值取4 kN/m2。

② 混凝土堆积高度超过100mm 以上者按实际高度计算；

③ 模板单块宽度小于150mm 时，集中荷载可分布于相邻的两块板面上。

2 倾倒混凝土时，对垂直面模板产生的水平荷载标准值（Q2k）可按表4.1.3采用，其作用范围为新浇筑混凝土侧压力的有效压头高度h1之内。

表4.1.3 倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值（kN/m2）

	向模板内供料方法
	水平荷载

	溜槽、串筒、导管或泵管下料
	2

	吊车配备斗容器下料或小车直接倾倒
	4


注：作用范围在有效压头高度以内。

3 泵送混凝土或不均匀堆载等因素产生的附加水平荷载标准值（Q3k），可取计算工况下竖向永久荷载标准值的2%，并应作用在模板支架上端水平方向。

4 风荷载标准值（Q4k）应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）中的规定计算，其中基本风压值应按该规范附表D.4 中n=10 年的规定采用（但基本风压不应小于0.20kN/m2），并取风振系数
[image: image23.wmf]1

=

z

b

。

4.1.4 模板及其支撑承载力计算的各项荷载组合按表4.1.4确定。

表4.1.4 参与模板及支架承载力计算的各项荷载

	计算项目
	荷载效应组合

	
	计算承载能力
	验算挠度

	模板
	底模板承载力
	G1k+G2k+G3k+Q1k
	G1k+G2k+G3k

	
	侧模板承载力
	G4k+Q2k
	G4k

	支架
	支架水平杆及节点承载力
	G1k+G2k+G3k+Q1k
	G1k+G2k+G3k

	
	支撑立杆与地基承载力

支撑立杆的竖向变形
	G1k+G2k+G3k+Q1k+Q4k
	

	
	支架结构整体稳定
	G1k+G2k+G3k+Q1k+Q3k
G1k+G2k+G3k+Q1k+Q4k
	

	
	注：表中的“+”仅表示各项荷载参与组合，而不是袋鼠相加；计算承载能力应采用荷载设计值；验算挠度应采用荷载标准值。


4.2 超高大跨结构模板体系设计计算

4.2.1 模板及其支架结构或构件的设计应符合下列要求：

1 模板及其支架结构或构件的设计应采用以分项系数表达的极限状态设计方法；

2 模板及其支撑结构分析中所采用的计算假定和分析模型，应有理论依据或试验依据，或经工程验证可行；

3 模板及其支撑应根据施工过程中各种受力工况进行结构分析，并确定其最不利的作用效应组合；

4 承载力计算应采用荷载基本组合；变形验算可仅采用永久荷载标准值。
4.2.2 超高大跨混凝土结构模板及支撑结构构件应按实际工程在施工过程中可能出现的最不利荷载进行组合状况进行承载能力极限状态计算，承载力计算应符合下式要求：


[image: image24.wmf]R

R

S

g

g

£

0

                          （4.2.2）

式中 
[image: image25.wmf]0

g

──结构重要性系数，其值按1.0 采用；

S ──作用在模板及支架上荷载效应组合的设计值；

R──模板及支撑结构构件承载力设计值，应按国家现行有关标准计算。

[image: image26.wmf]R

g

——承载力设计值调整系数，应根据模板及支架重复使用情况取用，不应小于1.0。
4.2.3 模板及支撑构件的荷载基本组合效应设计值按下式计算：


[image: image27.wmf]å

å

³

³

+

=

1

1

4

.

1

35

.

1

j

Qjk

cj

i

Gik

S

S

S

y

a

     （4.2.3）
式中 S——结构作用效应组合的设计值；


[image: image28.wmf]Gik

S

——第i个永久荷载标准值产生的效应值；


[image: image29.wmf]Qjk

S

——第j个可变荷载标准值产生的效应值；


[image: image30.wmf]a

——模板及支架的类型系数，对侧面模板，取0.9；对底面模板及支架，取1.0；


[image: image31.wmf]cj

y

——第j个可变荷载的组合系数，宜取
[image: image32.wmf]cj

y

≥0.9；
4.2.4 模板可按简支跨计算，应验算跨中和悬臂端的最不利抗弯强度和挠度，并应符合下列规定：

1 抗弯强度计算

1）钢模板抗弯强度应按下式计算：


[image: image33.wmf]f

W

M

n

£

=

max

s

              （4.2.4-1）

式中 
[image: image34.wmf]max

M

───最不利弯矩设计值；


[image: image35.wmf]n

W

───净截面抵抗矩，按本规范表4.2.4-1 或表4.2.4-2查取；


[image: image36.wmf]f

───钢材的抗弯强度设计值，应按本规程附录A的表A.1.1-1 或表A.2.1-1 的规定采用。

2）木模板抗弯强度应按下式计算：


[image: image37.wmf]m

m

m

f

W

M

£

=

max

s

             （4.2.4-2）

式中 
[image: image38.wmf]m

W

───木板毛截面抵抗矩；


[image: image39.wmf]m

f

───木材抗弯强度设计值，按本规范附录A 表A.4的规定采用。

表4.2.4-1 组合钢模板2.3mm 厚面板力学性能表

	模板

宽度

（mm）
	截面积A

(mm2)
	中性轴位置Y0
(mm)
	X 轴截面惯性矩

Ix(cm4)
	截面最小抵抗矩

Wx(cm3)
	截面简图

	300
	1080

(978)
	11.1

(10.0)
	27.91

(26.39)
	6.36

(5.86)
	[image: image40.png]




	250
	965

(863)
	12.3

(11.1)
	26.62

(25.38)
	6.23

(5.78)
	

	200
	702

(639)
	10.6

(9.5)
	17.63

(16.62)
	3.97

(3.65)
	[image: image41.png]200

50,1000

7 0






	150
	587

(524)
	12.5

(11.3)
	14.54

(14.11)
	3.66

(3.46)
	

	100
	472

(409)
	15.3

(14.2)
	14.54

(14.11)
	3.66

(3.46)
	


注：1 括号内数据为净截面；

2 表中各种宽度的模板，其长度规格有：1.5m、1.2m、0.9m、0.75m、

0.6m 和0.45m；高度全为55mm。

表4.2.4-2 组合钢模板2.5mm 厚面板力学性能表

	模板

宽度

（mm）
	截面积A

(mm2)
	中性轴位置Y0
(mm)
	X 轴截面惯性矩

Ix(cm4)
	截面最小抵抗矩

Wx(cm3)
	截面简图

	300
	114.4

(104.0)
	10.7

(9.6)
	28.59

(26.97)
	6.45

(5.94)
	[image: image42.png]gy






	250
	101.9

(91.5)
	11.9

(10.7)
	27.33

(25.98)
	6.34

(5.86)
	

	200
	76.3

(69.4)
	10.7

(9.6)
	19.06

(17.98)
	4.3

(3.96)
	[image: image43.png]00

<I50,1009

5






	150
	63.8

(56.9)
	12.6

(11.4)
	17.71

(16.91)
	4.18

(3.88)
	

	100
	51.3

(44.4)
	15.3

(14.3)
	15.72

(15.25)
	3.96

(3.75)
	


注：1 括号内数据为净截面；

2 表中各种宽度的模板，其长度规格有：1.5m、1.2m、0.9m、0.75m、

0.6m 和0.45m；高度全为55mm。

3）胶合板模板抗弯强度应按下式计算：


[image: image44.wmf]jm

j

j

f

W

M

£

=

max

s

              （4.2.4-3）

式中 
[image: image45.wmf]j

W

─── 胶合板毛截面抵抗矩；


[image: image46.wmf]jm

f

─── 胶合板的抗弯强度设计值，应按本规范附录A的表A.5.1、A.5.2 和A.5.3 采用。

2 挠度应按下列公式进行验算：


[image: image47.wmf][

]

v

EI

L

q

v

x

g

£

=

384

5

4

               （4.2.4-4）

或  
[image: image48.wmf][

]

v

EI

PL

EI

L

q

v

x

x

g

£

+

=

48

384

5

3

4

         （4.2.4-5）

式中 
[image: image49.wmf]g

q

───恒荷载均布线荷载标准值；

P ───集中荷载标准值；

E ───弹性模量；


[image: image50.wmf]x

I

───截面惯性矩；

L ───模板计算跨度；

v───容许挠度。钢模板应按表4.2.4-3采用；木和胶合板模板应按本规范第3.0.18条采用。

表4.2.4-3 组合钢模板及构配件的容许变形值（mm）

	部件名称
	容许变形值

	钢模板的面板
	≤1.5

	单块钢模板
	≤1.5

	钢楞
	L/500或≤3.0

	柱箍
	B/500或≤3.0

	桁架、钢模板结构体系
	L/1000

	支撑系统累计
	≤4.0


4.2.5 支承楞梁计算时，次楞一般为两跨以上连续楞梁，可按本规程附录C计算，当跨度不等时，应按不等跨连续楞梁或悬臂楞梁设计；主楞可根据实际情况按连续梁、简支梁或悬臂梁设计；同时次、主楞梁均应进行最不利抗弯强度与挠度计算，并应符合下列规定：

1 次、主楞梁抗弯强度计算

1）次、主钢楞梁抗弯强度应按下式计算：


[image: image51.wmf]f

W

M

£

=

max

s

            （4.2.5-1）

式中 
[image: image52.wmf]max

M

——最不利弯矩设计值；

W——截面抵抗矩，按本规程附录B查用；

f——钢材抗弯强度设计值，按本规程附录A 的表A.1.1-1或表A.2.1-1 采用。

2）次、主铝合金楞梁抗弯强度应按下式计算：


[image: image53.wmf]lm

f

W

M

£

=

max

s

                   （4.2.5-2）

式中
[image: image54.wmf]lm

f

——铝合金抗弯强度设计值，按本规程附录A的表A.3.1采用。

3）次、主木楞梁抗弯强度应按下式计算：


[image: image55.wmf]m

f

W

M

£

=

max

s

                    （4.2.5-3）

式中 
[image: image56.wmf]m

f

——木材抗弯强度设计值，按本规程附录A 的表A.4的规定采用。

4）次、主钢桁架梁计算应按下列步骤进行：

⑴ 钢桁架应优先选用角钢、扁钢和圆钢筋制成；

⑵ 正确确定计算简图（见图4.2.5-1、4.2.5-2）；

⑶ 分析和准确求出节点集中荷载P值；

⑷ 求解桁架各杆件的内力；

⑸ 选择截面并应按下列公式核验杆件内力：

拉杆  
[image: image57.wmf]f

A

N

£

=

s

                （4.2.5-4）

压杆  
[image: image58.wmf]f

A

N

£

×

=

j

s

              （4.2.5-5）


[image: image59]
图 4.2.5-1 轻型桁架计算简图示意


[image: image60]
图 4.2.5-2 曲面可变桁架计算简图示意

式中 N——轴向拉力或轴心压力；

A——杆件截面面积；

——轴心受压杆件稳定系数。根据长细比（）值查本规程附录D，其中 l 为杆件计算跨度，i 为杆件回转半径；

f——钢材抗拉、抗压强度设计值。按本规程附录A 表A.1.1—1 或表A.2.1—1 采用。

2 次、主楞梁抗剪强度计算

1）在主平面内受弯的钢实腹构件，其抗剪强度应按下式计算：


[image: image61.wmf]v

w

f

t

I

S

V

£

×

×

=

0

t

               （4.2.5-6）

式中 V——计算截面沿腹板平面作用的剪力设计值；


[image: image62.wmf]0

S

——计算剪力应力处以上毛截面对中和轴的面积矩；

I——毛截面惯性矩；


[image: image63.wmf]w

t

——腹板厚度；


[image: image64.wmf]v

f

——钢材的抗剪强度设计值，查本规程附录A表A.1.1-1 和表A.2.1-1。

2）在主平面内受弯的木实截面构件，其抗剪强度应按下式计算：


[image: image65.wmf]v

f

b

I

S

V

£

×

×

=

0

t

      （4.2.5-7）

式中 b——构件的截面宽度；


[image: image66.wmf]v

f

——木材顺纹抗剪强度设计值。查本规程附录A表A.4；

其余符号同公式4.2.5-6。

3 挠度计算

1）简支楞梁应按本规范公式4.2.4-4 或4.2.4-5验算。

2）连续楞梁应按本规程附录C中的表验算。

3）桁架可近似地按有n个节间在集中荷载作用下的简支梁（见图4.2.5-3、4.2.5-4）采用下列简化公式验算：

当n为奇数节间，集中荷载P布置如图4.2.5-3，挠度验算公式为：


[image: image67.wmf]1000

]

[

384

)

1

4

5

(

3

3

2

4

L

v

EI

n

PL

n

n

v

=

£

-

-

=

       （4.2.5-8）

当n为奇数节间，集中荷载P布置如图4.4.5-4，挠度验算公式为：


[image: image68.wmf]1000

]

[

384

)

1

2

5

(

3

3

2

4

L

v

EI

n

PL

n

n

v

=

£

+

+

=

       （4.2.5-9）

当n为偶数节间，集中荷载P布置如图4.2.5-3，挠度验算公式为：


[image: image69.wmf]1000

]

[

384

)

4

5

(

3

2

L

v

nEI

PL

n

v

=

£

-

=

          （4.2.5-10）

当n为偶数节间，集中荷载P布置如图4.2.5-4，挠度验算公式为：


[image: image70.wmf]1000

]

[

384

)

2

5

(

3

2

L

v

nEI

PL

n

v

=

£

+

=

          （4.2.5-11）

式中 n——节点跨中集中荷载P的个数；

P——节点集中荷载设计值；

L——桁架计算跨度值；

E——钢材的弹性模量；

I——跨中上、下弦及腹杆的毛截面惯性矩。


[image: image71]
图4.2.5-3 桁架节点集中荷载布置图（全跨等分）


[image: image72]
图4.2.5-4 桁架节点集中荷载布置图（中间等分）

4.2.6 对拉螺栓应确保内、外侧模能满足设计要求的强度、刚度和整体性。对拉螺栓强度应按下列公式计算：


[image: image73.wmf])

4

.

1

35

.

1

9

.

0

(

3

4

k

k

Q

G

ab

N

+

´

=

         （4.2.6-1）


[image: image74.wmf]b

t

n

b

t

f

A

N

=

                           （4.2.6-2）


[image: image75.wmf]N

N

b

t

f

                             （4.2.6-3）

式中 N——对拉螺栓最大轴力设计值；


[image: image76.wmf]b

t

N

——对拉螺栓轴向拉力设计值，按表4.2.6 采用；

a——对拉螺栓横向间距；

b——对拉螺栓竖向间距；

其中0.9为恒载值折减系数；


[image: image77.wmf]n

A

——对拉螺栓净截面面积，按表4.2.6采用；

表4.2.6 对拉螺栓轴向拉力设计值（
[image: image78.wmf]b

t

N

）
	螺栓直径

（mm）
	螺栓内径

（mm）
	净截面面积

（mm2）
	重 量

（N/m）
	轴向拉力设计值


[image: image79.wmf]b

t

N

（kN）

	M12
	9.85
	76
	8.9
	12.9

	M14
	11.55
	105
	12.1
	17.8

	M16
	13.55
	144
	15.8
	24.5

	M18
	14.93
	174
	20.0
	29.6

	M20
	16.93
	225
	24.6
	38.2

	M22
	18.93
	282
	29.6
	47.9



[image: image80.wmf]b

t

f

——螺栓的抗拉强度设计值，按本规程附录A表A.1.1—4采用。

4.2.7 模板支架立柱应承受模板结构的垂直荷载，其稳定性计算应符合下列规定：

1 扣件式钢管架立柱计算

不组合风荷载时：

[image: image81.wmf]f

A

N

£

×

j

                    （4.2.7-1）
组合风荷载时：

[image: image82.wmf]f

W

M

A

N

w

£

+

×

j

              （4.2.7-2）


[image: image83.wmf]10

4

.

1

9

.

0

2

4

h

l

G

M

a

k

w

×

×

×

´

=

      （4.2.7-3）

式中：N——立杆的轴向力设计值（N）； 
Mw——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩（N·mm）；

A ——立杆截面面积，如有对接扣件连接接头时，应乘以0.9的系数予以折减；
W——截面模量（mm3），按附录B采用；

[image: image84.wmf]f

——钢材的抗压强度设计值；新管取：f=205N/mm2，旧管（重复使用）应乘以0.9的折减系数。

[image: image85.wmf]j

——轴心受压杆件的稳定系数，根据长细比
[image: image86.wmf]l

按附录D表取值或按钢结构设计规范取值；


[image: image87.wmf]l

——长细比，
[image: image88.wmf][

]

l

l

£

=

i

l

0

允许长细比宜取[
[image: image89.wmf]l

]=150；

l0——支撑立杆计算高度，l0=h+2a；

la——迎风面立杆水平间距；

h——支撑立杆上的水平杆步距；

a——支撑立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度；

i ——立杆截面回转半径；

当扣件式钢管模板支架高度超过4m时，应采用立杆的计算长度l0应进行修正，按下列公式计算：

[image: image90.wmf])

2

(

0

a

h

k

l

+

=

                            （4.2.7-4）


[image: image91.wmf]0

.

1

0828

.

0

175

.

0

2

.

1

2

2

b

H

³

-

+

=

）

（

h

l

k

k

   （4.2.7-5）

[image: image92.wmf]î

í

ì

³

<

+

=

)

m

10

(

55

.

1

)

m

10

(

34

.

1

021

.

0

H

H

H

H

k

           （4.2.7-6）

式中：lb——立杆横距或纵距的较大值，m。

      h——立杆上的水平杆步距，m。

      k——高大支撑影响系数，按表4.2.7取值。

       H——模板支撑高度，m。
在验算允许长细比时，不考虑k的影响。

表4.2.7  高大支撑影响系数k值
	支撑高度H
(m)
	立杆横距lb

(m)
	步距h (m)

	
	
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6
	1.7
	1.8

	5.5
	0.6
	1.665
	1.635
	1.602
	1.567
	1.530
	1.490
	1.448

	
	0.8
	1.729
	1.700
	1.668
	1.632
	1.594
	1.556
	1.545

	
	0.9
	1.773
	1.743
	1.709
	1.675
	1.638
	1.598
	1.556

	
	1.0
	1.820
	1.791
	1.758
	1.724
	1.686
	1.647
	1.606

	
	1.1
	1.875
	1.844
	1.811
	1.776
	1.740
	1.700
	1.656

	
	1.2
	1.933
	1.902
	1.869
	1.835
	1.797
	1.758
	1.717

	
	1.3
	1.996
	1.965
	1.933
	1.897
	1.862
	1.820
	1.779

	
	1.4
	2.064
	2.033
	2.002
	1.967
	1.930
	1.890
	1.848

	
	1.5
	2.138
	2.107
	2.075
	2.039
	2.004
	1.962
	1.921

	8.0
	0.6
	1.725
	1.694
	1.660
	1.624
	1.585
	1.544
	1.500

	
	0.8
	1.792
	1.760
	1.727
	1.690
	1.652
	1.612
	1.569

	
	0.9
	1.838
	1.805
	1.771
	1.736
	1.696
	1.655
	1.612

	
	1.0
	1.887
	1.854
	1.822
	1.786
	1.746
	1.706
	1.662

	
	1.1
	1.943
	1.910
	1.876
	1.841
	1.801
	1.760
	1.717

	
	1.2
	2.002
	1.970
	1.937
	1.902
	1.862
	1.822
	1.779

	
	1.3
	2.067
	2.036
	2.002
	1.965
	1.928
	1.887
	1.844

	
	1.4
	2.138
	2.107
	2.073
	2.038
	1.999
	1.958
	1.915

	
	1.5
	2.216
	2.184
	2.150
	2.114
	2.075
	2.033
	1.990

	(10
	0.6
	1.773
	1.741
	1.706
	1.669
	1.629
	1.587
	1.542

	
	0.8
	1.844
	1.811
	1.777
	1.740
	1.700
	1.658
	1.613

	
	0.9
	1.890
	1.857
	1.822
	1.785
	1.746
	1.703
	1.658

	
	1.0
	1.941
	1.909
	1.875
	1.838
	1.797
	1.755
	1.711

	
	1.1
	1.998
	1.965
	1.930
	1.893
	1.854
	1.811
	1.766

	
	1.2
	2.060
	2.027
	1.993
	1.956
	1.916
	1.875
	1.829

	
	1.3
	2.128
	2.095
	2.060
	2.023
	1.984
	1.941
	1.896

	
	1.4
	2.200
	2.168
	2.134
	2.097
	2.057
	2.015
	1.970

	
	1.5
	2.279
	2.246
	2.211
	2.174
	2.135
	2.092
	2.048


2 钢管柱立柱柱和格构柱立柱计算
钢管柱支柱和格构柱支柱的稳定性应按照《钢结构设计规范》（GB50017）进行计算。

4.2.8 计算立杆轴向力设计值N，应按下列公式计算：

不组合风荷载时：


[image: image93.wmf]å

å

+

=

Qk

Gk

N

N

N

4

.

1

35

.

1

         （4.2.8-1）
组合风荷载时：

[image: image94.wmf]å

å

´

+

=

Qk

Gk

N

N

N

4

.

1

9

.

0

35

.

1

     （4.2.8-2）
式中：(NGk ——模板系统永久荷载标准值产生的轴向力总和（N）；

(NQk ——模板系统可变荷载标准值产生的轴向力总和（N）。

4.2.9 支撑立杆的竖向变形应按下列公式计算：

[image: image95.wmf][

]

D

£

D

+

D

+

D

=

D

3

2

1

            （4.2.9）

式中 
[image: image96.wmf]D

——支撑立杆竖向变形的总量；


[image: image97.wmf]1

D

——支撑立杆弹性压缩变形，
[image: image98.wmf]EA

H

N

k

=

D

1

；

Nk——支撑系统永久荷载、可变荷载标准值产生的轴向力之和，
[image: image99.wmf]å

å

+

=

Qk

Gk

k

N

N

N


H——支撑立杆实际总高度；

E——支撑立杆材料的弹性模量；

A——支撑立杆截面积；


[image: image100.wmf]2

D

——支撑立杆接头处的非弹性变形，
[image: image101.wmf]d

×

=

D

n

2

；

n——支撑立杆实际高度H范围内接头的数量；


[image: image102.wmf]d

——每个支撑立杆接头处的非弹性变形值，取
[image: image103.wmf]d

=0.5mm；


[image: image104.wmf]3

D

——支撑立杆由于温度作用而产生的线弹性变形，
[image: image105.wmf]t

H

D

×

×

=

D

a

3

；


[image: image106.wmf]a

——支撑立杆钢材的线膨胀系数，
[image: image107.wmf]5

10

2

.

1

-

´

=

a

（以每℃计）；


[image: image108.wmf]t

D

——钢管的计算温差（℃）；


[image: image109.wmf][

]

D

——支撑立杆允许的变形量，取≤H/1000；当支撑立杆竖向变形计算的总量超过10mm，应考虑在设计支撑高度上有预留量，计算时予以调整。

4.2.10 支撑架整体抗倾覆稳定验算应满足下式要求：

     
[image: image110.wmf]r

M

M

£

0

0

g

                （4.2.10）
式中 M0——支撑架的倾覆力矩设计值，按荷载基本组合计算，其中永久荷载的分项系数取1.35，可变荷载的分项系数取1.4；

Mr——支撑架的抗倾覆力矩设计值，按荷载基本组合计算，其中永久荷载的分项系数取0.9，可变荷载的分项系数取0；


[image: image111.wmf]0

g

——结构重要性系数，
[image: image112.wmf]0

.

1

0

³

g

。

4.3 模板支撑立柱地基承载力计算

4.3.1 模板支架立柱地基承载力应按下列公式计算：


[image: image113.wmf]ak

f

f

m

A

N

p

£

=

                  （4.3.1）

式中 p——立柱底垫木的底面平均压力；

N——上部立柱传至垫木顶面的轴向力设计值；

A——垫木底面面积；


[image: image114.wmf]ak

f

——地基土承载力设计值。应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》（GBJ50007）的规定或工程地质报告提供的数据采用；


[image: image115.wmf]f

m

——立柱垫木地基土承载力折减系数，应按表4.3.1 采用。

表4.3.1 地基土承载力折减系数（m f）

	地基土类别
	折减系数

	
	支承在原土上时
	支承在回填土上时

	碎石土、砂土、多年填积土
	0.8
	0.4

	粉土、粘土
	0.9
	0.5

	岩石、混凝土
	1.0
	——


注：1 立柱基础应有良好的排水措施，支安垫木前应适当洒水将原土表面夯实夯平；

2 回填土应分层夯实，其各类回填土的干重度应达到所要求的密实度。

4.3.2 对模板支架立柱支撑面为楼面时，应对楼面结构进行承载力验算，当不能满足承载力要求时，应对楼面结构采取可靠的加固措施。

4.3.3 当超高大跨结构模板的支架立柱支撑面为临时钢结构时，临时钢结构应按照《钢结构设计规范》（GB50017）进行承载力验算。

5 构造要求

5.0.1立杆纵距、横距不应大于1.2m，支架步距不应大于1.5m。 
5.0.2 立杆的构造要求应符合下列规定：
1 立杆底部应设置底座及垫板，垫板厚度不小于50mm。当基础为回填土时，应浇筑100厚C15混凝土。
2  立杆顶端必须设置可调托座，可调托座外径不应小于36mm，其螺杆插入钢管的长度不应小于150mm，伸出钢管顶部不得大于200mm，螺杆外径与立杆钢管内径的间隙不得大于3mm，安装时应保证上下同心。

2 立杆接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立杆的对接接头不得在同步内，同一标高面的立杆有接头数量不超过立杆总数量的25%，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。

5.0.3 水平杆的构造要求应符合下列规定：
1 在立杆底部距地面200mm高处，沿纵横水平方向按纵上横下的顺序设扫地杆。立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不得小于500mm。
2 在立杆顶端应沿纵横向设置一道水平杆。扫地杆与顶部水平杆之间的间距，在满足模板设计所确定的步距后，在每一步距处纵横向必须设置双向水平拉杆。  

3 当层高在8～20m时，在最顶步两水平杆中间应加设一道水平拉杆；当层高大于20m时，在最顶两步水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。
4 所有水平杆端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。

5.0.4高大模板支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑，并应符合下列规定：
1 当立杆纵、横向间距为0.9m×0.9m～1.2m×1.2m时，在架体外侧周边及内部纵、横向每4跨（且不大于5m），应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为4跨。
2 当立杆纵、横向间距为0.6m×0.6m～0.9m×0.9m（含0.6m×0.6m，0.9m×0.9m）时，在架体外侧周边及内部纵、横向每5跨（且不小于3m），应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为5跨。
3  当立杆纵、横向间距为0.4m×0.4m～0.6m×0.6m（含0.4m×0.4m）时，在架体外侧周边及内部纵、横向每3m～3.2m应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为3m～3.2m。
4  在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置水平剪刀撑，扫地杆设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑之间的距离不应超过4.8m，剪刀撑宽度应为3m～5m。
5.0.5 高大模板支撑架应在立杆周圈外侧和中间有已浇混凝土结构的部位，按水平间距6～9m、竖向间距2～3m设置一个刚性连接点。在结构柱部位应采用钢管抱接措施，在结构板部位应采取预埋钢管刚性连接措施，在剪力墙部位应采取钢管两端顶紧措施。

5.0.6 对于高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统，应加设保证整体稳定的构造措施。

6 施工

6.1 施工准备
6.1.1高大模板支撑系统施工前必须编制专项施工方案，施工方案通过专家论证并经批准后，方可实施。

6.1.2高大模板支撑系统搭设前，项目技术负责人或方案编制人员应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续。

6.1.3 对进入施工现场的高大模板支撑系统构配件，使用前应对其质量进行检查验收，不合格产品不得使用。

6.2 地基与基础
6.2.1 高大模板支撑架基础必须按专项施工方案进行施工，按基础承载力要求进行验收。

6.2.2 立杆基础如遇松软土、回填土，应根据设计要求进行平整、夯实，增设强度不低于C15、厚度不少于100mm的砼垫层, 并采取防水、排水措施。当立杆落在楼面时，楼面下应采取可靠的支顶措施。

6.3 搭设
6.3.1 高大模板支撑架应按专项施工方案，在专人指挥下，统一进行。
6.3.2 立杆位置应按施工方案弹线定位，放置底座后应分别按先立杆后横杆再剪刀撑的顺序搭设。

6.3.3 在多层楼板上设置模板支撑架时，应根据专项方案的要求确定楼面下需保留支撑的层数，至少应保留两层以上完整的支撑。

6.3.4 立杆支撑开始搭设时，四周应每隔6根立杆设置一根抛撑，直至固接点安装稳固后，方可根据情况拆除抛撑。

6.3.5当架体搭设至有固接点的主节点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置固接点。

6.3.6扣件的拧紧扭力矩应控制在45～60N·m之间。 

6.4 混凝土浇筑
6.4.1混凝土浇筑前，施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后，签署混凝土浇筑令，方可浇筑混凝土。

6.4.2 严禁柱梁板混凝土同时浇筑。

6.4.3 混凝土的浇筑顺序，应按先浇筑柱（剪力墙）混凝土，待柱、墙混凝土强度达到设计强度30%后再浇筑梁板混凝土的顺序进行。浇筑过程应符合专项施工方案要求，并确保支撑系统受力均匀，避免引起高大模板支撑系统的失稳倾斜。

6.4.4 梁板混凝土浇筑应对称均衡浇筑，大梁混凝土的浇筑从两端分层对称进行，分层厚度不超过500mm。

6.4.5 梁板混凝土浇筑过程中，楼板上的混凝土布料厚度不得超过设计板厚100mm。

6.5 拆除
6.5.1 模板支撑系统在使用过程中，立柱底部不得松动悬空，不得任意拆除任何杆件，不得松动扣件，也不得拆除用作缆风绳的拉接。

6.5.2 高大模板支撑系统拆除前，项目技术负责人、项目总监应核查混凝土同条件试块强度报告，浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除，并履行拆模审批签字手续。

6.5.3 高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行，严禁上下层同时拆除作业，分段拆除的高度不应大于两层。设有附墙连接的模板支撑系统，附墙连接必须随支撑架体逐层拆除，严禁先将附墙连接全部或数层拆除后再拆支撑架体。
7 验收

7.1 构配件检查与验收
7.1.1 主要构配件应有产品标识及产品质量合格证；

7.1.2 供应商应配套提供钢管、零件、铸件、冲压件、扣件等材质、产品性能检验报告。

7.1.3 新钢管材质检验及质量应符合现行国家标准的有关规定。钢管的焊接质量、外观质量应重点检查；钢管外径、壁厚、端面等的偏差，应分别符合本规范表7.1.7的规定；

7.1.4 旧钢管的表面锈蚀深度应符合本规范表7.1.7序号3的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时，应在锈蚀严重的钢管中抽取三根，在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查，当锈蚀深度超过规定值时不得使用；钢管弯曲变形应符合本规范表7.1.7序号4的规定。

7.1.5 可调底座和可调托撑材质及丝杆直径、与螺母配合间隙等应符合有关规范的规定。可调托撑变形不应大于1mm。

7.1.6 扣件进入施工现场应检查产品合格证，并应进行抽样复试，技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。

7.1.7 构配件允许偏差应符合表7.1.7的规定。

表7.1.7  构配件允许偏差

	序号
	项目
	允许偏差Δ（mm）
	示意图
	检查工具

	1
	焊接钢管尺寸（mm）

外径48.3

壁厚3.6
	 

±0.5

±0.36
	 
	游标卡尺

	2
	钢管两端面切斜偏差
	1.70
	
[image: image116]
	塞尺、拐角尺

	3
	钢管外表面锈蚀深度
	≤0.18
	 
[image: image117]
	游标卡尺

	4
	钢管弯曲

a.各种杆件钢管的端部弯曲l≤1.5m
	≤5
	
[image: image118]
	钢板尺

	
	b.立杆钢管弯曲

3m<l≤4m

4m<l≤6.5m
	 

≤12

≤20
	
[image: image119]
	

	
	c.水平杆、斜杆的钢管弯曲

l≤6.5m
	≤30
	 
	

	5
	可调托撑支托板变形
	1.0
	
[image: image120]
	钢板尺、塞尺


7.2  架体检查与验收
7.2.1 高大模板工程应重点检查下列内容：
1 立柱底部基础应回填夯实，无积水；
2 垫木应满足设计要求，无晃动；
3 底座位置应正确，顶托螺杆伸出长度应符合规定； 

4 立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求，不得出现偏心荷载；
5 扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等构造设置应符合规定，固定可靠；
6 安全网和各种安全防护设施符合要求。

7.2.2 高大模板工程验收时，应具备下列技术文件：
1 专项施工方案及变更文件；
2 安全技术交底文件；
3 构配件质量检查表（附录A，表A）；
4 搭设的施工记录和质量安全检查记录。
7.2.3 高大模板支撑的技术要求、允许偏差与检验方法，应符合表7.2.3的规定。
表7.2.3  高大模板支撑的技术要求、允许偏差与检验方法
	项次
	项目
	技术要求
	允许偏差Δ（mm）
	示意图
	检查方法与工具

	1
	地基基础
	表面
	坚实平整
	—
	—
	观察

	
	
	排水
	不积水
	
	
	

	
	
	垫板
	不晃动
	
	
	

	
	
	底座
	不滑动
	
	
	

	
	
	
	不沉降
	-10
	
	

	
	
	中间档次用插入法。
	

	2
	支撑架立杆垂直度
	最后验收垂直度30m
	—
	±90
	 
	用经纬仪或吊线和卷尺

	
	
	下列满堂支撑架允许水平偏差（mm）
	

	
	
	搭设中检查偏差的

高度（m）
	总高度
	

	
	
	
	30m
	

	
	
	H=2

H=10

H=20

H=30
	±7

±30

±60

±90
	

	
	
	中间档次用插入法。
	

	3
	间距
	步距

立杆间距
	—

—
	±20

±30
	—
	钢板尺

	4
	纵向水平杆高差
	一根杆的两端
	—
	±20
	
[image: image121]
	水平仪或水平尺

	
	
	同跨内两根纵向水平杆高差
	—
	±10
	
[image: image122]
	

	5
	剪刀撑斜杆与地面的倾角
	45°~60°
	—
	角尺

	
	
	
	
	
	
	


续表7.2.3

	项次
	项目
	技术要求
	允许偏差Δ（mm）
	示意图
	检查方法与工具

	6
	扣件安装
	主节点处各扣件中心点相互距离
	Α≤150mm
	—
	
[image: image123]
	钢板尺

	
	
	同步立杆上两个相隔对接扣件的高差
	Α≥500mm
	—
	
[image: image124]
	钢卷尺

	
	
	立杆上的对接扣件至主节点的距离
	Α≤h/3
	
	
	

	
	
	纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离
	Α≤la/3
	—
	
[image: image125]
	钢卷尺

	
	
	扣件螺栓拧紧扭力矩
	40~65N·m
	—
	—
	扭力扳手


注：图中1—立杆；2—纵向水平杆；3—横向水平杆；4—剪刀撑；

7.2.4 高大模板工程检查验收要求应符合表7.2.4的规定。
表7.2.4高大模板工程检查验收要求
	项目检查
	检查数量
	检查方法

	地基基础
	地基回填夯实
	全数
	观察、检查施工记录

	
	砼垫层
	全数
	观察、钢尺量测、检查施工记录

	
	底座、垫木等
	全数
	观察、钢尺量测

	
	排水
	全数
	观察

	原材料
	钢管、零件、铸件、冲压件、扣件等质量证明
	全数
	检查产品合格证、生产许可证、性能检验报告

	
	钢管尺寸、表面质量、外形
	30%
	观察、钢尺及游标卡尺量测

	支架搭设
	立杆横距、纵距、步距
	全数
	观察、钢板尺量测

	
	立杆垂直度
	全数
	经纬仪或吊线和钢卷尺量测

	
	纵横水平杆设置
	全数
	观察、水平尺量测

	
	竖向、水平剪刀撑布设
	全数
	观察

	
	杆件对接、搭接
	全数
	观察、钢尺量测

	
	固结点（连墙件）
	全数
	观察、钢尺量测

	扣件拧紧扭力矩
	一般节点
	10%
	扭力扳手

	
	梁底节点
	全数
	


8 安全管理

8.0.1 高大模板支撑架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工，架子工应持证上岗。

8.0.2 搭拆架体的人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

8.0.3 高大模板支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。

8. 0.4 模板支撑系统应为独立的系统，禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。

8. 0.5 高大模板在使用过程中，应采取监测监控措施，当出现异常情况时，必须立即停止施工，并迅速撤离作业面上人员，在采取确保安全的措施后，查明原因、做出判断和处理。 
8.0.6 当有六级及以上强风时，应停止支撑架体的搭设与拆除作业。

8.0.7高大模板支撑架在安装过程中，应采取防倾覆的临时固定措施。

8. 0.8 高大模板支撑系统拆除时，严禁将拆卸的杆件向地面抛掷，应有专人传递至地面，并按规格分类均匀堆放。

8.0.9 高大模板支撑系统搭设和拆除过程中，地面应设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员进入作业范围。

附录A 模板用材设计指标

A.1 钢材设计指标

A.1.1 钢材的强度设计值，应根据钢材厚度或直径按表A.1.1-1采用。连接的强度设计值应按表A.1.1-2、表A.1.1-3采用。

表A.1.1-1 钢材的强度设计值（N/mm2）
	钢材
	抗拉、抗压、抗弯f
	抗剪fv
	端面承压（刨平顶紧）fce

	牌号
	壁厚或直径（mm）
	
	
	

	Q235钢
	≤16
	215
	125
	325

	
	＞16~20
	205
	120
	

	
	＞40~60
	200
	115
	

	
	＞60~100
	190
	110
	

	Q345钢
	≤16
	310
	180
	400

	
	＞16~35
	295
	170
	

	
	＞35~50
	265
	155
	

	
	＞50~100
	250
	145
	


注：表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。

表A.1.1-2 焊缝的强度设计值（N/mm2）
	焊接方法和焊条类型
	构件钢材
	对接焊缝
	角焊缝

	
	牌号
	壁厚或直径（mm）
	抗压
[image: image126.wmf]w

c

f


	抗拉
[image: image127.wmf]w

t

f


	抗剪
[image: image128.wmf]w

v

f


	抗拉、抗压和抗剪
[image: image129.wmf]w

l

f



	
	
	
	
	一、二级
	三级
	
	

	自动焊、半自动焊和E43焊条手工焊
	Q235钢
	≤16
	215
	215
	185
	125
	160

	
	
	＞16~20
	205
	205
	175
	120
	

	
	
	＞40~60
	200
	200
	170
	115
	

	
	
	＞60~100
	190
	190
	160
	110
	

	自动焊、半自动焊和E50焊条手工焊
	Q345钢
	≤16
	310
	310
	265
	180
	200

	
	
	＞16~35
	295
	295
	250
	170
	

	
	
	＞35~50
	265
	265
	225
	155
	

	
	
	＞50~100
	250
	250
	210
	145
	


A.1.3 钢材的物理性能指标

表A.1.3 钢材的物理性能指标
	弹性模量E（N/mm2）
	剪切模量G（N/mm2）
	线膨胀系数α(以每度计)
	质量密度ρ（kN/mm3）

	2.06×105
	0.79×105
	1.2×10-5
	78.50


A.2 冷弯薄壁型钢设计指标

A.2.1 冷弯薄壁型钢钢材的强度设计值应按表A.2.1-1采用、焊接强度设计值应按表A.2.1-2采用、C级普通螺栓连接的强度设计值应按表A.2.1-3采用。
表A.2.1-1 冷弯薄壁型钢钢材的强度设计值（N/mm2）
	钢材牌号
	抗拉、抗压、抗弯f
	抗剪fv
	端面承压（刨平顶紧）fce

	Q235钢
	205
	120
	310

	Q345钢
	300
	175
	400


表A.2.1-2 冷弯薄壁型钢焊接强度设计值（N/mm2）
	钢材牌号
	对接焊缝
	角焊缝

	
	抗压
[image: image130.wmf]w

c

f


	抗拉
[image: image131.wmf]w

t

f


	抗剪
[image: image132.wmf]w

v

f


	抗拉、抗压、抗剪
[image: image133.wmf]w

l

f



	Q235钢
	205
	175
	120
	140

	Q345钢
	300
	255
	175
	195


注：1 Q235钢与Q345钢对接焊接时，焊接强度设计值应按本表中Q235钢一栏的数值采用。

    2 经X射线检查符合一、二级焊缝质量标准对接焊缝的抗拉强度值采用抗压强度设计值。

表A.2.1-3 薄壁型钢C级普通螺栓连接的强度设计值（N/mm2）
	类别
	性能等级
	构件钢材的牌号

	
	4.6级、4.8级
	Q235钢
	Q345钢

	抗拉
[image: image134.wmf]b

t

f


	165
	——
	——

	抗剪
[image: image135.wmf]b

v

f


	125
	——
	——

	承压
[image: image136.wmf]b

c

f


	——
	290
	370


A.3 铝合金型材

A.3.1 建筑模板结构或构件，当采用铝合金型材时，其强度设计值应按表A.3.1采用。
表A.3.1
	牌号
	材料状态
	壁厚（mm）
	抗拉、抗压、抗弯强度值flm
	抗剪强度设计值flv

	LD2
	CS
	所有尺寸
	140
	80

	LY11
	CZ
	≤10.0
	146
	84

	
	CS
	10.1~20.0
	153
	88

	LY12
	CZ
	≤5.0
	200
	116

	
	
	5.1~10.0
	200
	116

	
	
	10.1~20.0
	206
	119

	LC4
	CS
	≤10.0
	293
	170

	
	
	10.1~20.0
	300
	174


注：材料状态代号名称：CZ—淬火（自然时效）；CS—淬火（人工时效）。

A.4 木材和胶合板

表A.4     木材强度设计值和弹性模量参考值（N/mm2）
	名  称
	抗弯强度设计值fm
	抗剪强度设计值fv
	弹性模量E

	方  木
	13
	1.3
	9000

	胶合板
	15
	1.4
	6000


A.5 竹木胶合板

A.5.1 覆面竹胶合板抗弯强度设计值（fjm）和弹性模量

	项目
	板厚（mm）
	板的层数

	
	
	3层
	5层

	抗弯强度设计值（N/mm2）
	15
	37
	35

	弹性模量（N/mm2）
	15
	10584
	9898

	冲击强度（J/cm2）
	15
	8.3
	7.9

	胶合强度（N/mm2）
	15
	3.5
	5.0

	握钉力（N/mm）
	15
	120
	120


A.5.2 覆面木胶合板抗弯强度设计值（fjm）和弹性模量

	项目
	板厚（mm）
	表面材料

	
	
	克隆、山樟
	桦木
	板质材

	
	
	平行方向
	垂直方向
	平行方向
	垂直方向
	平行方向
	垂直方向

	抗弯强度设计值（N/mm2）
	12
	31
	16
	24
	16
	12.5
	29

	
	15
	30
	21
	22
	17
	12.0
	26

	
	18
	29
	21
	20
	15
	11.5
	25

	弹性模量（N/mm2）
	12
	11.5×103
	7.3×103
	10×103
	4.7×103
	4.5×103
	9.0×103

	
	15
	11.5×103
	7.1×103
	10×103
	5.0×103
	4.2×103
	9.0×103

	
	18
	11.5×103
	7.0×103
	10×103
	5.4×103
	4.0×103
	8.0×103


A.5.3 复合木纤维板抗弯强度设计值（fjm）和弹性模量

	项目
	板厚（mm）
	受力方向

	
	
	横向
	纵向

	抗弯强度设计值（N/mm2）
	≥12
	14~16
	27~33

	弹性模量（N/mm2）
	≥12
	6.0×103
	6.0×103

	垂直表面抗拉强度设计值（N/mm2）
	≥12
	＞1.8
	＞1.8


附录B 模板支架常用杆件截
面特性
表B              模板支架常用杆件截面特性

	类别
	规  格

(mm)
	理论重量

(N/m)
	截面积A（mm2）
	惯性矩I

cm4
	截面模量W（cm3）
	回转半径i

(mm)

	冷弯薄壁型钢钢管
	φ48×3.0
	33.3
	424
	10.78
	4.493
	15.94

	
	φ48×3.2
	35.5
	450
	11.36
	4.732
	15.89

	
	φ48×3.5
	38.4
	489
	12.19
	5.077
	15.8

	方木
	50×50
	12.5~16.3
	2500
	52.08
	20.83
	14.45

	
	80×80
	38.4
	6400
	341.33
	85.33
	

	
	90×60
	27.0~35.1
	5400
	364.50
	81.00
	17.34

	
	100×50
	25.0~32.5
	5000
	416.67
	83.33
	28.90

	
	100×100
	50.0~65.0
	10000
	833.33
	166.66
	28.90

	矩形钢管
	□60×40×2.5
	35.9
	457
	21.88
	7.29
	

	
	□80×40×2.0
	35.5
	452
	37.13
	9.28
	

	
	□100×50×3.0
	67.8
	864
	112.12
	22.42
	

	槽钢
	［80×43×5.0
	80.4
	1024
	101.30
	25.30
	

	薄壁冷弯槽钢
	［80×40×3.0
	35.3
	450
	43.92
	10.98
	

	
	［100×50×3.0
	44.7
	570
	88.52
	12.20
	

	内卷边槽钢
	［80×40×15×3.0
	39.9
	508
	48.92
	12.23
	

	
	［100×50×20×3.0
	51.6
	658
	100.28
	20.06
	

	角钢
	∟75×25×3.0
	22.8
	291
	17.17
	3.76
	

	
	∟80×35×3.0
	25.9
	330
	22.49
	4.17
	


注：

1 钢管截面特性计算公式：

[image: image137.wmf](

)

4

4

64

d

D

-

=

I

p

　
[image: image138.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

D

d

D

W

4

3

32

p

　
[image: image139.wmf]2

2

4

1

d

D

i

+

=


式中：D — 钢管外直径；

d — 钢管内直径。

2 方木截面特性计算公式：

[image: image140.wmf]3

12

bh

I

=

　　　　
[image: image141.wmf]2

6

bh

W

=

　　　
[image: image142.wmf]h

i

289

.

0

=

 

式中：b — 方木宽度；
h — 方木高度。

附录C 等跨连续梁内力和挠度系数表
表C-1           二等跨梁内力和挠度系数

	序次
	荷 载 图
	跨内最大

弯矩
	支座弯矩
	剪 力
	跨度中点

挠度

	
	
	M1
	M2
	MB
	VA
	VB左 

VB右
	VC
	w1
	W2

	1
	
[image: image143.wmf]q

A

C

B

l

l

(M )

1

(M )

2


	0.070
	0.070
	-0.125
	0.375
	-0.625

0.625
	-0.375
	0.521
	0.521

	2
	
[image: image144.wmf]A

l

B

l

C

F

F


	0.156
	0.156
	-0.188
	0.312
	-0.688

0.688
	-0.312
	0.911
	0.911

	3
	
[image: image145.wmf]A

l

B

l

C

F

F

F

F


	0.222
	0.222
	-0.333
	0.667
	-1.333

1.333
	-0.667
	1.466
	1.466


注：1 在均布荷载作用下：M =表中系数×
[image: image146.wmf]2

ql

； V =表中系数×
[image: image147.wmf]ql

；V =表中系数×
[image: image148.wmf]4

/100

qlEI

。

2 在集中荷载作用下：M =表中系数×
[image: image149.wmf]Fl

； V =表中系数×
[image: image150.wmf]F

；V =表中系数×
[image: image151.wmf]3

/100

FlEI

。
表C-2          三等跨梁内力和挠度系数

	序次
	荷 载 图
	跨内最大

弯矩
	支座弯矩
	剪 力
	跨度中点

挠度

	
	
	M1
	M2
	MB
	MC
	VA
	VB左 

VB右
	VC左 

VC右
	VD
	w1
	w2
	W3

	1
	
[image: image152.wmf](M )

2

1

(M )

l

C

B

A

q

D

l

l

(M )

1


	0.080
	0.025
	-0.100
	-0.100
	0.400
	-0.600

0.500
	-0.500

0.600
	-0.400
	0.677
	0.052
	0.677

	2
	
[image: image153.wmf]F

C

B

A

D

F

F

l

l

l

(M )

1

2

(M )

(M )

1


	0.175
	0.100
	-0.150
	-0.150
	0.350
	-0.650

0.506
	-0.500

0.650
	-0.350
	1.146
	0.208
	1.146

	3
	
[image: image154.wmf]l

l

l

D

A

B

C

F

F

F

F

F

F


	0.244
	0.067
	-0.267
	-0.267
	0.733
	-1.267

1.000
	-1.000

1.267
	-0.733
	1.883
	0.216
	1.883


注：1 在均布荷载作用下：M =表中系数×
[image: image155.wmf]2

ql

； V =表中系数×
[image: image156.wmf]ql

；V =表中系数×
[image: image157.wmf]4

/100

qlEI

。

2 在集中荷载作用下：M =表中系数×
[image: image158.wmf]Fl

； V =表中系数×
[image: image159.wmf]F

；V =表中系数×
[image: image160.wmf]3

/100

FlEI

。

附录D 　Q235-A钢轴心受压构件稳定系数(
表D          Q235-A 钢轴心受压构件的稳定系数(
	λ
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	1.000
	0.997
	0.995
	0.992
	0.989
	0.987
	0.984
	0.981
	0.979
	0.976

	10
	0.974
	0.971
	0.968
	0.966
	0.963
	0.960
	0.958
	0.955
	0.952
	0.949

	20
	0.947
	0.944
	0.941
	0.938
	0.936
	0.933
	0.930
	0.927
	0.924
	0.921

	30
	0.918
	0.915
	0.912
	0.909
	0.906
	0.903
	0.899
	0.896
	0.893
	0.889

	40
	0.886
	0.882
	0.879
	0.875
	0.872
	0.868
	0.864
	0.861
	0.858
	0.855

	50
	0.852
	0.849
	0.846
	0.843
	0.839
	0.836
	0.832
	0.829
	0.825
	0.822

	60
	0.818
	0.814
	0.810
	0.806
	0.802
	0.797
	0.793
	0.789
	0.784
	0.779

	70
	0.775
	0.770
	0.765
	0.760
	0.755
	0.750
	0.744
	0.739
	0.733
	0.728

	80
	0.722
	0.716
	0.710
	0.704
	0.698
	0.692
	0.686
	0.680
	0.673
	0.667

	90
	0.661
	0.654
	0.648
	0.641
	0.634
	0.626
	0.618
	0.611
	0.603
	0.595

	100
	0.588
	0.580
	0.573
	0.566
	0.558
	0.551
	0.544
	0.537
	0.530
	0.523

	110
	0.516
	0.509
	0.502
	0.496
	0.489
	0.483
	0.476
	0.470
	0.464
	0.458

	120
	0.452
	0.446
	0.440
	0.434
	0.428
	0.423
	0.417
	0.412
	0.406
	0.401

	130
	0.396
	0.391
	0.386
	0.381
	0.376
	0.371
	0.367
	0.362
	0.357
	0.353

	140
	0.349
	0.344
	0.340
	0.336
	0.332
	0.328
	0.324
	0.320
	0.316
	0.312

	150
	0.308
	0.305
	0.301
	0.298
	0.294
	0.291
	0.287
	0.284
	0.281
	0.277

	160
	0.274
	0.271
	0.268
	0.265
	0.262
	0.259
	0.256
	0.253
	0.251
	0.248

	170
	0.245
	0.243
	0.240
	0.237
	0.235
	0.232
	0.230
	0.227
	0.225
	0.223

	180
	0.220
	0.218
	0.216
	0.214
	0.211
	0.209
	0.207
	0.205
	0.203
	0.201

	190
	0.199
	0.197
	0.195
	0.193
	0.191
	0.189
	0.188
	0.186
	0.184
	0.182

	200
	0.180
	0.179
	0.177
	0.175
	0.174
	0.172
	0.171
	0.169
	0.167
	0.166

	210
	0.164
	0.163
	0.161
	0.160
	0.159
	0.157
	0.156
	0.154
	0.153
	0.152

	220
	0.150
	0.149
	0.148
	0.146
	0.145
	0.144
	0.143
	0.141
	0.140
	0.139

	230
	0.138
	0.137
	0.136
	0.135
	0.133
	0.132
	0.131
	0.130
	0.129
	0.128

	240
	0.127
	0.126
	0.125
	0.124
	0.123
	0.122
	0.121
	0.120
	0.119
	0.118

	250
	0.117
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—


注：当((250时，
[image: image161.wmf]2

7320

j

l

=

。

条文说明

1  总　则

1.0.1  本规程是超高大跨混凝土结构模板工程方案设计与施工应遵守的原则，目的是做到技术先进、经济合理、安全可靠、确保质量、方便施工。

1.0.2  本规程规定了超高大跨结构模板工程的范围。现浇混凝土结构是指钢筋混凝土结构、钢-混凝土结构、预应力混凝土结构。

1.0.3  本规程规定的适用范围，包括建筑结构、市政桥梁结构的模板工程。

1.0.4  关于引用标准的说明：

本规程超高大跨混凝土结构模板支架立柱主要是采用扣件式钢管脚手架做支架立柱、钢管柱支柱和格构柱支柱，而我国扣件式钢管脚手架使用的钢管和钢管柱绝大部分是焊接钢管，属冷弯薄壁型钢材，其材料设计强度 f 值与轴心受压构件稳定系数φ值，应引用现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018；在其他情况下采用热轧无缝钢管时，则应引用现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017。

2  术语与符号
2.1.13  本章术语的条文仅列出容易混淆、误解和概念模糊的术语。本规程给出了13个有关模板工程方面的专用术语，并在我国惯用的模板工程术语的基础上赋予其特定的涵义，并参考国内外资料和专业词典给定了英文译名。

2.2.4  本章符号是按现行国家标准《工程结构设计基本术语和通用符号》GBJ 132和《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083的规定编写的，并根据需要增加了一些内容。

本规程给出了63个常用符号，并分别作出了定义，这些符号都是本规程各章节中所引用的。

3基本规定
3.0.1  超高大跨结构工程概况应明确超高大跨结构模板施工区域，结构的断面尺寸、梁板凌空高度（支撑高度）、支撑面状况，并绘制超高大跨结构平、剖面示意图。

设计时应根据工程实际结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应的条件，尽量采用先进的施工工艺，综合全面分析比较找出最佳的设计方案。设计方案内容应包括梁板模板横剖面大样图、主梁横剖面大样，立杆、水平拉杆平面布置示意图，支撑体系水平剪刀撑平面布置示意图，竖向剪刀撑布置示意图，支撑体系剪刀撑局部平面布置大样图，主梁支架纵向剖立面图，楼板、次梁支架纵向剖立面图，支撑架体与周边已有结构的连接布置图与构造做法详图，图上应标明模板及支撑系统各部件的材料规格和间距；支撑面处理方法与排水措施。本条规定了超高大跨结构模板工程专项方案的设计方案内容。

3.0.2~3.0.5  按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》【2009】87号文要求，规定了超高大跨结构模板工程专项施工方案实施前的编审程序以及在实施过程中因特殊原因需要对方案进行调整时的程序。

3.0.6  高大模板及支架是施工过程中的临时结构，应根据结构形式、荷载大小等施工过程的安装、使用和拆除等主要工况进行设计，保证其安全可靠，具有足够的承载力和刚度，并保证其整体稳定性。根据现有国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153的有关规定，本规程中的“模板及支架的整体稳定性”系指在遭遇不利施工荷载工况时，不因构造不合理或局部支撑杆件缺失造成整体坍塌。模板及支架设计时应考虑模板及支架自重、新浇混凝土自重、钢筋自重、新浇混凝土对模板侧面的压力、施工人员及施工设备荷载、混凝土下料产生的水平荷载、泵送混凝土或不均匀堆载等因素产生的附加水平荷载、风荷载等。本条直接影响模板及支架的安全，并与混凝土结构施工质量密切相关，故列为强制性条文，应严格执行。

3.0.8   本条规定了超高大跨结构模板支架立柱的形式采用扣件式钢管架立柱、钢管柱立柱和格构柱立柱。

3.0.9  本条规定了超高大跨结构模板及其支撑体系的设计方法，与现行国家标准《钢结构设计规范》（GB50017）和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018）一致。

3.0.11  基于市场上φ48×3.5钢管质量的现状，规定必须根据抽样检测结果确定钢管截面特性，防止数据取值偏大而使计算偏于不安全；同时提供了附录A，便于查找相关数据。
3.0.12  本条规定了超高大跨结构模板支架立柱受力的传力模式采用顶托传递轴心受力，避免偏心受力，简化计算，安全可靠。
3.0.16  因要求避免自重引起的过分垂曲（例如桁架的上弦杆或斜杆），另一方面为消除振动影响，因此这里对受压、受拉杆件的最大长细比做了限制要求。

3.0.17  这里群柱是指由扣件钢管搭设组合成的作为模板支撑的格构柱，若柱的四周只设水平横杆而无斜杆构成，则此格构柱为非稳定的机动体系，是不能承力的，故此条有此规定。

3.0.18  超高大跨结构模板的变形值是按照原国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）的规定；组合钢模板的变形值是按现行国家标准《组合钢模板技术规范》（GB50214）的规定。

4 超高大跨结构模板设计计算方法

4.1.1  超高大跨模板系统承受的荷载分类参照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009规定。

4.1.3  基本风压值按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用，考虑到模板使用时间短，故采用重现期n=10年的基本风压值已属安全。

4.2.3  基于目前房屋建筑混凝土楼板厚度以120mm以上为主，其单位面积自重与施工荷载相当，根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50017）规定，对由永久荷载效应控制的组合，应取1.35的永久荷载分项系数，为便于施工计算，统一取1.35系数。从理论和设计习惯两方面考虑，侧面模板设计时模板侧压力永久荷载分项系数取1.2更为合理，本条公式通过引入模板及支架的类型系数α解决此问题，1.35乘以0.9近似等于1.2。根据《混凝土结构施工规范》（GB50666）规定，《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）7.0.4条规定：永久荷载的分项系数：当其效应对结构不利时，对由可变荷载效应控制的组合，应取1.2；而对由永久荷载效应控制的组合，应取1.35。对于模板支架而言，永久荷载效应一般起到控制作用，故取永久荷载分项系数为1.35。计算表明，当楼板厚度不大于120mm时，可变荷载设计值大于永久荷载设计值，属由可变荷载控制的组合，此时，永久荷载分项系数可取1.2。

4.2.7  对多个工地的超高模板支撑体系的立杆内力进行实测，并利用有限元进行模拟。有限元的分析方法可以获得稳定承载力，从而推算出高大支撑影响系数，但是采用这种方法建模比较复杂、计算速度较慢，不便于直接在工程中应用。利用参数分析的结果，对主要影响因素进行分析和回归，从而得到以横杆步距h、立杆横距lb和支撑高度H为参数的高大支撑影响系数k的简化计算公式。
在市政桥梁现浇混凝土结构施工中，经常采用钢管柱或钢格构柱作为模板支撑架的支撑立柱，当采用钢管柱和或钢格构柱作为模板支架的支撑立柱时，应按照《钢结构设计规范》（GB50017）进行计算。
4.2.9  支撑立杆变形计算中包括压缩变形和温度变形，其中支撑立柱压缩变形包括弹性压缩变形和非弹性压缩变形。

4.3.2  引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）的相关规定，并根据《建筑地基基础设计规范 》(GB 50007)，利用调整后的承载力特征值进行计算。

4.3.3  在超高大跨结构模板工程施工中，有时候模板支撑架立柱可能存在采用不落地布置，而是布置在临时钢结构上，如有些悬挑在框架外侧后外墙上的超高大跨混凝土结构或室内超高结构，若采取支架立柱落地搭设，支架立柱施工费用高、安全风险大，可以考虑采用型钢悬挑或型钢悬挑加设斜撑（或斜拉）作为悬挑超高大跨结构的模板支架立柱支撑面，或采用型钢架设在已有的结构上作为室内超高结构模板支撑架立柱的支撑面，此时，型钢临时结构要按照《钢结构设计规范》（GB50017）进行承载力和变形验算。
5 构造要求
5.0.1  在超高大跨结构模板工程施工中，为提高高大模板支撑体系的安全度，根据福建省高大模板的有关文件规定，对架体步距、立杆纵横向间距及伸出顶层杆长度做出规定。
5.0.2  本条对立杆基础、顶端及连接方式等规定了基本的量化构造尺寸。立杆采用对接接长，传力明确，没有偏心，可提高承载力。试验表明:一个对接扣件的承载能力比搭接的承载能力大2.14倍。
5.0.3  本条对水平杆的构造做了量化规定。高大模板支架搭设应强调完整性，立杆上每步纵、横向水平钢管设置不全，每隔2根或3根立杆设置双向水平杆等水平杆连接构造成不完整是扣件钢管模板支架整体坍塌事故的主要原因。
5.0.4  本条根据架体类型对剪刀撑布置做了量化规定。满堂支撑架整体稳定试验证明，增加竖向、水平剪刀撑，可增加架体刚度，提高架体承载力。

5.0.5  为保证架体稳定，在有条件设置连墙件时，一定要设置连墙件。如果无现成结构柱抱接，可采取预埋钢管等措施。
5.0.6  独立支撑系统无法设置连接点时，在有空间部位，在满堂支撑架宜超出顶部加载区投影范围向外延伸布置（2～3）跨。周边无空间时，在支撑架中间区域设置少量用塔吊标准节安装的桁架柱，或用加密的钢管立杆、水平杆及斜杆搭设成的塔架等高承载力的临时柱，形成防止突发性模板支架整体坍塌的二道防线，经实践证明是有效的。
6 施工
6.1.1  建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。

6.1.2  本条明确了专项方案的交底人及交底对象。
6.1.3  主要构配件指钢管、扣件、可调托撑等，具体检查验收内容详第7章。

6.2.2当立杆基础为回填土时，若工期允许，可安排地面结构层先行施工后再搭设架体。
6.3.2  弹线定位立杆位置，有利于水平杆及剪刀撑的设置。
6.3.3  已浇筑的楼板可能还未达到设计强度，或者已经达到设计强度，但施工荷载显著超过其设计荷载，因此，必须考虑设置足够层数的支撑。

6.3.4  此条主要考虑搭设过程的安全因素。
6.3.5  与已浇混凝土柱可采用抱接方法，与梁板可采用预埋钢管方法，当固接点距离主节点竖向距离大于300mm时，应采用加强措施。

6.3.6  扣件螺栓的拧紧扭矩采用（45～60）N·m，是根据现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定，考虑扣件质量及支撑架的重要性规定取值范围。

6.4.1  本条规定了混凝土的浇筑前的验收程序。
6.4.2、6.4.3  考虑到高大模板支撑的安全性，柱梁板同时浇筑时架体支撑系统的整体稳定性较差，柱剪力墙等竖向结构先浇可为架体提供水平固接点。
6.4.4  梁混凝土若从一端浇筑，浇筑过程产生的水平力易引起架体位移甚至失稳。
6.4.5  该条主要防止布料过厚时集中力增加导致架体局部失稳。

6.5.1  该条规定模板支撑系统在使用过程中，未经批准，不得拆除任何构件。

6.5.2  该条规定了模板支撑系统的拆除程序。
6.5.3  模板拆除的顺序和方法，应首先按照模板设计规定进行，原则上应先拆非承重部位，后拆承重部位，并遵守自上而下的原则。先拆附墙件极易导致架体失稳。

7 验收
7.1.1  主要构配件指钢管、扣件、可调托撑等出厂应附有产品或者产品包装上合格证书、合格标签等标识。

7.1.2  构配件供应商应配套提供构配件原材料材质、产品性能检验报告。

7.1.3  对表7.1.7说明，《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《直缝电焊钢管》GB/T13793规定：Φ48.3×3.6㎜的钢管,管体外径允许偏差±0.5㎜ 。壁厚允许偏差±10% （壁厚），即：±3.6×10%=±0.36㎜；所以，外径允许范围为47.8～48.8㎜；壁厚允许范围为3.24～3.96㎜；目前市场上Φ48×3.5（或3.24～3.5）在允许偏差范围内。

7.1.4  对旧钢管的检查项目与允许偏差值的说明：

1、使用旧钢管（已使用过的或长期放置已锈蚀的钢管）时主要应检查有无严重鳞皮锈，检查锈蚀深度时，应先除去锈皮再量深度；7.1.7中序号3的规定，锈蚀深度不得大于壁厚负偏差的一半。

2、表7.1.7序号4中规定的根据：1)各种钢管的端部弯曲在1.5m长范围内限制允许偏差Δ≤5mm,以限制初始弯曲对立杆受力影响及纵向水平杆的水平程度；2)立杆钢管弯曲(初始弯曲)的允许偏差值Δ是考虑我国建筑施工企业施工现场的管理水平，按3/1000确定的，以限制初始弯曲过大，影响立杆承载能力；3)水平杆、斜杆为非受压杆件，故放宽允许偏差值Δ，按4.5／1000考虑，以6.5m计，Δ≤30mm。

7.1.5  可调托撑的规定是根据我国长期使用经验，满堂支撑架整体稳定试验、可调托撑破坏试验确定的。试验表明：支托板、螺母有裂缝临界荷载下降，支托板厚如果小于5毫米，可调托撑承载力不满足要求。

钢管采用Φ48.3×3.6，壁厚3.6㎜允许偏差±0.36,最小壁厚3.24mm。钢管内径48.3-2×3.24=41.82㎜，可调托撑螺杆外径与立杆钢管内壁之间的间隙（平均值）为（41.82-36）÷2=2.91㎜，满足要求。

目前，在施工现场，存在着支托板变形较大仍然使用的现象，造成主梁向支托板传力不均匀，影响可调托撑承载力。

7.1.6  由于目前建筑市场扣件合格率较低，要求每个工程在使用扣件前，进行复试，以保证使用合格产品。扣件有裂缝、变形的，螺栓滑丝的严重影响扣件承载力，最终导致影响脚手架整体稳定。

7.1.7  构配件允许偏差项目一般抽查30%。
7.2.1  明确高大模板工程施工过程中，应定期检查的项目。也可随时抽查其规定项目。

7.2.2  为提高施工企业管理水平，防患于未然，明确责任，提出了高大模板工程检查验收时应具备的文件。

7.2.3  对表7.2.3的说明：

    1  关于立杆垂直度的允许偏差

立杆安装垂直度允许偏差值的规定，关系到满堂架的安全与承载能力的发挥。从国内实测数据分析可知，所规定的允许偏差值是代表国内大多城市中许多建筑企业搭设质量的平均先进水平的。满堂支撑架立杆垂直度的允许偏差为立杆高度的千分之三

    2  关于间距的允许偏差

    根据现场实测调查，一般均可作到。

    3  关于纵向水平杆高差的允许偏差

纵向水平杆水平度的允许偏差值关系到结构的承载力（立杆的计算长度）、施工安全等。

7.2.4  高大模板检查验收要求：主控项目全数检查，一般项目中允许偏差项目抽查30%，扣件拧紧扭力矩梁底节点全数检查，一般节点抽查10%。

8 安全管理
8.0.1  本条规定旨在保证专业架子工搭设架体，是避免安全事故发生的措施之一。

8.0.2  本条规定了架体搭拆人员的安全防护措施。

8.0.3  支撑架体实际荷载超过设计规定，就存在安全隐患，甚至导致安全事故发生。

8.0.4  不同架体变形不协调或超出设计荷载易导致架体失稳。

8.0.5  高大模板使用过程中应对模板支架及基础沉降进行监测。在以往高大模板安全事故中，在没有采取确保安全措施的情况下，临时加固架体是导致人员伤亡的主要原因之一。

8.0.6  大于六级风停止高处作业的规定是按照现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定确定的。

8.0.7  高大模板在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定措施，如斜撑、揽风绳、连墙件等。

8.0.8、8.0.9  防止的模板拆除过程中对其他人员造成伤害。

F





h1





h0





250





250





250





125





125





250





250





250





250





P





P





P





0.5P





0.5P





2P





2P





250





250





250





250





125





125





250





250





250





250





P





P





P





0.5P





0.5P





3.5P





3.5P





250





250





250





P





P





P





250





250





250





C





C





C





C





nC





nP





C





C





C





C/2





C/2





nC





nP








 
16

_1234567953.unknown

_1234567985.unknown

_1234568001.unknown

_1234568009.unknown

_1234568017.unknown

_1234568021.unknown

_1234568025.unknown

_1234568027.unknown

_1234568029.unknown

_1234568030.unknown

_1234568031.unknown

_1234568028.unknown

_1234568026.unknown

_1234568023.dwg

_1234568024.dwg

_1234568022.dwg

_1234568019.unknown

_1234568020.unknown

_1234568018.unknown

_1234568013.dwg

_1234568015.dwg

_1234568016.unknown

_1234568014.dwg

_1234568011.unknown

_1234568012.unknown

_1234568010.unknown

_1234568005.unknown

_1234568007.unknown

_1234568008.unknown

_1234568006.unknown

_1234568003.unknown

_1234568004.unknown

_1234568002.unknown

_1234567993.unknown

_1234567997.unknown

_1234567999.unknown

_1234568000.unknown

_1234567998.unknown

_1234567995.unknown

_1234567996.unknown

_1234567994.unknown

_1234567989.unknown

_1234567991.unknown

_1234567992.unknown

_1234567990.unknown

_1234567987.unknown

_1234567988.unknown

_1234567986.unknown

_1234567969.unknown

_1234567977.unknown

_1234567981.unknown

_1234567983.unknown

_1234567984.unknown

_1234567982.unknown

_1234567979.unknown

_1234567980.unknown

_1234567978.unknown

_1234567973.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567974.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown

_1234567970.unknown

_1234567961.unknown

_1234567965.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567957.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

