福 建 省 工 程 建 设 地 方 标 准

福建省城市地下管线探测及信息化

技 术 规 程（征求意见稿）

Technical specification for detecting and

surveying underground pipelines and cables of

the GIS information technique in Fujian province

2013年X月X日发布                 2013年X月X日实施

前  言

根据福建省住房和城乡建设厅《关于印发福建省住房和城乡建设厅2012年科学技术项目计划的通知》（闽建科[2012]23号）的要求，规程编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家及行业相关标准，并充分征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1．总则；2．术语和符号；3．基本规定；4．地下管线探查；5．地下管线测量、6．地下管线图的编绘和数据处理；7．地下管线动态管理；8．地下管线成果资料的检查和验收；9．数据建库和系统建设；10．工程监理；11．附则。

本规程中以黑色字体标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，由厦门市城市建设档案馆负责日常管理，由厦门市建设与管理局城市建设处负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或者建议，请寄送厦门市城市建设档案馆（地址：厦门市厦禾路362号建设大厦，邮编：361003）。

本规程主编单位：厦门市城市建设档案馆

本规程参编单位：山东正元地球物理信息技术有限公司

沈阳地球物理勘察院

广东省地质物探工程勘察院

河南省地球物理工程勘察院

四川省第三测绘工程院

山东中基地理信息监理有限责任公司

厦门精图信息技术股份有限公司

厦门地震勘测研究中心

厦门市市政工程设计院有限公司

厦门市地质工程勘察院

本规程参加单位：福建省测绘产品质量监督检验站

厦门市海沧市政建设管理中心

本规程主要起草人员：何庆丰 吴成勇  夏蔷哲  徐宝  聂荣辉  何仲豫  王勇   李凤之  张春雷 吴献文  刘国安  方涛  张德彪  何汉峰  乔志勇

沈在增  姚龙泓  李光明  刘万信  陈桂忠  季飞  章飚

本规程主要审查人员：

目 录

1  总则 	 1

2  术语 	 2

3  基本规定 	 3

3.1  一般规定 	 3

3.2  精度要求 	 5

3.3  工作内容及基本程序 	 5

4  地下管线探查 	 8

4.1  一般规定 	 8

4.2  实地调查 	 9

4.3  仪器探查 	 9

5  地下管线测量 	 13

5.1  一般规定 	 13

5.2  控制测量 	 13

5.3  地下管线测量 	 15

6  地下管线图的编绘和数据处理 	 16

6.1  一般规定 	 16

6.2  地下管线图的编绘 	 16

6.3  地下管线成果表的编制 	 17

7  地下管线动态管理 	 18

7.1  一般规定 	 18

7.2  新建地下管线竣工测量 	 18

7.3  新建地下管线数据更新 	 19

8  地下管线成果资料的检查和验收 	 20

8.1  一般规定 	 20

8.2  探查单位检查 	 20

8.3  监理单位检查 	 21

8.4  权属单位核查 	 21

8.5  验收 	 21

8.6  质量评定和等级划分 	 22

8.7  成果提交 	 24

9  数据建库和系统建设 	 25

9.1  一般规定 	 25

9.2  管线数据建库 	 25

9.3  建立地下管线信息管理系统 	 26

10  工程监理 	 28

10.1  一般规定 	 28

10.2  探查作业监理 	 30

10.3  测绘作业监理 	 30

10.4  数据成果监理 	 31

11  附则 	 32

附录A  地下管线图例 	 33

附录B  地下管线的代码和颜色 	 34

附录C  城市地下管线图样图 	 插页

附录C.0.1  城市综合地下管线图 	 插页

附录C.0.2  城市排水专业管线图 	 插页

附录D  地下管线探测安全保护规定 	 35

附录E  地下管线图注记标准 	 36

附录F  地下管线点符号图例与代码 	 37

附录G  地下管线成果表 	 39

附录H  地下管线探查记录表 	 40

附录I  地下管线开挖检查表 	 41

附录J  管线点特征点、附属物及材质的名称标准 	 42

本规程用词说明 	 43

条文说明 	 44

Contents

1  General Principles 	 1

2  Terms 	 2

3  Basic Provisions 	 3

3.1 General Provisions 	 3

3.2 Accuracy Requirement 	 5

3.3 Working Contents and Basic Procedure 	 5

4  Underground Pipeline Detecting 	 8

4.1 General Provisions 	 8

4.2 Field Investigation 	 9

4.3 Instrument Exploration 	 9

5  Underground Pipeline Surveying 	 13

5.1 General Provisions 	 13

5.2 Control Surveying 	 13

5.3 Underground Pipeline Surveying 	 15

6  Underground Pipeline Mapping and Data Processing 	 16

6.1 General Provisions 	 16

6.2 Underground Pipeline Mapping 	 16

6.3 Underground Pipeline Results Table Drawing 	 17

7  Dynamic Management of Underground Pipeline 	 18

7.1  General Provisions 	 18

7.2  Completion Survey of Constructed Underground Pipeline 	 18

7.3  Data Update of Constructed Underground Pipeline 	 19

8  Examination and Acceptance of Underground Pipeline Results 	 20

8.1 General Provisions 	 20

8.2 Detecting Unit Examination 	 20

8.3 Supervision Unit Examination 	 21

8.4 Ownership Unit Examination 	 21

8.5 Acceptance 	 21

8.6 Quality Evaluation and Grade Division 	 22

8.7 Results Submit 	 24

9  Database Building and System Construction 	 25

9.1 General Provisions 	 25

9.2 Underground Pipeline Database Building 	 25

9.3 Construction of Underground Pipeline Management Information System 	 26

10  Engineering Supervision 	 28

10.1 General Provisions 	 28

10.2 Detecting supervision 	 30

10.3 Surveying Supervision 	 30

10.4 Data Results Supervision 	 31

11  Supplementary Articles 	 32

Appendix A Legend of Underground Pipeline 	 33

Appendix B Code and Colour of Underground Pipeline 	 34

Appendix C Drawing of City Underground Pipeline Map 	 Insert

Appendix C.0.1 Integrated Underground Pipeline Maps 	 Insert

Appendix C.0.2 Professional Underground Pipeline Maps 	 Insert

Appendix D Security Protection Rules of Underground Pipeline Survey 	 35

Appendix E Note Standard of Underground Pipeline Map 	 36

Appendix F Legend and Note of Underground Pipeline Point 	 37

Appendix G Results Table of Underground Pipeline 	 39

Appendix H Record Table of Underground Pipeline Detecting 	 40

Appendix I Check Table of Underground Pipeline Excavating 	 41

Appendix J Name Standard of Feature Point, Subsidiary and Material 	 42

Word of description of 	 43

Explanation of Provisions 	 44

1  总 则

1.0.1  为了统一福建省城市地下管线探查、测量、动态管理、数据处理、管线图编绘和管线信息管理系统建设的技术要求，及时、准确地为城市规划、设计、施工以及建设和管理提供各种地下管线现状资料，保证其成果质量，以适应现代化城市建设发展的需求，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于福建省内城镇市政建设和管理的各种不同用途的金属、非金属管道及线缆等各类地下管线的探查、测绘及信息管理系统的建设。

1.0.3  本规程以中误差作为衡量探测精度的标准，二倍中误差作为极限误差。

1.0.4  城市地下管线探测及信息化建设，应积极采用高新技术、新方法和新仪器，但应满足本规程的精度要求。

1.0.5  城市地下管线探测及管线信息管理系统建设，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2  术 语

2.0.1  地下管线 Underground Pipeline

是指敷设在地下的给水、排水、燃气、电力、通讯、广播电视、热力、工业等管道（线缆）、综合管沟（廊）及其附属设施，通常地上架空管道及线缆也统称为地下管线。

2.0.2  地下管线探测 Underground Pipeline Detecting and Surveying

确定地下管线属性、空间位置的全过程。

2.0.3  现况调绘 Actuality Survey and Drawing

由各专业管线权属单位组织有关专业人员对已埋设的地下管线进行资料收集，并分类整理、编制现况调绘图，为野外探测作业提供参考和有关地下管线属性依据的过程。

2.0.4  管线点 Surveying Point of Underground Pipeline

地下管线探查过程中，为准确描述地下管线的走向特征和附属设施信息，在地下管线探查或调查工作中设立的测点。

2.0.5  地下管线动态管理 Dynamic Management of Underground  Pipeline

以城市地下管线信息管理系统为基础，对新建、改建、扩建的地下管线进行竣工测量或跟踪巡视调查、修补测及信息化，及时更新城市地下管线信息数据，保证数据的现势性。

2.0.6  地下管线数据 Underground Pipelines Data

描述地下管线及其附属设施的空间位置、空间关系及属性特征的数据。

2.0.7  地下管线信息系统 Underground Pipeline Information System

利用GIS技术、计算机技术、数据库技术和网络技术实现对地下管线及其附属设施的空间和属性信息进行输入、编辑、存储、统计、分析、维护更新和输出的计算机管理系统。

2.0.8  地下管线数据库Underground Pipeline Database

按照规定的数据结构来组织、存储和管理地下管线数据的仓库。

2.0.9  全球导航卫星系统（GNSS）Global Navigation Satellite System

具有全球导航定位能力的卫星定位导航系统。

2.0.10  GNSS RTK  GNSS Real-time Kinematic

全球卫星导航定位技术与数据通信技术相结合的载波相位实时动态差分定位技术，它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果。

2.0.11  GNSS高程测量   GNSS Height Survey

利用GNSS定位技术、精密水准测量技术或已建立的似大地水准面精化模型，获取实测点的高程异常值，进而得到实测点正常高，称为GNSS高程测量。

2.0.12  惯性测量系统  Inertial Surveying System

由加速度计和陀螺平台等惯性器件组成的可用于测定管道空间位置的系统。

3  基本规定

- 3.1  一般规定

3.1.1 本规程所定义的城市地下管线是埋设于地下的各种管道和线缆，包括：给水、排水、燃气、电力、通讯、广播电视、热力、工业等管道或线缆及综合管沟（廊）。

3.1.2  地下管线探测任务包括市政道路管线探测、厂区和住宅小区管线探测、施工场地管线探测、专业管线探测。

3.1.3  地下管线探测应查明地下管线的种类、平面位置、埋深（或高程）、走向、规格、材质、埋设时间和权属单位等，编绘综合地下管线图、专业地下管线图，并建立地下管线信息数据库和管线信息管理系统。

3.1.4  地下管线探测的取舍标准应根据具体情况、管线疏密程度和地下管线探测工程管理部门的要求确定。地下管线探测取舍可参照表3.1.4执行。

表3.1.4   地下管线探测取舍标准

| 管 线 种 类 | 取 舍 标 准 |
| --- | --- |
| 给 水 | 内径≥100mm |
| 排水（含雨、污水） | 方沟≥200×200mm或内径≥200mm |
| 燃 气 | 全 测 |
| 电 力 | 全 测 |
| 通 讯 | 全 测 |
| 广播电视 | 全 测 |
| 热 力 | 全 测 |
| 工业管道 | 全 测 |

3.1.5  城市地下管线探测采用的平面坐标和高程系统必须与当地城市平面坐标和高程系统相一致。当厂区或住宅小区地下管线探测和施工场地管线探测采用非当地统一坐标系统时，应与当地城市坐标系统建立换算关系。

3.1.6  地下管线探测成果资料应按城建档案管理的档案载体、装订规格和组卷要求，分为文字、表、图、数据盘四大类进行整理组卷，成果验收后应移交当地城建档案管理部门归档。

3.1.7  各管线权属单位应按本规程第7章的要求，对新建的地下管线进行覆土前的竣工测量，提交的管线竣工测量资料应符合本规程第3.1.6条的规定。

3.1.8  地下管线探测工程应实施工程监理。

3.1.9  地下管线信息管理系统应具有通用性、标准性、安全性、先进性和实用性，具备较强的分析、服务功能。

- 3.2  精 度 要 求

3.2.1  地下管线隐蔽管线点的探查精度：

平面位置限差应为0.10h；埋深限差应为0.15h。其中h为地下管线的中心埋深，单位为厘米（cm），当h＜100cm时则以100cm代入计算。

3.2.2  地下管线点的测量精度：平面位置测量中误差（指管线点相对于邻近平面控制点）不得大于±5cm，高程测量中误差（指管线点相对邻近高程控制点）不得大于±3cm。

3.2.3  地下管线图上测量点位（实际地下管线的线位与邻近地上建（构）筑物、道路中心线及相邻管线的间距）中误差不得大于图上±0.5mm。

- 3.3  工作内容及基本程序

3.3.1  地下管线探测及信息化包括以下工作内容：

1  地下管线资料的收集和现况调绘；

2  地下管线实地调查；

3  地下管线探查；

4  地下管线测量；

5  地下管线数据处理和数据文件编制；

6  地下管线图编绘和地下管线成果表编制；

7  地下管线探测工程监理；

8  成果检查验收和归档；

9  地下管线数据库和管线信息管理系统建立。

3.3.2  地下管线探测工程的基本程序：接受任务（委托）、搜集资料、现场踏勘、仪器检验、方法试验、编写技术设计书、建立控制网、实地调查、仪器探查、地下管线点测量、地下管线数据处理、地下管线图编绘、技术总结报告编写、成果提交、工程验收、资料归档。探测任务较简单或工作量较小时，上述程序可简化。

3.3.3  各管线权属单位应按探测工程管理部门下达的调绘任务、范围和要求，组织熟悉管线情况的专业人员进行地下管线调绘工作。

3.3.4  探测单位在探查前应进行技术准备工作，包括：资料搜集、现场踏勘、仪器校验、方法试验、技术设计书编制、技术培训和项目作业计划编制。

3.3.5  探查前应搜集的资料包括：

1  相关技术标准；

2  地下管线现况调绘图；

3  地形图；

4  测量控制点成果资料。

3.3.6  测区现场踏勘的内容包括：

1  简单了解地下管线的分布状况；

2  核查地形图的现势性；

3  核查测量控制点的位置和保存情况；

4  察看地物、地貌、交通情况、地球物理条件及各种可能的干扰因素。

3.3.7  踏勘结束后，应进行仪器校验与方法试验，试验工作完成后应编制技术设计书，其内容应包括：

1  探测工作的目的、任务、范围和工期；

2  测区环境分析：包括交通条件、地球物理特征和地下管线概况；

3  测区地形和测量控制资料分析；

4  地下管线探查：包括探查方法有效性分析、工作方法、技术要求和技术措施（包括抑制干扰场的措施）、修正方法和修正系数等；

5  地下管线测量方法与技术措施：包括控制测量和地下管线点测量，若需实测探测区域地形图，还应包括地形图测量的方法和技术措施；

6  地下管线数据采集及处理方法；

7  地下管线图（或含地形图）编绘及成果表编制方法(包括数据处理和成图软件的工作程序)；

8  地下管线探测质量管理体系、措施；

9  风险分析和安全措施；

10  工作量估算和总体作业计划；

11  项目组织和资源配置（包括技术力量和仪器设备的配备）。

3.3.8 技术设计书由监理单位审查，经探测工程管理部门审批方可进行探测作业。

3.3.9  地下管线探测应查明及测注的项目按下表执行。

表3.3.9   地下管线探测应查明及测注的项目

| 管线种类 | 地面建(构)筑物 | 管 线 点 |  | 量注项目 | 测注高程位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特征点 | 附属物 |  |  |
| 给 水 | 水源井、净化池、泵站、水塔、水池 | 转折点、三通、四通、变径 | 阀门、放水口、消火栓、各种窨井、水表 | 管径、材质 | 管顶及地 面高程 |
| 排水（含雨、污水） | 化粪池、净化池、泵站、暗沟地面出口 | 起终点、进出水口、交叉口、转折点 | 各种窨井、雨水蓖、排污装置 | 管径、断面尺寸、材质 | 管底、暗沟底及地面高程 |
| 燃 气 | 气化站、调压室、储配站、门站 | 转折点、三通、四通、变径 | 排气装置、阀门、各种窨井、凝水缸 | 管径、材质、压力 | 管顶及地 面高程 |
| 电 力 | 变电室、配电房、电杆、控制箱 | 转折点、分支点、上杆 | 各种窨井、变压器、控制柜、塔、路灯 | 电压、断面尺寸、条数、套管孔数、孔径、材质 | 管顶及地 面高程 |
| 通 讯 | 变换站、控制室 | 转折点、分支点、上杆 | 接线箱、各种窨井 | 断面尺寸、条数、套管孔数、孔径、材质 | 管顶及地 面高程 |
| 广播电视 | 差转台、发射塔 | 转折点、分支点、上杆 | 接线箱、各种窨井 | 条数、材质、断面尺寸、套管孔数、孔径 | 管顶及地 面高程 |
| 热 力 | 锅炉房、加压站 | 转折点、三通、四通、变径 | 各种窨井、阀门 | 管径、材质、压力 | 管顶及地 面高程 |
| 工业管道 | 锅炉房、动力站、冷却塔、支架 | 转折点、三通、四通、变径 | 各种窨井、阀门、排液、排污装置 | 管径、材质、压力 | 管顶及地 面高程 |

注：1  电力及其它管道（沟、廊）测注的平面位置为管道（沟、廊）外顶中心位置，埋深为上顶到地面的距离。

2  综合管道(沟、廊)内的管线要分别探测其平面位置和埋深，线缆埋深为最上一条到地面的距离。

3  线缆类套管的断面尺寸为宽×高，量至套管的外径，对不规则的套管量测其外包络尺寸。

4  特征点、附属物及材质的名称标准按附录J执行。

3.3.10  地下管线探测工程监理工作包括：探查作业监理、测绘作业监理和数据成果监理。

3.3.11  系统软件开发工作基本程序为：制定计划、需求分析和定义、系统概要设计、详细设计、程序编制、软件测试、系统培训与运行维护。

4  地下管线探查

- 4.1  一 般 规 定

4.1.1  地下管线探查必须在充分搜集和分析已有资料的基础上，采用实地调查与仪器探测相结合的方法进行。投入生产的所有管线探测设备应进行仪器校验和方法试验。

4.1.2  地下管线探查应查明各种地下管线的敷设状况及在地面上的投影位置和埋深，同时按表3.3.9查明属性，绘制探查草图，并在地面上设置管线点标志。

4.1.3  管线点分为明显管线点和隐蔽管线点。明显管线点应进行实地调查和量测，隐蔽管线点应用仪器探测管线的地面投影位置和埋深。

4.1.4  在管线的特征点和附属物中心上应设置管线点，管线特征点和附属物点参照表3.3.9。在没有特征点和附属物点的管线段上，相连管线点间距应不大于75m。

4.1.5  管线点的地面标志，可刻注记号“⊕”，或用铁钉、木桩打入地面至平，并在管线点附近的明显地物上用红色油漆标注位置和物探点号，以便于实地寻找。

4.1.6  物探点号采用管线代码+自然顺序号组成的符号表示。管线代码按附录B规定的二级代码表示，管线点顺序号用阿拉伯数字表示，应保证物探点号在测区内唯一。

4.1.7  对于有两个以上入口（多盖）或者井室范围≥2.5m×2.5m的地下管线检修井，要实测出检修井地下空间的实际范围，井内的特征点和附属物均要按实际位置探测，线缆类和排水管道在进出检修井的实际位置宜定管线点。

4.1.8  当地下管线的附属物偏离地下管线中心线的距离大于20cm时，该附属物处按管线实际位置实测管线点，偏离地下管线的附属物实测其点位和高程。

4.1.9  宽度较大的沟道（管廊）要实测平面位置和埋深，平面位置为测定沟道（管廊）的几何中心，埋深测至沟道外顶，排水暗渠埋深测至内底，若沟道（管廊）内有多种地下管线应分别探测。

4.1.10  当地下管线弯曲时，应在圆弧起讫点和中点上分别设置管线点，当圆弧较大或是不规则弯曲时，适当增加管线点，以反映其弯曲特征。

4.1.11   探查作业时应注意安全，必须按附录D的安全保护规定进行作业。

4.1.12  物探外业记录采用电子记录时，应保留电子记录的原始文件。

- 4.2  实 地 调 查

4.2.1  在明显管线点上应实地量测管线的埋深，读数至cm，单位用m来表示。4.2.2  对明显管线点上所出露的地下管线及其附属设施应作详细调查、记录和量测。各种地下管线实地调查项目按表4.2.2的规定执行。

表4.2.2   地下管线实地调查项目

| 管线 类别 |  | 埋 深 |  | 断面尺寸 |  | 载体特征 |  | 管线 材质 | 管道流体性质 | 电缆条数、管孔数及未用孔数 | 附属设施 | 权属单位及埋设日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管(沟 、廊) 外顶 | 管(沟 ) 内底 | 管 径 | 宽×高 | 压力/电压 | 流 向 |  |  |  |  |  |
| 给 水 |  | △ |  | △ |  |  |  | △ |  |  | △ | △ |
| 排水 | 管道 |  | △ | △ |  | △ | △ | △ |  |  | △ | △ |
|  | 方沟 |  | △ |  | △ |  | △ | △ |  |  | △ | △ |
| 燃 气 |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  |  | △ | △ |
| 电力 | 直埋 | △ |  |  |  | △ |  | △ |  | △ | △ | △ |
|  | 套管 | △ |  |  | △ | △ |  | △ |  | △ | △ | △ |
|  | 管沟（廊） 或 管块 | △ |  |  | △ | △ |  | △ |  | △ | △ | △ |
| 通讯、广播电视 | 直 埋 | △ |  |  |  |  |  | △ |  | △ | △ | △ |
|  | 套管 | △ |  |  | △ |  |  | △ |  | △ | △ | △ |
|  | 管沟（廊） 或 管块 | △ |  |  | △ |  |  | △ |  | △ | △ | △ |
| 热 力 |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ | △ |  | △ | △ |
| 工业管道 |  | △ |  | △ |  | △ | △ | △ | △ |  | △ | △ |

注：1  表中“△”为应调查项目。

2  断面尺寸（线缆类的管沟、管廊或管块的外包络尺寸）是指宽×高（mm）。

3  不规则管块按断面尺寸以其外部矩形包络尺寸表示。

4  同沟（廊、管块）铺设的多种电压等级的电力电缆以其最高电压表示。

5  同沟（廊、管块）铺设的不同权属单位的管线应分类探查。

- 4.3  仪 器 探 查

4.3.1  探查隐蔽地下管线，可采用物探（仪器探查）或直接开挖的方法。

4.3.2  可选用的物探方法有：电磁法、电磁波法等。不论选用何种物探方法，应具备以下条件：

1  被探查的地下管线与其周围介质之间有明显的物性差异；

2  被探查的地下管线所产生的异常场有足够的强度，能在地面上用仪器观测到；

3  能从干扰背景中清楚地分辨出被查管线所产生的异常；

4  探查精度应满足本规程第3.2.1条的要求。

- 4.3.3  采用物探方法探查地下管线时，在重要地段或复杂地段（如交叉路口等）应进行扫描搜索，确保管线无遗漏。

4.3.4  测区探查前应选用不同仪器、不同工作方式，选择不同地球物理条件的地段，对不同管线进行方法试验。通过与已知管线数据比较或开挖验证、校核，检验方法有效性和仪器精度。

4.3.5  每一测区开始探查前，所使用的仪器，或是新购仪器，或是仪器经大修、长期停用重新投入使用前，必须对仪器的性能和各项指标进行校验。

4.3.6  仪器的选用，除应与方法试验所确定的方法相适应外，还应满足如下要求：

1  有较高的分辨率、较强的抗干扰能力，能区分管线产生的信号或干扰信号；

2  满足本规程第3.2.1条的精度要求，并对相邻管线有较强的分辨能力；

3  有足够大的发射功率（或磁矩），能满足测区探查深度的要求；

4  有多种发射频率可供选择，以满足不同探查条件的要求；

5  轻便、性能稳定、重复性好，操作简便，有良好的显示功能。非电磁感应类专用地下管线探查仪应符合相应物探技术标准；

6  有快速定位、定深的操作功能；

7  结构坚固、有良好的密封性能，能适应各种自然环境。

4.3.7  探查地下管线应遵循如下原则：

1  从已知到未知；

2  从简单到复杂；

3  优先采用效果好、轻便、快捷、安全和成本低的方法；

4  复杂条件下宜采用多种探查方法相互验证。

4.3.8  探查金属管线时宜采用磁偶极感应法，也可采用电偶极感应法。探查铁磁性管道可选用磁测法。探查非金属管线宜采用电磁波法（地质雷达）和示踪电磁法。50Hz被动源法只能扫描和追踪电力管线时使用。

4.3.9  采用感应法探查地下管线时，应选择最佳激发位置，最佳的收发距离和最佳发射频率。

4.3.10  用电磁感应类专用地下管线仪探查地下管线平面位置的方式：

1  地下管线平面位置的确定可分为两种探查方式，即扫描搜索方式和追踪方式。一般应先用扫描搜索的方式，探测出管线的大致位置后，再进行追踪定位；

2  地下管线定位方法有两种，即峰值法（极大值法）和零值法（极小值法），为减少干扰因素的影响应采用峰值法，在无干扰的情况下也可用零值法加以验证。

4.3.11  用电磁感应类地下管线仪定深的方法:

1  探测管线的埋深应在对管线进行精确定位之后进行，在管线走向变化的各方向均应探测埋深。定深的管线点位置宜选择在被探查管线前后至少四倍管线中心埋深范围内是单一的直管线，中间无分支或弯曲，且相邻平行管线之间的间距应大于被探查管线埋深的1.5倍，使其干扰能被有效抑制。上述条件未能满足时，仪器的读数可作参考；

2  定深方法：探测地下管线埋深的方法有直读法、极值法、比值法等，选用何种方法定深，一是应根据方法试验确定，二是应根据不同仪器的特定观测系统采用相应的定深方法，一般不宜采用直读法。

4.3.12  被查金属管线邻近有较多平行管线或管线分布情况较复杂时，宜采用直接法、夹钳感应法、压线法和选择激发法等方式进行探查。采用直接法时，应使电极与被测管道保持良好的电性接触，接地电极应布设合理，接地点应有良好的接地条件。

4.3.13  采用地质雷达对非金属管道进行探测时，应选用与探测对象的埋深和管径相匹配的发射频率和合适的接收天线；在一个探测点应作两次以上的往返测量，确认异常的可靠性；若探测对象无明显异常，应在该探测剖面前后作反复多次测量，以利于发现异常；对不规整的管线异常要进行开挖验证；要在探测点附近的已知管线上作雷达剖面用以确定介电常数和波速。

雷达探测工作结束后，应单独编写雷达探测工作总结报告，并附每条雷达记录剖面图和成果表，成果表中要有波速、双程走时、管线平面位置和埋深、同等地电条件已知管线的实验数据等。

5  地下管线测量

- 5.1  一 般 规 定

5.1.1  地下管线测量包括控制测量、地下管线点联测。

5.1.2  地下管线测量前，应搜集测区已有控制测量资料，并按有关规定进行检测。对缺少控制测量资料的地区，应按现行《城市测量规范》CJJ/T8的规定建立基本控制网。

5.1.3  探查作业完成并经评定合格后，应提供标有管线点、管线走向、位置及连接关系的含有地形的探查草图给测量作业组。探查与测量作业应密切配合，使工序顺利衔接。

5.1.4  地下管线测量可采用解析法或GNSS定位技术进行，其测量精度应符合本规程第3.2.2条的规定。

5.1.5  地下管线高程测量可采用水准测量、测距三角高程测量、GNSS高程测量。高程测量精度应满足本规程第3.2.2条的规定。

5.1.6  各项测量所使用的仪器设备，应检验和校正。其检校方法及观测值的改正按现行《城市测量规范》CJJ/T8的规定执行。

- 5.2  控 制 测 量

5.2.1 地下管线控制测量应以城市三、四等三角点、GNSS点和国家一、二、三等水准点为依据。

5.2.2  平面控制测量沿城市主干道布设城市一、二级导线控制网。其精度和技术要求按现行《城市测量规范》CJJ/T8的规定执行。

5.2.3  城市一、二级导线控制点的高程，在平坦地区用四等水准施测，在山区及位于高建筑物上的控制点可采用测距三角高程测量方法测定。其精度和技术要求按现行《城市测量规范》CJJ/T8的规定执行。

5.2.4  图根控制点宜沿管线走向布设，其高程控制宜采用水准测量、测距三角高程测量和GNSS高程测量方法。

5.2.5  图根电磁波测距导线测量的技术指标应符合表5.2.5的规定。其观测方法和布设支导线的要求按现行《城市测量规范》CJJ/T8的规定执行。

表5.2.5   图根电磁波测距导线测量的技术指标

| 比例尺 | 附合导线长度 （m） | 平均边长 （m） | 导线相对 闭合差 | 测回数 (DJ6) | 方位角 闭合差 （″） | 仪器类别 | 方法与测回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:500 | 900 | 80 | 1/4000 | 1 | ±40√n | Ⅱ级 | 单程观测 1 |
| 1:1000 | 1800 | 150 |  |  |  |  |  |
| 1:2000 | 3000 | 250 |  |  |  |  |  |

注： n为测站数。

5.2.6  图根水准的布设按现行《城市测量规范》CJJ/T8的规定执行，线路长不得超过4公里。采用测距三角高程测量时，宜与导线测量同时进行。仪高和镜高均应采用经检验的钢尺进行量测，取至毫米。其主要技术要求按表5.2.6的规定执行。

表5.2.6   三角高程测量的主要技术要求

| 项目 | 线路长度（km） | 测距长度（m） | 高程闭合差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 限差 | 4 | 100 | ±10√n |

注：n为边数。

5.2.7  垂直角观测测回数与限差应符合表5.2.7的规定。

表5.2.7   垂直角观测的技术要求

| 等 级 |  | 测回数 | 指标差 | 垂直角互差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次附合 | DJ2 | 1 | 15〞 | 25〞 |
|  | DJ6 | 2 | 25〞 | 25〞 |
| 二次附合 | DJ6 | 1 | 25〞 | 25〞 |

5.2.8  采用GNSS 定位技术布测地下管线控制点，可采用静态、快速静态和动态（GNSS RTK）等方法进行。其精度和技术要求按现行《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T73的规定执行。

5.2.9  采用GNSS RTK进行图根点测量时，平面测量技术要求应符合表5.2.9的规定。

表5.2.9  GNSS RTK平面测量技术要求

| 等级 | 相邻点间距离 （cm） | 点位 中误差 （cm） | 边长相对 中误差 | 起算点 等级 | 流动站到 单基准站间距离 （Km） | 测回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图根 | ≥100 | 5 | ≤1/4000 | 四等及以上 | ≤6 | ≥1 |
|  |  |  |  | 三等及以上 | ≤3 |  |

注：  1   网络RTK测量可不受起算点等级、流动站到单基准站间距离的限制；

2   困难地区相邻点间距离缩短至表中的2/3，边长较差不应大于2㎝。

5.2.10  采用GNSS高程测量进行图根高程测量时，高程异常模型内符合中误差（简称模型内符合中误差）、高程中误差、检测较差不应超过表5.2.10的规定。

表5.2.10  GNSS 高程测量主要技术要求（㎝）

| 地形 等级 | 平地、丘陵 |  |  | 山 地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模型内符合 中误差 | 高程 中误差 | 检测 较差 | 模型内符合 中误差 | 高程 中误差 | 检测 较差 |
| 图根 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 4.5 | 7.5 | 15.0 |

- 5.3  地下管线测量

5.3.1  地下管线点的平面位置测量宜采用GNSS RTK测量法或全站仪极坐标法。

5.3.2  当采用极坐标时，测距边不得大于100米，定向边宜采用长边。

5.3.3  地下管线点的高程测量，按本规程第3.2节的规定进行。

5.3.4  采用GNSS RTK测量时，其精度和技术要求按现行《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T73的规定执行。

5.3.5  地下管线测量应按本规程第3.3.9条规定的测注项目对各种地下管线有关的地面建（构）筑物及附属设施进行测定。

6  地下管线图的编绘和数据处理

- 6.1  一 般 规 定

6.1.1  地下管线图的编绘应在地形图的基础上，采用外业采集的管线数据，用成图软件生成地下管线图。

6.1.2  地下管线图分为专业地下管线图和综合地下管线图。

6.1.3  综合地下管线图的比例尺宜采用1:500，专业地下管线图的比例尺可采用1:500或1:1000，地下管线图的规格和分幅应与本地区地形图的规格和分幅一致。

6.1.4  地下管线图图例、管线代码和颜色、点符号图例、地下管线图编制、数字和注记应按本规程附录A、附录B、附录C、附录E、附录F的规定执行，其他按现行《国家基本比例尺地图图式 第1部分1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T 20257.1的规定执行。

6.1.5  编绘地下管线图时，地下管线图的各种文字、数字注记不宜压盖地下管线及其附属设施的符号，宜删去基础地形图中与实测地下管线重合或矛盾的管线建（构）筑物。

6.1.6  编绘管线图时应按管线种类分别标注管线点编号（图上点号），图上点号以图幅为单位按自然序号独立编号。

- 6.2  地下管线图的编绘

6.2.1  地下管线图应表示探测的各种地下管线及其附属设施，地面建（构）筑物与地形特征。

6.2.2  排水应标注流向，流向符号颜色与排水管线相同。

6.2.3  编绘地下管线图时，管沟（廊）按实测范围绘制管沟（廊）范围线，宜以图上实部2mm、虚部1mm的虚线表示，并绘制出管沟（廊）内相应的管线。管沟（廊）的注记表示方法与管线注记要求相同。

6.2.4  井室的范围线，图上以虚线表示，井室范围内应加注相应的窨井符号并采用相应管线颜色。

6.2.5  不同权属单位共用的管块，应按权属单位分别展绘管线。

6.2.6  预埋的管块、管沟（廊），以虚线连接（虚线采用管线相应颜色，线形宜为图上实部2mm、虚部1mm），综合图扯旗注明“空管”，专业图上注记“空管”。6.2.7  编绘综合管线图时，各种管线应注明管类代码、管径（或断面尺寸）。

6.2.8  综合管线图以扯旗的方式进行管线属性注记时宜符合下列要求：

1  每幅综合管线图应在管线密集的地方做2－3处扯旗；

2  各种管道应注明管类代码、材质、管径（或断面尺寸）、埋深；

3  电缆类管线应加注直埋、电缆条数、孔数、电压；

4  燃气、污水、热力、工业等有压力的管线，在管径或断面尺寸后加注：压力值、有压或低压、中压、高压。

表6.2.8  综合地下管线图扯旗注记内容

| 管线种类 | 注记内容及顺序 |
| --- | --- |
| 给 水 | 管类 材质 管径（或断面尺寸） 埋深 |
| 排 水 | 管类 材质 管径（或断面尺寸） 压力 埋深 |
| 燃 气 | 管类 材质 管径（或断面尺寸） 压力 埋深 |
| 电 力 | 管类 材质 直埋 电缆条数 总孔数/未用孔数 电压 埋深 |
| 通 讯 | 管类 材质 管径（或断面尺寸） 总孔数/未用孔数 埋深 |
| 广播电视 | 管类 材质 管径（或断面尺寸） 总孔数/未用孔数 埋深 |
| 工 业 | 管类 材质 管径（或断面尺寸） 压力 埋深 |
| 热 力 | 管类 材质 管径（或断面尺寸） 压力 埋深 |

6.2.9  编绘专业管线图时，管线注记内容除埋深不注记外，其他项与综合扯旗内容相同，宜参照表6.2.8的规定执行。

- 6.3  地下管线成果表的编制

6.3.1  地下管线成果表编制宜采用Excel文件格式，编制内容应满足附录G要求。

6.3.2  成果表以图幅为单位，分专业进行整理编制，并编制制表说明。

7  地下管线动态管理

- 7.1  一 般 规 定

7.1.1  应建立地下管线动态管理机制，对地下管线数据库及时补充更新。

7.1.2  新建、扩建和改建的地下管线工程，应在管线覆土前进行竣工测量，技术标准执行本规程的相应条款。

7.1.3  竣工测量验收合格后，地下管线数据管理部门应根据竣工测量数据及时对管线数据库进行更新。

- 7.2  新建地下管线竣工测量

7.2.1  管线竣工测量的任务包括：

1  测定地下管线的平面位置、高程；

2  量测地下管线的埋深；

3  记录地下管线的种类、材质、规格、埋设时间和权属单位等相关属性数据，编制地下管线竣工测量成果；

4  绘制管线竣工平面图；

5  按管线数据管理部门的要求提交地下管线工程档案。

7.2.2  管线竣工测量应采用计算机机助成图、内外业一体化作业的方法进行。测量成果的数据格式应符合《福建省城市地下管线信息数据库建库规范》的规定，测量精度应符合本规程第3.2.2条规定。

7.2.3  地下管线竣工测量完成后，应向管线数据管理部门提交下列成果资料：

1  地下管线工程项目的规划、设计、施工批准文件；

2  监理文件、施工文件、竣工验收文件；

3  地下管线测量原始记录；

4  地下管线工程竣工平面图；

5  地下管线竣工测量成果；

6  竣工图、成果的电子数据。

7.2.4  利用非开挖（顶管）技术铺设地下管线时，施工单位应提交符合本规程要求的数据资料，包括：

1 管线铺设时，必须采用惯性测量系统或导向仪实测管线轨迹，并制作相应的电子平面图和剖面图。

2 数据文件的坐标与高程系统必须和本地区所采用的坐标与高程系统一致。

7.2.5  开挖铺设的非金属管线，必须布设示踪线或埋设电子标识。示踪线或电子标识应埋设于管线正上方，示踪线在三通或多通处应低阻连接。电子标识布设应在管线的特征点处（转折点、变深点、分支点等）、圆弧地段应适当加密布设。

- 7.3  新建地下管线数据更新

7.3.1  地下管线数据管理部门必须对新建管线的成果数据进行计算机监理、查错、转换，预入库。

7.3.2  数据通过检查后，按地下管线探测工程管理部门的数据处理流程及有关规定和技术要求进行管线数据库的更新。

8  地下管线成果资料的检查和验收

- 8.1  一 般 规 定

8.1.1  地下管线探测成果的检查分为探测单位检查、监理单位检查和权属单位核查。检查工作分为外业和内业两部分，探测单位的检查必须实行三级检查制度。

8.1.2  验收工作在探测单位自检合格，通过监理单位检查，作出质量评估报告后，由探测工程管理部门组织验收。

8.1.3  检查验收的依据是规程、规范、工程合同、经批准的技术设计书及有关技术标准。

- 8.2  探测单位检查

8.2.1  地下管线探测的各级检查工作必须独立进行，不得省略或代替，检查要求应按规程和有关技术标准的规定执行。

8.2.2  探测单位质量检查包括几何精度检查和属性调查结果检查，其中几何精度的检查取样应遵循随机抽取、均匀分布、有代表性的原则，样本抽取量为：

1  明显管线点重复量测检查不少于明显管线点总数的5％；

2  隐蔽管线点重复探查检查不少于隐蔽管线点总数的5％；

3  隐蔽管线点开挖检查（含钎探验证）不少于隐蔽管线点总数的1％且不少于3个点进行开挖验证。

4  每个测区随机抽查管线点总数的5%进行测量成果质量的检查。

5  实地巡图检查量为100％；

6  成果资料检查量为100％。

8.2.3  各级检查工作应作好记录，检查结束后编写检查报告，检查报告内容包括：

1  任务概况；

2  检查工作概况；

3  主要质量问题及处理情况；

4  精度统计；

5  对遗留问题的处理意见；

6  质量统计和评价。

- 8.3  监理单位检查

8.3.1  监理单位检查包括前期工作检查、任务履行检查、野外作业检查、内业数据检查，并对成果质量作出评估。

8.3.2  监理单位的检查工作应按本规程第10章的要求执行。

- 8.4  权属单位核查

8.4.1  探测单位提交专业管线资料，由探测工程管理部门组织管线权属单位对专业管线资料进行核查。

8.4.2  专业管线核查的内容包括：

1  漏（错）测的管线；

2  管线特征点和附属物；

3  管径、管材等。

8.5  验    收

8.5.1  探测单位完成工程合同内容后，组织内部验收，验收合格后填写工程竣工报告，提交监理单位检查。监理单位应对工程质量作出质量评估和等级评定。成果资料经监理评定合格后，由探测工程管理部门组织工程验收。

8.5.2  提交的探测成果资料包括：

1  工程探测合同书；

2  监理合同书；

3  经批准的技术设计书（附方法试验的详细资料）；

4  所利用的已有成果图表资料、起算数据、仪器检校资料；

5  地下管线现况图、地下管线探查记录表（附录H）、控制点成果表、地下管线成果表（附录G）、专业管线图、综合管线图及电子数据文件；

6  各种观测记录、计算资料，各种检查和开挖验证记录等；

7  探测单位的检查报告和技术总结报告；

8  监理单位的工程监理报告。

8.5.3  技术总结报告内容包括：

1  工程概况：工程的依据、目的和要求；工程的地理位置、地球物理特征和地形条件；开、竣工日期及实际完成的工作量；

2  探测技术措施：作业的标准依据；坐标和高程的起算依据；采用的探测仪器和方法；管线图的编绘情况；

3  探测结论和质量评定；

4  应说明的问题；

5  附图附表。

8.5.4  等级控制测量成果验收按现行《城市测量规范》CJJ/T8的规定执行。

8.5.5  探测成果的验收内容包括：

1  控制测量的原始记录的规范性、计算的正确性、成果资料的完整性；

2  探测技术措施是否满足本规程的规定和经批准的技术设计书要求。重要技术方案变动是否提供充分的论证材料和充足的原因说明，并经探测工程管理部门批准；

3  所利用的已有成果资料是否经探测工程管理部门确认；

4  各种探测起算数据和阶段性成果资料是否履行审核程序和手续，并符合质量要求；

5  各种管线探测表的记录内容是否齐全；

6  各项仪器检查、开挖验证记录是否齐全，发现的问题是否已作出处理和改正；

7  各种专业管线图、综合管线图是否有作业人员和专业人员进行室内图面检查、实地对照检查和仪器检查、开挖验证，并符合质量要求；

8  原始资料、成果表、综合管线图检查：从每个测区中抽取一定数量的图幅进行检查；

9  探测成果的电子数据是否经监理单位检查验证；

10  技术总结报告是否内容齐全，能反映工程的全貌，结论正确，建议合理可行；

11  成果资料组卷归档是否符合要求；

12  验收合格后，由探测工程管理部门出具《地下管线验收证明书》。

- 8.6  质量评定和等级划分

8.6.1  探测单位检查、监理单位检查和验收过程中外业检查的质量按本规程第8.6.2条的要求评定。

8.6.2  探查质量评定

1  明显管线点重复量测的埋深中误差

|Mtd|≤2.5cm

式中：Δdti为重复量测差值，n为重复量测点数。

2  隐蔽管线点采用仪器同精度的仪器进行探测检查时，平面位置中误差Mts和埋深中误差Mth分别按下式计算，其值不应超过第3.2.1条规定限差的0.5倍。

式中：ΔSti为平面位置偏差，Δhti为埋深差值，n—隐蔽管线点检查点数。

3  隐蔽点开挖检查应在隐蔽管线点中均匀分布随机抽取不少于隐蔽管线点总数的1％进行开挖验证。当开挖管线点与探查管线点之间的水平位置偏差和埋深偏差超过本规程第3.2.1条规定的限差的点数小于或等于开挖总点数的10％时，探查工作质量合格。当超限点数大于开挖总点数的10％，但少于或等于20％时，应再抽取不少于隐蔽管线点总数的1％开挖验证。两次抽取开挖验证点中超限点数小于或等于开挖总点数的10％时，探查工作质量合格，否则不合格。当超限点数大于开挖总点数的20％时，且开挖点数大于10个时，探查工作质量不合格。

8.6.3  测绘精度评定

1 检查点高程测量中误差

|Mh|≤3.0cm

- Mh＝±i=1nΔhi22n

式中：△hi为高程较差，n为检查点数

2  检查点平面位置测量中误差

|Md|≤5.0cm

- Md＝±(i=1nΔXi2+i=1nΔYi2)2n

式中：△Xi，△Yi为纵横坐标较差，n为检查点数

8.6.4  成果质量按优、良、合格、不合格评定，划分标准按《城市地下管线探测工程监理导则》RISN-TG011质量评价执行。

- 8.7  成 果 提 交

8.7.1  验收合格后的地下管线探测成果资料，应及时移交城建档案管理部门归档管理。

8.7.2  提交的成果应包括本规程第8.5.2条的全部内容及地下管线验收证明。

8.7.3  成果资料的移交应列出清单，并办理交接手续。

9  数据建库和系统建设

9.1 一般规定

9.1.1  地下管线信息系统的建设应涵盖需求分析、总体设计、详细设计、系统实现、系统测试、系统试运行、成果提交与验收、系统维护等阶段。

9.1.2  系统功能应涵盖数据管理、系统管理和数据应用等方面的功能，可根据实际情况增加三维显示等功能。

9.1.3	地下管线信息管理系统应具备完善的安全保密管理措施，可采用防火墙、VPN、加密、入侵检测、身份认证等技术。

9.1.4  地下管线数据库应包含城市地下管线数据、城市基础地形图数据。

9.1.5  提交入库的成果数据质量应进行严格检查，并符合本规程的相关规定。

- 9.2 管线数据建库

9.2.1  地下管线数据库宜采用通用关系型数据库管理软件，通过空间数据引擎统一管理地下管线空间数据及属性数据。

9.2.2  地下管线信息管理系统的数据库管理软件应满足以下要求:

1  对管线信息的使用提供权限设置功能；

2  提供多媒体数据管理支持；

3  支持异构数据库互联及数据相互转换；

4  有事务并发处理机制。

9.2.3  地下管线信息管理系统的数据组织必须按国家标准、行业标准制定的规范和本规程的要求实施,以实现不同系统间的数据交换和数据共享。

9.2.4  地下管线数据库设计应符合下列要求：

1  地下管线数据按分类、分层的方式存储；

2  地下管线数据在物理或逻辑上无缝链接；

3  地下管线数据库包括现状数据库和历史数据库。

9.2.5  地下管线数据在入库前应进行全面的质量检查，检查内容至少包括：

1  管线分类；

2  管线分层、编码；

3  管线图式符号；

4  空间拓扑关系；

5  属性内容；

6  数据接边；

7  逻辑关系。

- 9.3 建立地下管线信息管理系统

9.3.1	系统研发开始时，应进行需求调研，并应由使用者和开发方共同完成需求分析。需求分析确定的内容应包括：

1  功能需求；

2  性能需求；

3  设计约束；

4  外部接口。

9.3.2	系统的总体设计应建立在需求分析的基础上，设计包括以下内容：

1  系统总体结构设计；

2  子系统划分和模块功能设计；

3  系统结构设计和系统空间数据库概念设计；

4  系统标准化设计；

5  系统软、硬件配置和网络设计；

6  系统开发计划和运行机制、安全机制设计。

9.3.3	系统的详细设计应建立在总体设计的基础上，包括以下内容：

1  界面设计；

2  各功能的代码设计和输入输出设计；

3  测试用例设计；

4  数据库设计。

9.3.4  系统详细设计完成后，应进行系统实现，包括以下内容：

1  数据库建立；

2  数据入库；

3  系统代码编写。

9.3.5  系统正式投入运行前，应进行系统测试和试运行，以检验系统功能、性能和数据质量是否满足设计要求。

9.3.6  系统试运行前应对用户进行系统应用培训。

9.3.7  系统试运行通过后，应由系统管理部门组织验收并出具验收意见。

10  工 程 监 理

- 10.1  一 般 规 定

10.1.1  城市地下管线探测是一项系统工程，涉及物探、测绘、计算机等专业技术，为确保探测成果质量，更好地提供管线信息服务和提高实际应用效果，对地下管线探测工作实行工程监理。

10.1.2  监理工作依据包括：

1  《城市地下管线探测技术规程》CJJ61；

2  《城市测量规范》CJJ/T8；

3  《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T 20257.1；

4  《城市地下管线探测工程监理导则》RISN-TG011；

5  《福建省城市地下管线信息数据库建库规范》；

6  经批准的地下管线探测工程监理规划；

7  经批准的地下管线探测工程监理实施细则；

8  工程合同和经批准的技术设计书；

9  与工程有关的法律、法规及相关的技术标准。

10.1.3  监理任务是监理合同约定的工作内容，通过监理单位对工程质量控制和信息管理来实现。

10.1.4  监理工作要求包括:

1  编制监理规划、监理实施细则，并具有可操作性；

2  审核技术设计书和作业质量管理体系方案，并提出审核意见，报探测工程管理部门审批；

3  督促探测单位和协助探测工程管理部门进行作业前的有关准备工作；

4  监督探测单位对工程合同的履约情况；

5  按监理规划和实施细则的要求，对探测工程进行巡视检查、图面审查、实地巡图、抽样检查和数据检查，对存在的问题监督探测单位进行整改；

6  贯彻执行探测工程管理部门下发的有关文件和补充规定；

7  监理单位应对各阶段的工程质量及任务执行情况进行检查，作出质量评价；

8  对工程质量进行竣工预验收，编写工程质量评定报告。

10.1.5  工程质量评定报告的内容应包括：

1  任务概况：任务来源和目的；

2  监理工作目标：工期目标与质量目标；

3  监理工作内容；

4  项目组织：人员组织、设备组织和技术资源组织；

5  工作流程；

6  作业依据；

7  监理工作方法：过程巡检方法、抽样检验方法；

8  项目管理工作方法：进度管理与质量管理工作方法；

9  监理工作目标完成情况；

10 应说明的问题：发现的主要问题及处理意见、遗留问题；

11 精度统计、质量评定；

12 结论与建议；

13 附件。

10.1.6  监理资料的归档内容应包括：委托监理合同、监理规划、监理实施细则、技术设计书报审表、工程开工/复工报审表及工程暂停令、探查核验资料、测绘核验资料、数据成果监理资料、工程进度计划、监理工程师通知单、监理月报、质量缺陷与事故的处理文件、竣工审核意见书、测区专业监理报告、测区工程监理报告、工程质量评定报告、工作总结报告等。

10.1.7  档案资料监理的内容包括：

1  检查档案资料完整性、准确性；

2  检查档案资料组卷方法；

3  检查档案资料质量和规格；

4  检查档案资料编目。

10.1.8  经工程监理检查，对达不到技术要求的探测工程，探测工程管理部门应责成探测单位立即整改或返工。

- 10.2  探查作业监理

10.2.1  探查巡视监理：监理人员在作业队伍进行物探方法试验和探测作业过程中，不定期到作业现场跟踪检查，了解和掌握作业情况，并现场检查原始记录，工作草图、质量自检情况。其内容包括：仪器的校验记录和鉴定证明、仪器试验及方法试验等资料；作业人员对技术设计书的执行情况、工作量完成情况、质量检查情况和原始记录情况等。

10.2.2  管线点检查抽样应遵循随机抽取、均匀分布、有代表性的原则。

10.2.3  明显管线点调查监理：

1  明显管线点重复量测埋深中误差按本规程第3.2.1条的规定执行；

2  实地抽查不少于3％的明显管线点，着重检查管线规格、埋深、材质发生突变的点。

10.2.4  隐蔽管线点探查监理

1 抽查点的中误差和限差按本规程第3.2.1条的规定执行。

2 抽查点应不少于隐蔽管线点总点数的3％。

10.2.5  隐蔽管线点开挖监理：在明显管线点重复量测埋深和隐蔽管线点重复探测点位、埋深符合设计书要求的基础上，抽查不少于隐蔽管线点总点数的0.5％进行开挖验证，抽查点的中误差和限差按本规程第3.2.1条的规定执行。

- 10.3  测绘作业监理

10.3.1  测绘作业监理应检查仪器的校验记录、探测单位对技术设计书的交底情况等。

10.3.2  监理人员在作业队伍进行测量作业过程中，不定期到作业现场跟踪检查，了解和掌握作业情况。

10.3.3  控制测量作业监理：依据现行《城市测量规范》CJJ/T8进行监理，其内容包括布网的走向是否符合城市控制测量总体布网原则，等级导线点埋石是否符合规定，作业是否按现行《城市测量规范》CJJ/T8技术要求进行，平差计算资料精度指标是否满足现行《城市测量规范》CJJ/T8要求等。

10.3.4  管线点测绘监理：随机、均匀抽取总管线点5％进行设站检查，其平面定位和高程中误差按本规程第3.2.2条的规定执行。

- 10.4  数据成果监理

10.4.1  数据成果监理内容包括：数据格式检查、数据逻辑性检查、数据成果和原始记录一致性检查和重复管线段检查等。

10.4.2  采用查错软件对探测单位提交的数据进行100％逻辑检查，经监理检查合格后的成果数据方可导入地下管线数据库。

10.4.3  数据一致性检查应抽查不少于5％的原始记录和数据文件对比检查，出错率不大于0.5％，无重复管线段和管线点。

11  附   则

11.0.1  本规程适用于福建省地下管线探测、管线的信息化建设。

11.0.2  本规程由福建省住房和城乡建设厅发布，在实施过程中，由厦门市建设与管理局负责解释。

附录A  地下管线图例

| 符号名称 |  | 图例 |  | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线点 |  |  | 1.0 | 用直径为1.0mm的圆圈表示。 |
| 管 线 |  |  |  | 1 管线线粗0.2mm。 2 排水管沟宽度大于1m时，在其几何中心位置绘管线符号，边线线粗0.2mm。 3 流向符号长度8mm。 |
| 窨井 | 给 水 |  | 2.0 | 用直径为2mm的小圆圈表示，不同类型的窨井用圆圈中的不同符号表示 |
|  | 排水(含雨、污水) |  | 2.0 |  |
|  | 燃 气 |  | 2.0 |  |
|  | 电 力 |  | 2.0 |  |
|  | 通 讯 |  | 2.0 |  |
|  | 热 力 |  | 2.0 |  |
|  | 工 业 |  | 2.0 |  |
| 预留口 |  |  |  | 圆圈为检修井位，预留口用点线表示 |
| 变 径 |  |  |  | 圆圈为变径点位，符号表示相应变径方向 |
| 消防栓 |  |  |  |  |
| 阀 门 |  |  |  |  |
| 上杆(出地) |  |  |  |  |
| 注：其它地形地物符号、图例参照《国家基本比例尺地图图式 第1部分1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T 20257.1的规定 |  |  |  |  |

附录B  地下管线的代号和颜色

| 管 线 类 别 |  | 代 号 |  | 颜 色 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名 称 | 色 号 |
| 给 水 | 饮用水 | JS | JS | 深蓝 | 5 |
|  | 非饮用水 |  | FS | 深蓝 | 5 |
| 排 水 | 雨、污合流 | PS | HS | 棕色 | 42 |
|  | 雨 水 |  | YS | 棕色 | 42 |
|  | 污 水 |  | WS | 棕色 | 42 |
| 燃 气 | 煤 气 | RQ | MQ | 粉红 | 6 |
|  | 液化气 |  | YQ | 粉红 | 6 |
|  | 天然气 |  | TQ | 粉红 | 6 |
| 电 力 | 供 电 | DL | GD | 大红 | 1 |
|  | 路 灯 |  | LD | 大红 | 1 |
|  | 交通信号 |  | JD | 大红 | 1 |
| 通讯 | 中国电信 | TX | DX | 深绿 | 94 |
|  | 中国联通 |  | LX | 深绿 | 94 |
|  | 中国移动 |  | YX | 深绿 | 94 |
|  | 中国网通 |  | WX | 深绿 | 94 |
|  | 监控信号 |  | KX | 深绿 | 94 |
|  | 军 用 |  | AX | 深绿 | 94 |
|  | 保 密 |  | BX | 深绿 | 94 |
|  | 电力通信 |  | EX | 深绿 | 94 |
|  | 宽 带 |  | GX | 深绿 | 94 |
|  | 其它电信 |  | QX | 深绿 | 94 |
| 广播 电视 | 电 视 | DS | TV | 浅绿 | 70 |
|  | 广 播 |  | GB | 浅绿 | 70 |
| 热力 | 蒸汽 | RL | ZQ | 紫色 | 200 |
|  | 温泉 |  | WQ | 紫色 | 200 |
| 工业 | 废 水 | GY | FG | 桔黄 | 30 |
|  | 石 油 |  | SG | 桔黄 | 30 |
|  | 氧气 |  | OG | 桔黄 | 30 |
|  | 氮气 |  | NG | 桔黄 | 30 |
|  | 氢气 |  | HG | 桔黄 | 30 |
| 不明 | 不明管线 | BM | BM | 灰 | 5 |
| 综合管沟边线 |  |  |  | 黑色 | 7 |
| 基础地形 |  |  |  | 灰色 | 252 |

注：地下管线图上各种管线符号，包括点号注记均应采用与上表相应的颜色。

附录D  地下管线探测安全保护规定

D.1  从事地下管线探测的工作人员，必须熟悉工作岗位的安全保护规定，做到安全生产。

D.2  在市区或道路上进行地下管线探测的工作人员，必须穿戴安全标志服，遵守城市交通法规。

D.3  进入企业厂区进行地下管线探测的工作人员，必须熟悉该厂安全保护规定，遵守该企业工厂的厂规。

D.4  对规模较大的排污管道，在下井调查或施放探头、电极、导线时，严禁明火，并进行有害及可燃气体的浓度测定。超标的地下管线要采用安全保护措施后才能作业。

D.5  严禁在氧、煤气、乙炔等易燃、易爆管道上作充电、进行直接法或充电作业。严禁对直埋电缆、塑料管和燃气管使用钎探。

D.6  夜间作业时，应有足够的照明，打开窨井时，在井口应有安全照明标志。

D.7  使用大功率仪器时，作业人员应具备安全用电和触电急救基础知识。工作电压超36V时，供电作业人员应使用绝缘防护用品。接地电极附近应设置明显警告标志并委派专人看管。雷电天气严禁使用大功率仪器设备施工。井下作业的所有电气设备外壳必须接地。

D.8  当打开窨井盖作实地调查时，井口必须有专人看管，或用设有明显标志的栅栏围起来。调查完毕必须立即盖好窨井盖。打开窨井盖后严禁作业人员离开现场。

D.9  发生人身安全事故时，除立即将受害者送到附近医院急救外，还必须保护现场，组织有关人员进行调查，明确事故责任，并做妥善处理。

D.10  地下管线信息管理系统运行中应采取必要的措施，防止病毒和数据流失，确保数据安全。

附录E  地下管线图注记标准

| 类 型 | 方 式 | 字 体 | 字大(mm) | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线点号、管线注记 | 字符、数字混合 | 文鼎CS细等线 | 1.6×1.6 |  |
| 扯旗 | 汉字、数字混合 | 文鼎CS细等线 | 2.4×2.4 |  |
| 主要道路名 | 汉字 | 宋体 | 3.0×3.0 | 路面铺装材料注记2mm |
| 街巷、建筑物、单位名称 | 汉字 | 文鼎CS细等线 | 2.4×2.4 |  |
| 结构、层数 | 字符、数字混合 | Hztxt | 2.0×2.0 | 分间线长10mm |
| 门牌号 | 字符、数字混合 | Hztxt | 1.6×1.6 | 标注位置为入口处，字体垂直于建筑物边线，以真方向表示 |
| 进房、变径等说明 | 汉字 | Hztxt | 2.0×2.0 |  |
| 高程点 | 数字 | Hztxt | 1.6×1.6 |  |
| 控制点 | 数字 | Hztxt | 2.0×2.0 | Ⅰ、Ⅱ级导线点、图根点 |
| 接图表 | 数字 | Hztxt | 1.6×1.2 |  |

附录F  地下管线点符号图例与代码

| 符号 | 规格 | 代码 | 含义 | 定位点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | A101 | 探测点 | 几何中心 |
|  | 2.0+8.0 | A102 | 预留口 | 圆的几何中心 |
|  | 1.0+8.0 | A103 | 非普查(去向) | 圆的几何中心 |
|  | 1.0+2.0 | A104 | 上杆 | 圆的几何中心 |
|  | 1.0+2.0 | A105 | 出地 | 圆的几何中心 |
|  | 1.0+2.0 | A111 | 变径 | 圆的几何中心 |
|  | 2.0+1.0 | A201 | 阀门 | 圆的几何中心 |
|  | 2.0+1.0 | A202 | 管帽(堵头) | 几何中心 |
|  | 2.0 | A203 | 泵站 | 几何中心 |
|  | 2.0 | B201 | 检修井 | 几何中心 |
|  | 2.0 | B202 | 阀门井 | 几何中心 |
|  | 2.0 | B203 | 水表井 | 几何中心 |
|  | 2.0 | B204 | 消防井 | 几何中心 |
|  | 2.0+1.6 | B205 | 消防栓 | 圆的几何中心 |
|  | 2.0+1.0 | B206 | 水表 | 几何中心 |
|  | 2.0 | B207 | 阀门孔 | 几何中心 |
|  | 2.0 | B208 | 排气阀（井） | 几何中心 |
|  | 2.0 | B209 | 排污阀（井） | 几何中心 |
|  | 2.0∠60° | C101 | 进水口 | 排水 |
|  | 2.0∠60° | C102 | 出水口 | 排水 |
|  | 2.0 | C201 | 污水井 | 几何中心 |
|  | 2.0 | C202 | 雨水井 | 几何中心 |
|  | 2.0X1.0 | C203 | 雨篦 | 几何中心 |
|  | 2.0 | C204 | 化粪池 | 几何中心 |
|  | 2.0 | C205 | 阀门井 | 几何中心 |
|  | 2.0 | D201 | 窨井 | 几何中心 |
|  | 2.0+1.0+2.0 | D202 | 凝水缸 | 几何中心 |
|  | 2.0 | D203 | 调压箱、调压站 | 几何中心 |
|  | 2.0 | D204 | 压力表 | 几何中心 |
|  | 2.0 | D205 | 阴极测试桩 | 底部中心 |
|  | 2.0 | E201 | 窨井 | 几何中心 |
|  | 2.0 | E202 | 阀门井 | 几何中心 |
|  | 2.8X1.8 | F201 | 路灯 | 底部圆的几何中心 |
|  | 2.0 | F202 | 检修井 | 几何中心 |
|  | 2.0 | F203 | 手孔 | 几何中心 |
|  | 2.0X1.2 | F204 | 接线箱 | 几何中心 |
|  | 2.0 | F205 | 高压线杆（塔） | 几何中心 |
|  | 3.0X2.0 | F206 | 变压器、控制柜 | 几何中心 |
|  | 3.2X1.0 | F207 | 信号灯 | 底部中心 |
|  | 3.0X1.6 | F208 | 变电室 | 实心矩形的几何中心 |
|  | 3.0 | F209 | 配电房 | 几何中心 |
|  | 2.0 | G201 | 人孔 | 几何中心 |
|  | 2.0 | G202 | 手孔 | 几何中心 |
|  | 2.0X2.0 | G203 | 交接箱 | 底部中心 |
|  | 3.0X1.4 | G204 | 监控器 | 底部圆的几何中心 |
|  | 3.0X1.0 | G205 | 移动通信塔、微波传送塔、无线电杆 | 底部圆的几何中心 |
|  | 2.0 | H201 | 窨井 | 几何中心 |
|  | 2.0 | H203 | 排液、排污装置 | 几何中心 |

附录G  地 下 管 线 成 果 表

图幅编号：	管线种类：	权属单位：

| 图 上 点 号 | 物 探 点 号 | 连 接 点 号 | 特征点 | 附属物 名 称 | 坐 标 (m) |  | 高 程(m) |  | 管 径 或 断面尺寸 (mm) | 套管尺寸 | 材质 | 压力 或 电压 (KV) | 电 缆 根 数 | 管孔数/ 未用孔数 | 埋 设 方 式 | 埋 设 日 期 | 道 路 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X坐标 | Y坐标 | 地 面 高 程 | 管 线 高 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

探测者：	校核者：	工程负责人：	日期：

说明： 给水、煤气、电缆的管线高程为管顶高程；排水管道为管底高程；电缆有沟（管）组需同时填写沟（管）组的管顶和管底高程。

# 附录H  地下管线探查记录表

测区：                   图幅编号：                           管线类型：                                           日期：

| 管线点号 |  | 特征 | 附属物 | 材质 | 管径/断面尺寸（mm） | 电压/压力 | 管孔数 /未用孔数 | 流向/ 电缆根数 | 埋深(m) |  |  | 埋设 方式 | 埋设 日期 | 权属 单位 | 道路 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点 | 终点 |  |  |  |  |  |  |  | 起点 | 终点 | 井底 |  |  |  |  |  |

探测单位：                           探测者：                      校核者：                                  第    页  共    页

附录I  地下管线开挖检查表

测区：	图幅编号	日期：

| 开 挖 点 | 管 类 |  | 材 质 | 管 径 (mm) | 平面实际偏距 (cm) | 深 度 比 较 (cm) |  |  |  | 质量评价 | 图 幅 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 探测深渡 |  | 实际深度 | 差 值 |  |  |  |
| 检 查 者 |  |  |  |  |  | 校 核 者 |  |  |  |  |  |  |

探测单位：	探测工程管理部门制

附录J  管线点特征、附属物、材质的名称标准

| 管 类 | 特 征 | 附 属 物 | 材 质 | 套管材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水 | 转折点、三通、四通等、预留口、变径、变深、变材、非普查、出地、出水口 | 一井多盖、一井多阀、偏心井、阀门、管帽、阀门井、消防井、消防栓、水表、阀门孔等 | 铸铁、镀锌管、钢、玻璃钢、PVC |  |
| 排水 | 转折点、三通、四通等、预留口、非普查、出地、进水口、出水口 | 一井多盖、一井多阀、偏心井、阀门、阀门井、管帽、窨井、雨水井、雨篦等 | 砼、PVC、钢、陶土、陶瓷、砖石、砖混、砖、玻璃钢、PE、铸铁 |  |
| 燃气 | 转折点、三通、四通等、预留口、变径、变深、变材、非普查、出地 | 一井多盖、一井多阀、偏心井、阀门、管帽、检修井、阀门井、凝水缸、调压箱等 | 铸铁、球墨铸铁、钢、PE |  |
| 电力 | 转折点、分支点（注明：三分支、四分支等）、预留口、非普查、上杆、高压单杆、高压双杆、高压线塔、高压塔杆 | 一井多盖、偏心井、检修井、手孔、接线箱、变压器、地灯等 | 铜、铝 | 铁、塑、灰、钢、PE、PVC |
| 通讯 | 转折点、分支点（注明：三分支、四分支等）、预留口、非普查、上杆 | 一井多盖、偏心井、人孔、手孔、接线箱、电话亭等 | 铜、光纤、铜/光 | 铁、塑、灰、钢、PE、PVC |
| 广播电视 | 转折点、分支点（注明：三分支、四分支等）、预留口、非普查、上杆 | 一井多盖、偏心井、人孔、手孔、接线箱、电话亭等 | 铜、光纤、铜/光 | 铁、塑、灰、钢、PE、PVC |
| 热力 | 转折点、三通、四通等、预留口、变径、变深、非普查、出地 | 一井多盖、一井多阀、偏心井、阀门、管帽、窨井等 | 钢、玻璃钢 |  |
| 工业 | 转折点、三通、四通等、预留口、变径、变深、变材、非普查、出地 | 一井多盖、一井多阀、偏心井、阀门、管帽、窨井、排液、排污装置等 | 钢、铸铁、砼、玻璃钢、PVC、PE |  |

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执法写法为“应符合……的规定（要求）”或“应按……执行”。

福 建 省 工 程 建 设 地 方 标 准

福建省城市地下管线探测及信息化

技 术 规 程

条文说明

目录

1  总则 	 47

2  术语 	 49

3  基本规定 	 51

3.1  一般规定 	 51

3.2  精度要求 	 53

3.3  工作内容及基本程序 	 53

4  地下管线探查 	 55

4.1  一般规定 	 55

4.2  实地调查 	 56

4.3  仪器探查 	 56

5  地下管线测量 	 60

5.1  一般规定 	 60

5.2  控制测量 	 60

5.3  地下管线测量 	 62

6  地下管线图的编绘及数据处理 	 63

6.1  一般规定 	 63

6.2  地下管线图的编绘 	 63

6.3  地下管线成果表的编制 	 64

7  地下管线动态管理 	 65

7.1  一般规定 	 65

7.2  新建地下管线竣工测量 	 65

8  地下管线成果资料的检查和验收 	 66

8.1  一般规定 	 66

8.2  探测单位检查 	 66

8.3  监理单位检查 	 67

8.4  权属单位核查 	 67

8.5  验收 	 67

8.6 质量评定和等级划分 	 68

8.7 成果提交 	 68

9  数据建库和系统建设 	 69

9.1  一般规定 	 69

9.2 管线数据建库 	 70

9.4  建立地下管线信息管理系统	 71

10  工程监理 	 74

10.1  一般规定 	 74

10.2  探查作业监理 	 74

10.3  测绘作业监理 	 75

10.4  计算机成果监理 	 75

1  总  则

1.0.1  本条阐明制定本规程的目的。城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分，是保证现代化城市高效率、高质量运转的“生命线”。城市地下管线现况资料是城市规划、建设和管理的基础资料，也是地下管线安全运行的保证。

截至目前为止，福建省仍有很多地市地下管线资料残缺不全，有的资料精度不高或与现状不符等问题，以致影响地下管线规划建设的科学性，同时由于管线更新机制不健全，新建管线没有进行竣工测量，管线数据未能及时更新。随着城市建成区面积不断扩大，地下管线资料不全、与现状不符日益突出，工程建设中挖断管线、断水、断电的事故时有发生，城市建设中地上和地下的矛盾越来越突出，地下管线探测任务也越来越多，探测队伍和探测人员不断增多，采用的探测方法、技术要求和所提交的成果各不相同，给资料使用部门带来很多不便。为此，利用地理信息技术建立城市地下管线数据库，以便更好地对地下管线实行动态管理就成为亟待解决的问题。

城市地下管线探测及信息化建设是一项涉及多权属单位和多学科、多专业的综合性与技术性很强的系统工程。为了统一地下管线探测工作的技术要求，特制定本规程。

1.0.2  本条规定了本规程的使用范围，即探测埋设于福建省内城镇或市郊区的各种不同用途的金属、非金属地下管线或电缆及其地下管线信息管理系统的建立。探测远离城镇的专用管线或电缆有定的特殊性，因此不适用本规程，由相关的管理部门制定相应的技术规程。

本规程是福建省地方技术标准，在编制过程中参考了中华人民共和国行业标准CJJ 61的《城市地下管线探测技术规程》、建设部部标《城市测量规范》和《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》。一些具体规定（如基本控制测量、地形图图式等）可直接参照相关规范。

1.0.3  本条规定了以中误差作为衡量探测精度的标准，并以二倍中误差作极限误差。因为探查和测量工作中，在良好状态的探测仪具和作业人员的情况下，作业中主要存在的是偶然误差，根据偶然误差出现的规律，二倍中误差的误差出现概率是很少量的，所以以二倍中误差作极限误差是适宜的，以确保探测成果的质量。

1.0.4  本条规定了地下管线探测应积极采用新技术。随着科学技术发展，城市地下管线探测新方法、新技术、新仪器不断出现，只要经过试验，其探测精度可满足本规程的警服要求，经过有关部门的鉴定、评审，应积极采用，以促进科技进步，推动城市地下管线探测事业发展。

1.0.5  本条规定了本规程的使用范围，即探测埋设于福建省内各地市城镇市区或市郊区的各种不同用途的金属、非金属地下管线或电缆及其地下管线信息管理系统的建立。本规程是福建省地方技术标准，突出了城市地下管线探测的特点，它与城市测绘、城市物探工作有密切关系，故在实施中尚应参照现行的行业标准《城市测量规范》CJJ8-99、《全球定位系统城市测量技术规程》CJJ73-97、《城市勘察物探规范》CJJ7-85。所以，本条明确规定，城市地下管线探测，除应符合本规程外，还应符合上述国家现行有关技术标准。

2  术语

2.0.2  地下管线探测

地下管线探测包括地下管线探查和地下管线测绘两个基本内容。地下管线探查是通过现场调查和不同的探测方法探寻各种管线的埋设位置和深度，并在地面上设立测量点，即管线点；地下管线测绘是对已查明的地下管线位置即管线点的平面位置和高程进行测量，并编绘地下管线图；也包括对新建管线的施工测量和竣工测量。

2.0.3  地下管线普查

城市地下管线，是城市基础设施的重要组成部分，是城市规划、建设、管理的重要基础信息，是城市赖以生存和发展的物质基础，被称为城市的“生命线”。由于历史的原因，我省各城市的地下管线资料残缺不全；同时随着城市建设的飞速发展，各类地下管线不断增加，但因管理不善，未能及时进行竣工测量，使地下管线资料无法保持现势性，严重地制约和影响城市规划、建设、管理的科学化、现代化的进程。因为，在一定时期内，需要对城市建成区和规划发展区内的地下管线现状进行全面的探测，即地下管线普查，应包括地下管线探查，地下管线测绘和地下管线信息管理系统建设三部分。

2.0.4  现况调绘

在地下管线普查工作初期，为模拟地下管线的现状，以便为野外探测工作和调查地下管线属性等提供参考和依据，由各专业管线权属单位组织有关专业人员对已埋设的地下管线进行资料收集，并分类整理，调绘编制现状调绘图，可手工绘制或利用专业系统打印，这整个 过程统称为现状调绘，它是地下管线普查的前期基础工作之一。

2.0.5  管线点

为了正确表示地下管线探查的结果，便于地下管线测绘工作的进行，在探查或调查过程中设立的测点，统称为管线点。它分明显管线点和隐蔽管线点。明显管线点的点位和埋深可以通过实地调查进行量测；隐蔽管线点的点位和埋深必须用仪器设备探查来确定。

2.0.6  地下管线动态管理

随着城市建设的不断发展，新的地下管线不断增加，不适应城市发展需要的部分管线也将被废弃或更换。因此建立一系列的管理机制和制定工作流程，以保证新建、扩建、改建的地下管线信息及时补充到地下管线信息数据库中，保证地下管线的延续性、准确性和现势性。地下管线动态管理是城市地下管线信息系统建设重要组成部分，只有建立地下管线动态更新机制.

3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  本条规定明确了地下管线探测的对象。地下管线分为地下管道和地下电缆两大类，没有包括地下人防巷道。地下管道有给水、雨水、污水、燃气和工业，地下电缆有电力、通讯、有线电视、路灯、信号，其中通讯包括了电信、联通、吉通、铁通、移动通信、光纤、保密、军事等。

3.1.2  本条规定了地下管线探测的四种类型及其探测范围：按探测任务不同，地下管线探测分为四类，本条规定了各类探测的要求和范围。同时，为了更好地定位管线位置，可根据各地市具体情况进行带状地形图的修补测。

地下管线普查主要是为城市规划、建设和管理服务的，为科学化、现代化的城市规划、设计和管理提供可靠的基础信息的，是根据城市规划管理或公用设施建设部门的要求，进行地下管线地下管线普查的。其探测范围包括道路、广场等主干管线通过的区域，大区域的综合地下管线管线。厂区或住宅区的地下管线探测是较小区域的综合管线。在实施地下管线探测时，要注意地下管线普查与厂区或住宅小区管线爱你探测范围之间的衔接，以避免漏测和重复探测。施工场地管线探测是为某项工程施工在开挖前进行的探测，目的是保护地下管线管线，防止施工开挖造成地下管线破损，因此其探测范围应包括需要开挖的区域和可能受开挖影响威胁的地下管线安全的区域。例如，由于开挖基坑可能引起周围地面沉降，过大的沉降会导致地下管线破裂，这样的沉降区也应包括在探测范围内。为了查明地下管线的分布有时还需扩大范围，所以本条中还规定应包括“为查明地下管线所必需的区域”。为某一专业管线的规划设计、施工和运营需要提供现况资料而进行地下管线探测工作，探测管线的取舍标准应根据工程施工和管理的需要而定。如果是为了满足建立专业管线信息系统要求时，还要参照城市地下管线普查技术要求和专业信息系统更详细的专业信息内容进行管线数据的采集。

3.1.3  本条规定了地下管线探测的任务：查明地下管线的种类、平面位置、埋深（或高程）、走向、规格、材质、埋设时间和权属单位，并编绘综合地下管线图、专业地下管线图，并根据提供的电子数据建立地下管线信息数据库和管线信息管理系统。

3.1.4  本条规定了在探测范围内地下管线探测的取舍标准。根据各地市实际埋设管线状况，将给水的标准规定为管径内径≥100mm，排水根据管道的实际形状分 方沟≥200×200mm和内径≥200mm两种情况分别说明，当同一管线上连续变径时，应考虑管线表示的连续性进行取舍。

3.1.5  本条规定了地下管线测量采用的坐标系统的要求。根据建设部关于“一个城市只能有一个相对独立的平面坐标系统及高程系统”的要求，探测成果作为城市规划、建设、管理的基础资料，必须采用各地市统一的平面坐标及高程系统，以保持全市各类测绘成果的坐标系统的一致性、统一性。当某项工程的特定需要，采用非当地城市统一坐标系统时，为了便于全市统一管理和利用，也应建立城市坐标系统的转换关系。

3.1.6  城建档案管理部门负责各地市各项建设工程档案的收集、保管和应用，为便于地下管线成果资料的管理和应用，本规程规定按统一要求归档后的管线探测成果资料由城建档案管理部门更新入库。各管线权属部门应按有关要求进行管线覆土前的竣工测量，并向城建档案管理部门报送管线竣工档案。

3.1.7  建设部《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-94）第4.4.2条和《城市管线工程档案管理办法》第7条都明确规定：“管线工程覆土前应进行竣工测量”。该项工作是否能确实开展，是管线能否实现动态管理的根本所在，也是保证管线数据现势性和实时性的关键。为此本条明确规定：“新建的地下管线必须进行覆土前的竣工测量。”

3.1.8  在管线探测工程中，由于工程量大、工作程序复杂、涉及专业多、技术性强，为保证工程质量，光靠工程组织单位的监督检查，人员和技术力量都难于保障，必须选择专业技术队伍进行工程监理，因此工程监理必须依靠具有物探、测绘和计算机等专业技术人才和工作经验的专职监理队伍，对管线探测全过程实行监理，同时监督探测作业单位严格按照本规程和相关技术文件作业，保证工程质量。

3.1.9  进行地下管线探测的目的就是实现管线信息的现代化管理，管线管理信息系统应能满足城市规划、建设、管理的需要，更好地解决城市地上和地下空间的矛盾，使管线发挥“城市生命线”的作用。

3.2   精 度 要 求

3.2.1 本条规定了地下管线探查时定位和定深的限差要求。由于目前使用的地下管线探测仪是以电磁场为基础的，埋深越大误差越大。水平位置限差以埋深1米和2米为界限分三档，参照国家《城市地下管线探测技术规程》的规定，对各个档的水平位置限差和埋深限差都做了规定。

3.2.2  本条规定了地下管线点和地物点的测量精度，指的是在测量管线点和地物点的解析坐标和高程时的精度要求。本条规定与现行的《城市测量规范》（CJJ 8—99）中的7.5.5条是一致的。

3.2.3  地下管线图的测绘精度分为两种：一种是地下管线图上地物点的测绘精度，本规程规定不得大于图上±0.5mm，另一种地下管线图上管线点测绘精度，是由测绘误差和探查误差共同引起的，本规程规定不得大于图上±（0.5+0.25δts/M）。本条规定与现行的《城市测量规范》（CJJ 8―99）中的7.5.5条是一致的。

3.3  工作内容及基本程序

3.3.1  本条规定了地下管线探测及信息化工作的内容，其中地下管线实地调查、探查、测量与机助成图由作业单位一体化作业完成，地下管线数据库的建立由建库部门完成。建库就是探测成果中的计算机数据由探测单位上交之后，要对管线和管线点按本规程规定的编码规则赋予编码，并对实地单幅探测作业的图幅进行计算机链接处理，然后输出接边后的位置图和数据表格，经核实无误后被读入数据库。进入数据库的数据是地下管线计算机信息管理系统的数据核心，管理系统将以计算机软件功能对其实施编辑、查询、分析、更新和输出等实际应用。

3.3.2  本条根据地下管线探测工作的任务、内容、要求和工序规定了管线探测工作的基本程序。

3.3.3  地下管线现况调绘图是将已有管线现状资料标绘在探测工程管理部门提供的地形图上，是探测时的重要依据，在整个地下管线探测工作中起着举足轻重的作用。因此要求各个管线权属单位积极配合探测工程管理部门组织人员认真做好此项工作，最后提交探测工程管理部门审查，以便统一组织探测。

3.3.4  本条规定了作业单位在探查前应做的技术准备工作。

3.3.5  本条规定了作业单位在探查前应搜集的资料。为更好地掌握现况方便作业，作业单位应主动与有关权属单位取得联系和配合。已有测量成果资料应由探测工程管理部门统一提供。

3.3.6  作业单位在进场前，要先对作业范围进行现场踏勘，了解作业区内的各种情况和自然条件，核查分析已有各种资料的可利用程度，以指导生产作业的安排。本条规定了现场踏勘的工作内容。

3.3.7  作业单位在作业区内选择若干有代表性的路段采用各种仪器和方法先进行探查方法试验，然后再有针对性的按本条内容要求编写技术设计书、确定合适的探查方法。

3.3.8  技术设计书编写完成后应经由监理单位审查和探测工程管理部门审批。

3.3.9  在明显管线点上应查明各种建构筑物、附属设施、各特征点也应查明并分类。电力管、沟的平面位置为管、沟几何中心位置，电缆管块量至管块顶。高程除排水测至管（沟）底外，其余均为管顶、缆底或管块顶。电力管沟中一般有多条电缆，其埋深是指最上一条电缆。

3.3.10  为保证管线探测成果的质量，应对管线探测实行全过程监理，本条规定了管线探测监理工作的内容。

3.3.11  管线管理系统和应用系统是实现管线现代化管理的重要手段，是管线项目的一项重要工作，本条规定了系统软件开发工作的基本工序。

4  地下管线探查

4.1  一 般 规 定

4.1.1  本条规定了地下管线探查的基本方法，投入生产的所有探查仪器设备必须进行方法试验和仪器一致性校验。

4.1.2  本条规定了地下管线探查现场需查明的内容。调查的具体项目除按4.2.2条规定执行外，还应根据合同、实际情况和特殊情况等进行补充。管线探查草图应按如下方法绘制：

1  地下管线草图绘制内容应包括：管线连接关系、物探点编号、必要的管线注记、及必要的放大示意图等；

2  探查草图的管线图式按相关规定的要求进行。管线点与周围地物、管线点的相对位置宜准确；

3  探查草图上的文字和数字注记应整齐、完整，图例、文字和数字注记内容应与探查记录一致。

4.1.3  地下管线点依据其埋设方式的不同分为明显管线点和隐蔽管线点。明显管线点是指能用简单技术手段直接定位和量取有关数据的地下管线或其附属设施上所设置的测点，如窨井、消火栓、人孔及其它地下管线出露点；隐蔽管线点是指必须用仪器探测的隐蔽地下管线的地面投影位置上所设置的测点。本条规定了获取这两种不同的管线点相应的属性数据的方法。

4.1.4  本条规定了管线点应设置的位置及其最大间距。在管线特征点或其地面投影位置上，应设置管线点，这样有利于直接反映管线的敷设状况。如果管线的坡度或直径是渐变的，则可将特征点设置在变化最大地方或变化段的中心点；在没有特征点的直线段上，规定不大于图上15CM间距内设置管线点是为了保证能有效地控制管线的走向。

4.1.5  管线点地面标志是管线特征点在地面的直观反映，是进行管线测量、校验或开挖的依据。设置管线点地面标志的方法很多，如预制水泥桩、刻石、铁钉、木桩、油漆等，目的是保证在管线探测成果验收前设置的特征点标志不毁失、不移位和易于识别。

4.1.6  本条规定了探测管线时物探点编号的原则，目的是为了确保管线点在全测区内是唯一的，这样能正确地识别各类管线，避免混淆。

4.1.7  为描述地下管线附属设施对地下空间的占用情况，对于有两个以上入口（多盖）或者井室范围≥2.5m×2.5m，需实测其范围并绘制在管线图上。

4.1.8  当地下管线的附属物中心点偏离地下管线中心线的距离大于20cm时，分别设置管线点。

4.1.9  本条规定以沟道形式埋设的管线，宽度大于或等于1.0m时，要把实际沟道的平面位置和埋设深度量测出来，并规定了具体的量测方法。

4.1.10  本条规定了地下管线一般弯曲时至少要在起终点和中点探测3个点，如果弯曲较大时则在此基础上还要进行管线点加密，以便反应管线的真实敷设情况。

4.1.11  本条规定在进行地下管线探测时必须严格遵守附录D的安全保护规定。

4.1.12  随着数据电子信息化的发展，外业数据采集不再是停留在早期原始的手工作业模式，所以本规程提出了采用电子记录手簿。电子记录效率高，避免了数据内业录入时产生的二次错误，应保留电子记录的原始文件。

4.2  实 地 调 查

4.2.1  本条规定了明显管线点调查的精度要求和表示单位。                                           4.2.2  本条规定了对明显管线点的调查内容和记录内容。在明显管线点上量测地下管线埋深时应直接开井量测，同时应根据不同类别或委托单位的要求量测不同的埋深，正确区分内底埋深、外顶埋深和外底埋深。内底埋深是指管道内径的最低点到地面的垂直距离；外顶埋深是指管道外径的最高点到地面的垂直距离；外底埋深是指管道外径的最低点到地面的垂直距离。

4.3  仪 器 探 查

4.3.1  探查方法应根据任务要求、探查对象和地球物理条件，并经过方法试验确定；直接开挖是对仪器探测结果进行验证或在地电条件非常复杂、仪器探测结果不可靠的情况下进行。

4.3.2   本条规定了可供选择的探查地下管线的方法和选用物探方法所具备的条件。

4.3.3  本条规定了重要及复杂地段的探查方法。在上述地段进行管线探查时，应进行扫描搜索，以确保管线无遗漏。重要及复杂路段是指管线种类多、分布复杂、不规则、资料不全的道路或交叉路口。

4.3.4  本条规定了地下管线探查方法试验的原则。方法试验的目的是使物探工序进行作业时有的放矢，根据不同的探查对象、不同的地球物理条件选用不同的仪器、方法进行探查，并进行有效的测深修正，以提高作业速度、工作效率和探查成果的精度。有代表性的路段是指管线分布较多、材质和地面介质在测区内有代表性、管线的埋深不同等。当测区内地球物理条件差异较大时，应分别进行方法试验。

通过方法试验确定有关参数的具体方法如下：

1  最佳发射频率：固定最佳收发距及发射机功率，接收机在最佳收发距的定位点上，改变发射机不同频率进行观测，视接收机模拟指针偏转读数及灵敏度来确定最佳发射频率。

2  最佳收发距：将发射机放置在无干扰的已知单根管线上，接收机沿管线走向方向上进行观测，对比在走向延长线上的读数，以模拟指针峰值完整，读数明显为准，确定出最佳收发距。不同的发射功率要选择不同的最佳收发距。

方法试验的内容包括：

1  电磁法工作参数的选择实验：如信号激发方式的选择、工作频率的选择、接发距的选择、定位和定深方法的选择等。

2  电磁波法波速的测定。

3  非金属管线探测方法实验。

4  新技术推广前所做的方法实验。

方法试验贯穿于项目始终。

4.3.5  本条规定了仪器投入使用前必须进行全面的检修，并应有检验记录，未经检验的仪器不允许投入作业。所有地下管线探测仪在投入使用前应进行校验，以确定项目所用探测仪定位和定深的一致性。校验要选择在测区内已知的管线上进行。

4.3.6  本条规定了物探仪器应具备的条件。评价物探仪器的优劣的方法，主要应从仪器的性能、适用性与耐用性、操作和携带是否简便，能否满足探查的精度要求和价格等方面考虑。

4.3.7  本条规定了探查地下管线应遵循的原则：

1  从已知到未知。采用仪器进行地下管线探查无论采用何种方法，在正式投入使用前，一般都应在测区内已知管线敷设情况的路段进行方法试验，以便确定测区所采用的仪器和方法的有效性及可能达到的精度，测深的修正方法等。然后将该方法推广到其他待查的管线区。

2  从简单到复杂。在测区正式开展探查作业时，一般应选择从管线分布稀疏到管线密集地区，先查电缆其次铁管后非金属管，先查管径大的后查管径小的，以管线长直线段或明显标志点为基础，逐步向管线密集、复杂地域深入，直至全部解决管线的定性、定位、定深。

3  如果通过方法试验证明，测区可供选择探查地下管线有多种时，应优先采用效果好、轻便、快捷、安全和成本低的方法；

4  在管线分布复杂、管线种类多、干扰大、地球物理条件和自然条件差的路段，用单一的探查方式和方法难于查清管线的敷设状况时，采用多种探查方式或方法进行相互验证，以便提高管线的探查精度。

4.3.8  本条规定了探测金属管线和电缆时宜采用的物探方法。

4.3.9  本条规定了感应法探查地下管线时的仪器操作要求。用感应法探查地下管线，接收机与发射机相距太近，会受到发射机一次场干扰，太远接收机接收找信号又太弱，都直接影响管线的平面定位和定深精度。因此接收机与发射机要保持适当的距离（具体距离参照所使用仪器的使用说明书），以便被测管线和收发系统的电磁波处于最佳耦合状态，提高管线的探查精度。

4.3.10  探查管线的定点、定深方法很多，但不论采用何种方法，都应根据方法试验所确定的修正方法和修正系数，本条规定了采用电磁感应类专用地下管线仪探查地下管线平面位置的方法。

4.3.11   本条规定了采用电磁感应类专用地下管线仪定深的方法。

4.3.12  本条规定了在进行直接法或夹钳法时应注意的问题，均要保证电路低阻接通。

4.3.13  本条规定了采用地质雷达对管线进行探测时需要注意的问题：

1  探测对象无明显异常，应在该探测剖面前后作反复多次测量，以利于发现异常；

2  被探测对象的埋深超出系统探测深度的50%或被探测对象截面几何尺寸与埋深比例≤0.1时，该方法不宜投入使用；

3  地质雷达探测管线时显示的异常不能进行确定情况下应进行开挖验证；

4  要在探测点附近的已知管线上作雷达剖面用以确定介电常数和波速。

5 地下管线测量

5.1 一 般 规 定

5.1.1  本条规定了地下管线测量的内容包括控制测量和管线点测量。

5.1.2  对测区内作为起算数据的已有控制测量成果按现行《城市测量规范》的规定进行检测，是为了检核基本控制的可靠性，保证地下管线测量的精度。对缺少基本控制的地区还应按《城市测量规范》的要求建立等级控制，以满足加密图根控制的要求。

5.1.3  探查和测量是探测工作中两个联系密切的工序，而在保证探查质量的前提下，测绘是最后取得成果和反映成果水平的关键，其成果是编制地下管线图和建立地下管线数据库的基础，只有处理好这两大工序的衔接才能保证图件编绘和建库的顺利进行。本条规定了地下管线测量必须以探查草图为依据进行作业。探查草图是指由探查作业员将已查明的地下管线点及其标志、管线走向、位置及连接关系等标绘在1:500或1:1000地形图上的工作图件。

5.1.4  本条规定解析法或GNSS定位技术作为地下管线平面位置测量的基本方法。

5.1.5  本条规定地下管线高程测定的基本方法。随着全球高精度重力场模型的确定及基础理论上的突破，经过大量的实验，GNSS测量求取正常高成为现实。地下管线高程测量精度应满足本规程要求。

5.1.6  本条规定为确保地下管线测量的各项测量成果的质量。应按现行的行业标准《城市测量规范》CJJ8的有关要求对各项测量所使用的仪器与设备进行必要的检验与校正，并做好各项检验记录作为资料上交备查。

5.2  控 制 测 量

5.2.1  地下管线控制测量是指为进行地下管线点连测而建立的控制测量网，图根点及以上控制点是测量地下管线点的依据。本条规定了地下管线平面位置、高程可直接利用现有的城市三、四等三角点、GNSS点和国家一、二、三等水准点作为测量地下管线的依据。

5.2.2  本条规定了建立城市一、二级导线控制网的原则。

5.2.3  控制测量点的高程施测有二种方法，对平坦地区而言，因视线良好，前尺和后尺的距离能选择在尽量相等的位置，测距长度按四等水准的要求量测，所以平坦地区应采用四等水准进行实测；在山区及位于高建筑上的控制点，因受地形限制，若用水准测量施测，前视和后视就很难达到通视的基本要求，故，应采用测距三角高程方法测定。

5.2.4  本条规定了图根控制点若沿管线点布设时，其高程测量的三种方法。

5.2.5  本条规定了作为地下管线控制测量的图根电磁波测距导线的技术指标。图根电磁波测距导线以城市各等级控制为基础，是进行地下管线测量的依据，根据《城市测量规范》（CJJ/T 8）1：1000测图的要求，其最弱点位中误差为±5cm，导线长度1800m，平均边长150m.。导线相对闭合差为1T = fL = 2KMzL ,f为导线绝对闭合差、L为导线长度（取1800m）、K为比例系数（取7）、Mz为导线平均差后中点点位中误差（取±5cm），则1T=2×7×51000 ×102=13800，故导线相对闭合差限差取14000。

导线测角中误差mβ=2ρ''MzL12n(n+1)(n+2),式中n为测站数，去n=10, ρ=206265,求得mβ=±20＂,则导线方位角闭合差应不大于±40 sqrt {n} } {。

5.2.6  本条规定图根水准测量和图根三角高程测量的主要技术要求。

5.2.7  本条规定垂直角观测测回数与限差的技术要求。

5.2.8  本条规定采用GNSS 定位技术进行地下管线控制测量的三种基本方法。随着GNSS 定位技术的发展和应用，采用静态、快速静态和动态（RTK）的GNSS 定位测量已经广泛地用于城市等级控制测量中。尤其是RTK定位技术，是当前新发展起来的一种快速定位技术，RTK定位技术用于地下管线控制测量，可满足本规程的技术要求。

5.2.9  本条规定采用GNSS RTK 进行图根平面测量时的技术要求。

5.2.10  本条规定在平地、丘陵地或山地采用GNSS图根高程测量时的主要技术要求。

5.3 地下管线测量

5.3.1  本条规定地下管线点的平面位置测定的两种方法。

5.3.2  本条规定地下管线点采用极坐标法测定时的技术要求。

5.3.3  本条规定了地下管线点高程测量的精度要求。

5.3.4  本条规定了采用GNSS RTK定位技术测量地下管线点的精度和技术要求。

5.3.5  本条规定了应测定的各种地下管线建构筑物和附属设施，及各种地下管线点的测注项目。

6 地下管线图的编绘及数据处理

6.1  一 般 规 定

6.1.1  本条规定了地下管线图编绘底图的基础及编绘的方法。地下管线图的编绘允许使用现势性强的已有地形图，当现有地形图现势性差时，建议背景地形图必须是已有新测或修测合格的，目的就是为了保证数据的精度和现势性，成图的方法是数字化机助成图，以达到建立地下管线数据库的目的。

6.1.2  本条规定了编绘的地下管线图的种类：

1  专业地下管线图：只表示一种专业管线和附属设施及地物地貌；

2  综合地下管线图：表示测区内全部专业管线、附属设施及地物地貌；

6.1.3  本条规定了管线图的比例、分幅标准和规格。图幅规格及分幅规定与现有本地区1:500或1:1000地形图一致，其原因是城市勘测基础资料必须统一，以便利用和管理。综合地下管线图的图面负载大，比例尺应为1/500，而专业地下管线图，图面负载较小，视权属单位的要求，可以采用1:500或1:1000比例尺。采用1/1000图，图幅数量少，容纳专业管线内容多，便于查阅。

6.1.4  本条规定了地下管线图图例、管线代码和颜色、点符号图例、地下管线图编制、数字和注记的要求。与地形相关的要求按现行《国家基本比例尺地图图式 第1部分1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T 20257.1的规定执行。

6.1.5  本条规定了数据、文字注记原则。地下管线图是以管线为主体的。因此，各种文字、数据注记不得压盖管线及其附属设施的符号以保证管线的连续和图面的清晰。当管线密集，图载量过重，文字、数据注记无法全部在图面表示时，可择要注记。地下管线测量的精度要高于地形图测量的精度，因此，当底图中管线的附属设施与实测的附属设施位置重合或有矛盾时，应删除底图中管线的附属设施，以保证管线图的精度和一致性，以及在管线系统中使用地形图时，不受位置重合地物或矛盾地物的干扰。

6.1.6  图面注记采用以图幅为单位每种管线按自然序号独立编制图上点号，目的是保证图面清晰简洁。

6.2  地下管线图的编绘

6.2.1  本条规定了地下管线图的表示内容。

6.2.2  在城市规划、建设、管理中，雨水和污水的流向问题是一个很重要的因素，因此在探测过程要调查清楚雨、污水的流向，并在图形上给予明确的表示。

6.2.3  本条规定了管沟的绘制要求。

6.2.4  本条规定了较大的井室的范围线的绘制要求。

6.2.5  本条规定了不同权属共用管块的绘制要求。

6.2.6  本条规定了预埋的管块、沟(廊)的绘制要求。

6.2.7  本条规定了综合管线图的线段注记的内容。

6.2.8  本条规定了综合管线图的扯旗内容。

6.2.9  本条规定了不同管类的专业管线图的线段注记的内容。

6.3  地下管线成果表的编制

6.3.1  本条规定了地下管线成果表宜以Excel电子表格方式编制。Excel电子表格具有很强的查询统计功能，也有极为便利的输入输出功能，灵活应用的特点，应用方便。电子格式成果表符合节约与绿色环保的理念。

6.3.2  本条规定成果表的编制以图幅为单位，可以采用1：500、1：1000或1：2000比例尺的图幅单位，具体应视管线点的数量来确定。避免一个图幅单位内的点数太少。并应确定装订规格、装订顺序、封面格式及有关技术精度指标，作业所采用的仪器和方法内容的制表说明等具体要求。

7  地下管线动态管理

7.1  一 般 规 定

7.1.1 在管线探测完成后应制定明确的新增管线、管线变更方面的行政政令和管理措施。

7.1.2 本条规定管线动态更新的时间、顺序是在管线覆土之前进行和所执行技术标准。

7.1.3对于竣工测量地下管线数据应依照数据标准及时录入管线数据库，并对管线数据库进行更新。

7.2  新建地下管线竣工测量

7.2.1 管线竣工测量需要完成的工作内容、需要采集的管线点坐标、管径、材质等属性数据，以及需要提交的资料和格式。

7.2.4  利用非开挖（顶管）技术铺设地下管线时，施工单位必须采用惯性测量系统或导向仪实测管线轨迹，制作出相应管线分布平面图及与之对应的管线属性数据，且坐标高程系统须与管线管理系统的坐标高程系统一致。

7.2.5 以开挖方式铺设的非金属管线（PVC、PE电、承压类砼管）须埋设电子标识或示踪线于管线正上方，示踪线应低阻连接。电子标识布设应在管线的特征点处（转折点、变深点、分支点等）、圆弧地段应适当加密布设。

8  地下管线成果资料的检查和验收

8.1  一 般 规 定

8.1.1  成果的检查是生产技术管理的重要环节，是提高成果质量的必要手段。探测成果在探测单位自查的基础上，还须经监理单位检查和权属单位核查。探测单位的检查实行三级检查：即小组自查、分院（分队或分公司）检查、院（大队、总公司）检查。检查工作包括探查和测绘两专业的内外业各工序成果检查，自查应100%检查，分院检查和院检查采用抽查。每个工序的检查应做到认真、仔细、科学、严密，应有详细记录，并要写出检查报告和对工程的质量评价，连同探测成果一起上交。管线权属单位还要对自己权属的管线进行检查核实。

8.1.2  工程监理制度是我国1998年后实行的一项新制度，探测成果经探测单位自检合格后，监理单位必须对其质量进行监督、检查并作出质量评估，其质量评估将作为探测工程管理部门组织项目验收评定质量的依据。

8.1.3  在任务合同书和技术设计书中对工程的工作量、工期、责任、方案、技术手段和精度指标都有具体要求，所以验收时应对照合同书和技术设计书的各项条款，依本规程、《城市测量规范》及有关物探和地下管线探测的行业标准进行。

8.2  探测单位检查

8.2.1  探测单位采用三级检查目的是要避免成果出错，提高成果质量，必须严格做到各级独立检查，按工序分别进行，检查比例按有关标准执行，并按规定做好记录备查。

8.2.2  本条规定了探测单位质量检查内容包括：管线属性检查和几何精度检查，几何精度检查取样原则和检查量。

8.2.3  本条规定了探测单位在工程完成后提交的检查报告所应包括的内容：

1  任务概况：任务的接受、具体的工作内容、任务的组织实施情况、作业的起讫时间及工作量等；

2  检查工作概况：检查工作组织和各工序检查执行情况，检查量统计及有关说明；

3  主要质量问题及处理情况：检查过程中发现的重大质量事故和其他有关问题，要详细作出记录和所采取的改进措施情况，发生质量事故的还应提出处理情况报告；

4  精度统计：作为检查工作的核心，对工程质量好坏的判别，检查工作应有详细的精度统计，一般应以表格形式进行；

5  对遗留问题的处理意见：测区检查工作结束后，对尚未解决的未影响成果质量的问题，或对成果质量有影响，但限于目前的仪器的技术方法的条件，暂未解决的问题，应提出处理建议；

6  质量统计和评价：质量的统计和评价主要依据精度的统计来判定，按《福建省地下管线探测工程成果质量评定评分标准》的有关规定评定质量等级。

8.3  监理单位检查

8.3.1  监理单位应配备有物探、测绘、计算机及资料管理等专业技术人员，能对探测工作的各个工序实施监理。其职责应对探测工程管理部门负责，履行对探测全过程的质量监理职能。

8.3.2  本规程第10章为工程监理，监理单位的检查应按照该章的具体规定执行。

8.4   权属单位核查

8.4.1  探测资料经监理检查合格后，探测单位应按管线权属提交专业管线资料，由探测工程管理部门组织各管线权属单位对本权属的管线资料进行核查。

8.4.2  本条规定了专业管线资料核查的内容包括：

1  是否漏测、错测管线；

2  管线特征点和附属物是否正确或有遗漏；

3  管线的管径、管材是否正确等；

8.5   验   收

8.5.1  本条规定了工程验收的基本程序。

8.5.2  本条规定了验收应提交的探测成果资料内容。

8.5.3  本条规定了撰写技术总结报告书应包括的内容。

8.5.4  等级控制测量的成果验收按现行的国家标准《城市测量规范》CJJ/T8第2章城市平面控制测量和第3章城市高程控制测量的规定执行。

8.5.5  探测成果的验收是对探测工程各个阶段、各项内容、各个工序进行系统、全面、完整、综合的验收，通过验收，对项目的完成情况和质量作出总体评估。本条规定了验收的具体内容。

8.6  质量评定和等级划分

8.6.1  探测单位的自检、监理单位的检查和工程验收三个阶段的检查执行同样质量标准，但检查验收的方式、程序、比例各有不同。

8.6.2  本条规定了明显管线点重复测量埋深中误差、隐蔽管线点平面位置中误差和埋深中误差的计算公式，这些公式是根据最小二乘法中双观测中误差公式求得。一般取2倍中误差作为限差，所以本条所求的中误差值不得超过本规程第3.2节规定限差的0.5倍。为了精确检查隐蔽管线点的探查精度，同时按一定比例进行开挖检查。

8.6.3  管线点的测量精度是指实际管线点的点位和高程相对于邻近控制点的点位和高程的误差精度要求。探测误差受探查误差和测量误差合并影响，8.6.2条给定探查误差的计算公式，本条给定测量误差的计算公式，求出的平面位置测量中误差和高程测量中误差值不得超过本规程第3.2.2条规定的值。

8.6.4  为准确评定地下管线探测成果质量的优劣，对探测成果做出科学评价，成果质量按优、良、合格和不合格四个等级进行划分，各等级的划分标准按《城市地下管线探测工程监理导则》RISN-TG011执行。

8.7  成 果 提 交

8.7.1  验收结束后，为避免成果资料遗失、损坏和减少重复工作环节，成果资料直接由探测工程管理部门移交给城建档案管理部门归档。

8.7.2  本条规定了成果资料提交的内容。验收委员会出具的《地下管线验收证明》应一式三份，一份交城建档案管理部门归档，一份交探测工程管理部门存查，一份由探测单位收存。

8.7.3  办理成果资料移交手续是为了分清移交双方的责任，应列出资料清单逐项清点、避免遗漏，然后交接双方签具成果资料移交书。

- 9  数据建库和系统建设

- 9.1 一般规定

9.1.1  根据软件工程项目建设规范，管线信息系统建设过程应包括需求分析、总体设计、详细设计、系统实现、系统测试、系统试运行、成果提交与验收、系统维护等阶段。各阶段具体工作在9.3章节中会做出具体规定，此处不再展开。

9.1.2  根据当前城市综合管线信息系统建设项目的一般情况，系统功能应包括数据管理、系统管理和数据应用三大部分。此外，有些城市会需要在管线信息系统中集成管线规划审批和三维模拟显示方面的功能。

数据管理功能：包括数据库更新、备份、恢复，数据编辑、输入、输出，历史数据管理等功能；

系统管理功能：包括系统用户管理、日志管理和系配置管理等功能；

数据应用功能：包括管线数据的浏览、查询、统计、分析等功能；

三维展示功能：包括三维模式下地下管线数据的浏览、查询、统计、分析等功能；

规划审批功能：与地下管线规划方案审批工作的流程相关的功能。

9.1.3	地下管线数据涉及到国家秘密，管线信息系统对于数据的安全保密措施具有较高要求，可以采取的措施包括防火墙、VPN、加密、入侵检测、身份认证等技术。

防火墙：一种计算机硬件和软件的结合，使Internet与Intranet之间建立起一个安全网关（Security Gateway），从而保护内部网免受非法用户的侵入。

VPN：通过架设VPN虚拟网，实现系统用户通过外网远程访问内网系统，同时保证数据传输的安全性。

入侵检测：包括限制Web访问、监控/阻塞/报警、入侵探测、攻击探测、恶意applets、恶意Email等在内的安全保护措施。

身份认证：只有通过登录密码认证的用户，才能够在网上接收数据，而用户名和密码在网上的传输和认证，也需要通过DES加密。

9.1.4  地下管线数据库中存储和管理的数据通常由两大部分组成：城市地下管线数据和城市基础地形图数据。其中，地下管线数据是指全市范围内的地下管线空间数据和属性数据，是管线信息系统存储、管理和应用的对象；基础地形图数据是指全市范围内的大比例尺地形图数据，是地下管线展示的背景数据，也是对地下管线数据进行查询、统计、分析等应用操作时的重要空间参考。

9.1.5  管线探测单位提交的成果数据往往不能保证完全符合数据建库的要求，会存在各类质量问题，需要在数据入库前对成果数据进行全面深入的质量检查和修正，否则难以达到预期的数据应用效果。

- 9.2管线数据建库

9.2.1  本条对管线数据库采用的软件平台进行了规定，应采用通用关系型数据库管理软件，这是考虑到数据库平台的数据管理能力。此外，应采用GIS系统的常规做法，通过空间数据引擎对管线数据的空间数据和属性数据进行统一管理。

9.2.2  本条对数据库管理软件的研发提出了总体要求，具体包括以下几点：

1、应具有用户权限设置功能，管线数据涉及到国家秘密，因此需要从数据和功能两个方面对用户的权限进行设置，系统应具有相关功能对此提供支持。

2、系统应提供多媒体数据管理相关功能。多媒体数据具有形象化特点，可以作为符号化数据的补充。

3、随着各大城市信息化水平的不断提高，管线数据共享应用的需求也在不断提高，为满足数据共享的要求，管线信息系统必须支持异构数据库互联及数据相互转换的操作要求。

4、有事物并发处理机制。通过这一技术的应用，可以充分满足多用户同时操作管线数据库的需求，提高系统用户的工作效率。

9.2.3  本条是对数据建库原则中的规范性一条进一步说明，即数据组织必须按国家标准、行业标准制定的规范和本规程的要求实施，只有所有系统的数据组织都按照国家和行业标准的要求实施，才能实现不同系统间的数据交换和数据共享。

9.2.4  本条对地下管线数据库的设计提出了总体要求，具体内容如下：

1、管线数据应按分类、分层的方式存储，即按管线类别进行分层，每类管线分两个图层分别用于存储管线段和管线点的数据。

2、地下管线数据入库前应进行接边处理，实现物理或逻辑上的无缝链接，以满足拓扑关系建立和各项应用功能的要求。

3、地下管线数据库应包括现状数据库和历史数据库，其中现状数据库中存储和管理当前管线数据，历史数据库中存储之前各阶段的历史数据版本，便于历史数据回溯查看。

9.2.5  本条对管线数据入库前的质量检查工作做出具体规定，详细内容如下：

1、检查管线数据分类的正确性；

2、检查管线数据是否按照国家标准、行业标准和本规程的要求进行正确分层和编码；

3、检查管线要素的图式符合是否符合国家标准、行业标准和本规程的要求；

4、检查管线要素空间拓扑关系的正确性；

5、对管线要素属性数据进行检查，包括属性数据的完整性、规范性、逻辑正确性、是否位于其允许值范围、是否相互矛盾等；

6、检查管线空间数据是否已完成数据接边，接边处理结果是否正确；

7、检查管线间要素逻辑关系的正确性。

- 9.3 建立地下管线信息管理系统

9.3.1	本条针对需求调研工作提出具体要求，需求调研工作应在项目开始时进行，并且应由系统使用者和开发方共同讨论制定最终的项目需求。需求调研工作中需要确定用户在以下几方面的具体要求：

1、功能需求，即系统应包含的全部功能；

2、性能需求，即对系统性能的要求，包括可支持的用户数量、系统运算能力、响应速度等；

3、设计约束，即对系统开发工作的总体要求，包括系统研发平台、系统架构、界面、网络布设方案等；

4、外部接口，即系统需要实现的与相关外部系统间的接口，需要明确接口的类型和实现的效果。

9.3.2	本条对系统的总体设计工作提出了具体要求，总体设计工作应在需求分析的基础上开展，需对以下几个方面进行设计：

1、设计系统的总体架构，这是其余各项设计的基础；

2、根据系统总体架构设计结果，对系统进行合理的子系统划分，按功能划分成模块的层次结构、确定每个模块的功能、建立与已确定的软件需求的对应关系、确定模块间的调用关系、确定模块间的接口；

3、设计系统的体系结构，并完成数据库概念设计，包括数据库的模式、子模式，进行数据完整性和安全性的设计；

4、系统标准化设计，明确系统研发工作中需要遵循的全部标准规范，以及为代码编写组制定共同遵守的标准，以便协调组内各成员的工作；

5、明确系统使用所需要的软硬件设施环境，以及系统运行网络架构；

6、制定详细的系统开发计划，并完成系统运行机制、安全机制设计。

9.3.3	本条针对系统详细设计工作提出具体要求，详细设计应在系统总体设计成果的基础上进行，设计内容包括：

1、系统界面设计，包括系统登录界面、主界面、各功能界面等；

2、进行各个功能的设计考虑，详细编写各个功能实现的算法，确定每个功能的输入输出数据；

3、编写每个功能的测试要点，并据此完成系统测试用例的设计；

4、对系统数据库进行详细设计，包括数据组织设计、各数据层数据结构设计、系统配置数据结构设计等。

9.3.4  本条针对系统实现阶段的工作提出具体要求，系统实现工作应依照系统详细设计的成果开展，系统实现阶段的主要工作内容包括：

1、根据数据库设计的成果，搭建地下管线数据库。

2、数据入库，包括管线数据和地形图数据的处理和入库工作。管线成果数据处理的具体工作包括管线数据质量检查、生成管线图、管线图形检查及接边处理和数据拓扑关系建立；地形图数据处理入库工作包括数据整理、属性整理、重新分层和拓扑关系重建。数据导入后，还需完成数据库版本的创建。

3、代码编写工作是要将之前详细设计的成果通过计算机语言进行实现，本阶段需完成源程序的编码、程序调试和单元测试工作。

9.3.5  本条对系统测试工作进行了规定，在系统开发完成，提交用户正式使用前，需进行全面的系统测试。这阶段工作需要利用测试用例测出问题，进行故障分类，并交由系统开发人员进行故障修正，直到获得满意的测试结果为止。此外，在测试通过后，需要将系统交至用户方进行试运行，对系统开发成果做进一步的验证。

9.3.6  系统在交付用户使用之前，需要对用户进行系统使用方面的培训。通过培训，使用户全面、熟练地掌握软件的操作方法，提高用户的工作效率，从而保障整个系统的顺利运行。

9.3.7  系统试运行通过后，应由系统管理部门组织验收并出具验收意见，此后系统进入正式运行及维护的阶段。

10   工  程  监  理

10.1  一 般 规 定

10.1.1  地下管线探测工程监理是指对测绘、管线探查、内业编辑、数据库和信息管理系统过程的监理，目的在于确保探测成果质量，提高工程建设投资效益。本条明确了监理工作的形式。

10.1.2  本条规定了监理工作开展的依据，考虑到管线探测的专业特点，在项目开展过程中既要执行工程类相关法律、法规，又要执行福建省地下管线探测的地方标准。

10.1.3  本条明确了监理任务的工作内容及实现监理任务采用的方法。

10.1.4  本条规定了监理工作的具体要求。其中监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合管线探测的专业特点，做到详细具体，具有可操作性。

10.1.5  本条规定了工程质量评定报告的具体内容。

10.1.6  本条规定了监理资料的归档内容。档案的组卷方法、案卷质量、规格以及编目按市城建档案管理部门的有关规定执行。

10.1.7  本条对档案资料监理内容提出了具体的要求，应严格按照城建档案管理部分的规定执行。

10.1.8  本条对探测工程出现的质量问题提出具体的处置办法。

10.2  探查作业监理

10.2.1  本条规定了探查巡视监理的工作内容。

10.2.2  本条规定了管线点检查抽样原则。

10.2.3  本条规定明显管线点探查监理的内容、数量、精度要求和取样原则。

10.2.4  本条规定隐蔽管线点探查监理的内容、数量、精度要求和取样原则。

10.2.5  隐蔽管线点是应用仪器进行探查并对管线进行定位和定深的，受地球物理场的影响，测得的数据可能会受到干扰，为了确保隐蔽管线点的精度，必须进行开挖验证。本条规定隐蔽管线点开挖监理的数量和精度要求。

10.3  测绘作业监理

10.3.1  本条规定了测绘作业监理中应对仪器校验记录及探测单位的技术交底情况进行检查。

10.3.2  本条规定了监理人员在作业过程中的现场跟踪检查。

10.3.3  本条规定了进行控制测量作业监理的检查内容、检查量及精度要求。

10.3.4  本条规定了进行管线点测绘监理的检查量及精度要求。

10.4  数据成果监理

10.4.1  本条规定了数据成果监理涉及的内容。

10.4.2  本条规定了数据在导入地下管线数据库之前必须进行100%逻辑检查，检查合格才可以导入地下管线数据库。

10.4.3  本条规定数据一致性检查的抽样量及合格标准。