
福建省工程建设地方标准

	工程建设地方标准编号:
	DBJ/T13-71-2013

	住房城乡建设部备案号:
	JXXX-2013



回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

（征求意见稿）

Technical specification for inspection of concrete compressive strength by Rebound method
2013年X月X日 发布                2013年 X月X 日 实施

福建省住房和城乡建设厅  发布

福建省工程建设地方标准

回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

（征求意见稿）

Technical specification for inspection of concrete compressive strength by Rebound method
DBJ/T13-71-2013

JXXXX-2013

	主编单位：
	福建省建筑科学研究院

	批准部门：
	福建省住房和城乡建设厅

	施行日期：
	2013年 X月X 日


2013年 福州

前     言

根据《福建省住房和城乡建设厅关于印发福建省住房和城乡建设厅2011年科学技术项目计划的通知》(闽建科[2011]28号）文的要求，福建省建筑科学研究院成立了《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》修订编制组，经试验研究和调查，总结了我省回弹法检测混凝土抗压强度的实践经验，参考了国内有关技术标准，编制了这本地方规程。

本规程主要内容有：规定了回弹法检测技术的适用范围，检测仪器的性能要求和校准、保养要求，回弹法测试技术及其强度推定值的计算等。

欢迎对本征求意见稿提出意见和建议，请寄至如下地址：

联系人：陈松、郑翔

联系地址：

福州市杨桥中路162号福建省建筑科学研究院

邮编：350025

电话：0591-83714006，83716038

传真：0591-83721511

E-Mail：CSong@fjjky.com

目 次

1 总则 ………………………………………………………………………………………

2 术语、符号 ………………………………………………………………………………

2.1 术语 ……………………………………………………………………………………

2.2 符号 ……………………………………………………………………………………

3 检测仪器 …………………………………………………………………………………

3.1 技术要求 ………………………………………………………………………………

3.2 检定 ……………………………………………………………………………………

3.3 保养 ……………………………………………………………………………………

4 检测技术 …………………………………………………………………………………

4.1 一般规定 ………………………………………………………………………………

4.2 回弹值测量 ……………………………………………………………………………

4.3 碳化深度值测量 ………………………………………………………………………

4.4 泵送混凝土的检测 ……………………………………………………………………

5 回弹值计算 ………………………………………………………………………………

6 测强曲线 …………………………………………………………………………………

7 混凝土强度的计算 ………………………………………………………………………

7.1 测区混凝土强度换算值的计算………………………………………………………

7.2 测区混凝土强度换算值的修正………………………………………………………

7.3 混凝土强度推定值的计算…………………………………………………………

7.4 检测报告……………………………………………………………………………

附录A 福建省非泵送混凝土测区抗压强度换算表 ………………………………………

附录B 福建省泵送混凝土测区抗压强度换算表 ……………………………………………

附录C 非水平状态检测时的回弹值修正值 ………………………………………………

附录D 不同浇注面的回弹值修正值 …………………………………………………………

附录E回弹法钻芯修正偏差量格拉布斯检验法 ……………………………………………
本规程用词说明 ……………………………………………………………………………

引用标准名录………………………………………………………………………………

条文说明 ……………………………………………………………………………………

CONTENTS
1 General Provisions
……………………………………………………………………

2 Terms and Symbols
 …………………………………………………………………

2.1 Terms
……………………………………………………………………………

2.2 Symbols …………………………………………………………………………

3 Rebound Hammer
……………………………………………………………………

3.1 Technical Requirements
…………………………………………………………

3.2 Verification
……………………………………………………………………

3.3 Maintenance ……………………………………………………………………

4 Testing Technology
 ……………………………………………………………………

4.1 General Requirements……………………………………………………………………
4.2 Rebound Value Measurement
……………………………………………………………
4.3 Carbonation Depth Measurement
…………………………………………………………
4.4  Pumped Concrete Strength Testing………………………………………………………

5  Calculation of Rebound Value
……………………………………………………………
6  Testing Strength Curve…………………………………………………………………
7  Calculation of compressive Strength For Concrete ……………………………………
7.1  Calculation of Conversion Value of Concrete Strength of Test Area……………………

7.2  Correction of Conversion Value of Concrete Strength of Test Area……………………

7.3  Calculation of Estimation Value of Concrete Strength………………………………

7.4  Testing Report …………………………………………………………………
Appendix A  Conversion Table of Compressive Strength of Non-pumped Concrete for Test Area in Fujian Province…………………………………………………………………………

Appendix B  Conversion Table of Compressive Strength of Pumped Concrete for Test Area in Fujian Province………………………………………………………………………………

Appendix C Modified Value of Rebound Value under Non-horizontal Testing………………

Appendix D Modified Value of Rebound Value of Different Pouring Planes………………

Appendix E Grubs Examination for Correction values by drilling core……………………

Explanation of Wording in This Specification………………………………………………


List of Quoted Standards
……………………………………………………………

Addition: Explanation of Provisions …………………………………………………………
1 总   则

1.0.1 为规范使用回弹仪检测混凝土抗压强度的方法，保证回弹法在我省检测精度，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于福建地区建筑工程结构或构件中的普通混凝土和泵送混凝土抗压强度(以下简称混凝土强度)的检测，不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷以及遭受冻害、化学侵蚀、火灾、高温损伤的混凝土结构构件的检测。
1.0.3 使用回弹仪进行工程检测的人员,应通过主管部门认可的专业培训,并应持有相应的资格证书。

1.0.4 使用回弹法检测及推定混凝土强度,除应遵守本规程外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。凡未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规程。

2 术语、符号

2.1 术  语

2.1.1 回弹法 rebound method

通过检测结构或构件混凝土的回弹值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土抗压强度的方法。

2.1.2 混凝土结构 concrete structure

以混凝土为主制成的结构，包括素混凝土结构，钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
2.1.3 构件 member

按照检测要求确定的各层轴线与轴线间的梁、板、柱、墙等混凝土结构单元或按照同一成型工艺制作的一个预制混凝土结构单体。

2.1.4测区 test area

检测结构或构件混凝土抗压强度时的一个检测单元。

2.1.5 测点test point 

分布在测区内的一个回弹检测点。

2.1.6 测区混凝土强度换算值 conversion value of concrete compressive strength of test area

由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强曲线计算得到的该检测单元的现龄期混凝土抗压强度值。

2.1.7 混凝土强度推定值 estimation value of strength for concrete

    相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构或构件的混凝土强度值。

2.2  符  号


[image: image1.wmf]i

d

——第i次测量的碳化深度值。


[image: image2.wmf]i

m

d

,

——测区平均碳化深度值。


[image: image3.wmf]e

cu

f

,

——构件混凝土强度推定值。


[image: image4.wmf]c

i

cu

f

,

——测区混凝土强度换算值。


[image: image5.wmf]c

cu

f

min

,

——构件中最小的测区混凝土强度换算值。


[image: image6.wmf]c

cu

f

m

——测区混凝土强度换算值的平均值。


[image: image7.wmf]c

cu

f

s

——同批构件测区混凝土强度换算值的标准差。

Ri——第i个测点的回弹值。

Rm——测区或试件的平均回弹值。

Rmα——回弹仪非水平状态检测时，测区的平均回弹值。


[image: image8.wmf]b

a

R

——回弹仪检测混凝土浇筑底面时，回弹值的修正值。


[image: image9.wmf]t

a

R

——回弹仪检测混凝土浇筑表面时，回弹值的修正值。

Raα——非水平状态检测时，回弹值的修正值。


[image: image10.wmf]b

m

R

——回弹仪在水平方向检测混凝土浇筑底面时，测区的平均回弹值。


[image: image11.wmf]t

m

R

——回弹仪在水平方向检测混凝土浇筑表面时，测区的平均回弹值。

△tot——测区混凝土强度修正量。
3 回 弹 仪

3.1技 术 要 求

3.1.1测定回弹值的仪器，可采用示值系统为数字式或指针直读式的混凝土回弹仪。

3.1.2 回弹仪应具有产品合格证及计量检定证书，并应在回弹仪的明显位置上标注名称、型号、制造厂名（或商标）、出厂编号等。

3.1.3 回弹仪除应符合现行国家标准《回弹仪》GB/T 9138的规定外，尚应符合下列规定：

1 水平弹击时，弹击锤脱钩的瞬间，回弹仪的标准能量应为2.207J±0.100J；

2 弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,且弹击锤起跳点应相应于指针指示刻度尺上“0”处；

3 在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为80±2；

4 数字式回弹仪应带有指针直读示值系统，且数字显示的回弹值与指针直读示值相差不得超过1。

3.1.4 回弹仪使用时的环境温度宜为-4℃～40℃。

3.2 检  定

3.2.1回弹仪检定周期为半年，当回弹仪具有下列情况之一时，应送法定计量检定机构依据现行标准《回弹仪》JJG817进行检定:

1 新回弹仪启用前；

2 超过检定有效期限；

3 数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1；

4 经保养后在钢砧上的率定值不合格；

5 遭受严重撞击或其他损害。

3.2.2 回弹仪的率定试验应符合下列规定：

1 率定试验应在室温为5℃～35℃的条件下进行；

2 钢砧表面应清洁、干燥，并应稳固地平放在刚度大的物体上；

3 测定回弹值时，应取连续向下弹击三次的稳定回弹平均值；

4 率定试验应分4个方向进行，且每个方向弹击前，弹击杆旋转角度宜为90°，每个方向的回弹平均值均应为80±2。

3.2.3 率定试验所用钢砧应每2年送法定计量检定机构检定或校准。

3.3 保   养

3.3.1 回弹仪具有下列情况之一时，应进行保养：

1 弹击超过2000次；

2在钢砧上的率定值不合格；

3对检测值有怀疑。

3.3.2 回弹仪的保养应按下列步骤进行：

1 先将弹击锤脱钩，取出机芯，然后卸下弹击杆，取出里面的缓冲压簧，并取出弹击锤、弹击拉簧和拉簧座。

2 清洁机芯各零部件，并应重点清洗中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔和冲击面。清洗后应在中心导杆上薄薄涂抹钟表油，其他零部件均不得抹油。

3 卸下刻度尺，并应检查指针，其摩擦力应为(0.5～0.8)N，然后清理机壳内壁。

4 对于数字式回弹仪，还应按产品要求的维护程序进行维护。

5 保养时不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝，并且不得自制或更换零部件。

6 保养后应按本规程第3.2.2条的规定进行率定试验。

3.3.3 回弹仪使用完毕后，应使弹击杆伸出机壳，清除弹击杆、杆前端球面、刻度尺表面和外壳上的污垢、尘土。回弹仪不用时，应将弹击杆压入仪器内，经弹击后方可按下按钮锁住机芯，将回弹仪装入仪器箱，仪器箱应平放在干燥阴凉处。对于数字式回弹仪，还应按产品要求对其电池进行维护保养。

4 检 测 技 术

4.1  一 般 规 定

4.1.1采用回弹法检测混凝土强度时，宜具有下列资料：

1 工程名称、设计单位、施工单位、监理(或见证)、建设单位；

2 结构或构件名称、外形尺寸、数量及混凝土强度等级；

3 水泥安定性，外加剂、掺合料品种，混凝土配合比、泵送混凝土生产单位等；

4 施工模板，混凝土浇筑、养护情况及浇筑日期等；

5 必要的设计图纸和施工记录；

6 检测原因。

4.1.2 检测前后，回弹仪均应在钢砧上进行率定试验，并应符合本规程第3.1.3条和3.2.2条的规定。

4.1.3 混凝土强度的检测可根据实际需要采用单个构件或批量检测方式，并应符合下列规定：

1 单个构件的检测应符合本规程第4.1.4条的规定。

2 按批量检测适用于混凝土生产工艺和设计强度等级相同，原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件。按批量进行检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且构件数量不宜少于10件。当同批构件总数大于30个时，抽样构件数量可适当调整，并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量。

4.1.4 每个构件的检测应符合下列规定：

1 每个构件的测区数一般不宜少于10个。当受检构件某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m，或按批量检测时受检构件数量大于30个且不需要提供单个构件推定强度时，每个构件的测区数量可适当减少，但不应少于5个。

2 相邻两测区的间距不应大于2m，对于非节点部位的检测，测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m，且不宜小于0.2m。
3 测区宜选在能使回弹仪处于水平方向检测的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时，也可选在使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面。

4 测区宜布置在构件的两个对称可测面上，当不能布置在对称可测面上时，也可布置在同一可测面上，且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区，并应避开预埋件。

5 测区的面积不宜大于0.04m²。

6 检测面应为混凝土原浆面，并应清洁、平整，不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。

7 对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。

4.1.5 当需要对现浇结构的竖向构件与水平构件相交节点区进行检测时，应符合下列规定：

1 节点区域应单独进行检测；

2 测区数不应少于5个，测区的面积不宜大于0.04m²；

3 当水平宽度比竖向构件边长小时，测区宜优先布置在竖向构件边缘；

4 当水平构件宽度与竖向构件边长基本相当且竖向构件边缘无法布置测区时，可将测区布置在水平构件端部被检节点部位内，测区距水平构件端部的距离不得大于500mm。

4.1.6测区应标有清晰的编号，并宜在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。

4.2 回 弹 值 测 量

4.2.1 进行回弹操作时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,并应缓慢施压、准确读数、快速复位。

4.2.2每一测区应记取16个有效的回弹值，每一测点的回弹值读数应精确至1。测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距离不宜小于20mm,测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上，同一测点只应弹击一次。

4.3 碳化深度值测量

4.3.1回弹值测量完毕后，应在有代表性的测区上测量碳化深度值，测点数不应少于构件测区数的30%，并应取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。

4.3.2 碳化深度值测量应符合下列规定：

1 可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞，其深度应大于混凝土的碳化深度；

2 应清除孔洞中的粉末和碎屑，并不得用水擦洗；

3 应采用浓度为1%～2%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处，当已碳化与未碳化界线清楚时，应采用碳化深度测量仪测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离，并应测量3次，每次读数精确到0.25mm；

4 应取三次测量的平均值作为测区碳化深度值，并应精确至0.5mm。

4.4 泵送混凝土的检测

4.4.1检测泵送混凝土强度时，测区应优先选在混凝土浇筑侧面，当不能满足此条件时，可选在垂直向上弹击混凝土浇筑底面，并根据本规程第5.0.4条的要求对回弹值进行修正。

5 回 弹 值 计 算

5.0.1计算测区平均回弹值时,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,其余的10个回弹值按下式计算:

   
[image: image12.wmf]10

10

1

å

=

=

i

i

m

R

R

                    (5.0.1)

式中：
[image: image13.wmf]m

R

——测区平均回弹值，精确到0.1；


[image: image14.wmf]i

R

——第i个测点的回弹值。

5.0.2 非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,测区的平均回弹值应按下式修正：


[image: image15.wmf]a

a

a

m

m

R

R

R

+

=

                     (5.0.2)

式中：
[image: image16.wmf]a

m

R

——非水平方向状态检测时测区的平均回弹值,精确到0.1； 


[image: image17.wmf]a

a

R

——非水平方向状态检测时回弹值的修正值，应按本规程附录A取值。

5.0.3  水平方向检测混凝土浇筑顶面或浇筑底面时,测区的平均回弹值应按下列公式修正:


[image: image18.wmf]t

a

t

m

m

R

R

R

+

=

                      (5.0.3-1)


[image: image19.wmf]b

a

b

m

m

R

R

R

+

=

                      (5.0.3-2)

式中: 
[image: image20.wmf]t

m

R

、
[image: image21.wmf]b

m

R

——水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时，测区的平均回弹值，精确到0.1；


[image: image22.wmf]t

a

R

、
[image: image23.wmf]b

a

R

——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,应按本规程附录B取值。

5.0.4 当回弹仪为非水平方向且测试面为非混凝土的浇筑侧面时,应先对测区的平均回弹值进行角度修正,再对修正后的回弹值进行浇筑面修正。

6  测 强 曲 线

6.0.1 本规程的测强曲线适用于符合下列条件的非泵送混凝土强度的检测：

1 符合普通混凝土用材料、拌和用水的质量标准并按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55)制作的福建地区普通混凝土；

2 不掺加引气型外加剂；

3 采用普通成型工艺；

4 采用符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)规定的钢模、木模及其它材料制作的模板；

5 自然养护或蒸汽养护出池后经自然养护7d以上，且混凝土表层为气干状态；

6 龄期为14d～1000d；

7 抗压强度为10.0MPa～60.0MPa。

6.0.2 符合本规程第6.0.1条的泵送混凝土，测区强度可按本规程的泵送混凝土测强曲线计算。

6.0.3 当混凝土有下列情况之一时，测区混凝土强度不得按本规程给出的强度换算曲线计算：

1 非泵送混凝土粗骨料最大公称粒径大于60mm，泵送混凝土粗骨料最大公称粒径大于31.5mm；

2 特种成型工艺制作的混凝土；

3 检测部位曲率半径小于250mm；

4 长期处于高温、潮湿或浸水环境的混凝土。
6.0.4 制定专用测强曲线的方法应按现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23)相关条文的规定执行，其强度误差应符合下列规定：

1 平均相对误差(δ)不应大于±12.0%；

2 相对标准差(er)不应大于14.0%。
7 混凝土强度的计算

7.1 测区混凝土强度换算值的计算

7.1.1  对于非泵送混凝土，构件第i个测区混凝土强度换算值,可按本规程第5章所求得的平均回弹值(Rm)及按本规程第4.3.2条所求得的平均碳化深度值(dm)由本规程附录A查表得出，或按下式计算：

1 粗骨料为卵石时：


[image: image24.wmf]))

4841

.

1

1

(

2252

.

0

(

3244

.

2

,

,

,

10

007153

.

0

i

m

d

i

m

c

i

cu

R

f

-

-

´

-

´

´

=

    (7.1.1-1)

2 粗骨料为碎石时：


[image: image25.wmf]))

3241

.

1

1

(

2433

.

0

(

1890

.

2

,

,

,

10

013187

.

0

i

m

d

i

m

c

i

cu

R

f

-

-

´

-

´

´

=

    (7.1.1-2)

式中：
[image: image26.wmf]c

i

cu

f

,

——测区混凝土强度换算值(MPa)，精确到0.1MPa；


[image: image27.wmf]i

m

R

,

——测区回弹平均值，精确到0.1；


[image: image28.wmf]i

m

d

,

——测区碳化深度平均值(mm)，精确到0.5 mm。

7.1.2  对于泵送混凝土，构件第i个测区混凝土强度换算值,可按本规程第5章所求得的平均回弹值(Rm)及按本规程第4.3.2条所求得的平均碳化深度值(dm)由本规程附录A查表得出，或按下式计算：


[image: image29.wmf])

010737

.

0

(

03222

.

2

,

,

,

10

024408

.

0

i

m

d

i

m

c

i

cu

R

f

´

-

´

´

=

            (7.1.2)

7.1.3 采用本规程的换算曲线进行计算时，当测区混凝土强度换算值小于10.0MPa时，可按下式表示：


[image: image30.wmf]0

.

10

,

<

c

i

cu

f

MPa                           (7.1.3-1)

采用本规程的换算曲线进行计算时，当测区混凝土强度换算值大于60.0MPa时，且未经过钻芯修正，可按下式表示：


[image: image31.wmf]0

.

60

,

>

c

i

cu

f

MPa                              (7.1.3-2)

7.2 测区混凝土强度换算值的修正

7.2.1 当检测条件与本规程第6.0.1条和第6.0.2条的适用条件有较大差异时，可采用在构件上钻取混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。

7.2.2 采用同条件试块修正时，试块数量不应少于6个，且试块边长应为150mm。修正量应按下列公式计算：

          
[image: image32.wmf]c

m

cu

m

cu

tot

f

f

0

,

,

-

=

D

                             （7.2.2-1）

          
[image: image33.wmf]å

=

=

n

i

i

cu

m

cu

f

n

f

1

,

,

1

                               （7.2.2-2）


[image: image34.wmf]å

=

=

n

i

c

c

i

cu

m

cu

f

n

f

1

,

0

,

1

                                （7.2.2-3）

式中：△tot——测区混凝土强度修正量(MPa)，精确到0.1MPa；


[image: image35.wmf]m

cu

f

,

——150mm同条件立方体试块混凝土强度平均值(MPa)，精确到0.1MPa；


[image: image36.wmf]c

m

cu

f

0

,

——对应于同条件立方体试块回弹测区混凝土强度换算值的平均值(MPa)，精确到0.1MPa；


[image: image37.wmf],

cui

f

——第i个混凝土立方体试块的抗压强度值(MPa)，精确到0.1MPa；


[image: image38.wmf],

c

cui

f

——对应于第i个同条件立方体试块测区回弹值和碳化深度值的混凝土强度换算值(MPa)，精确到0.1MPa；

n——同条件试块数量。

7.2.3 当钻取芯样进行修正时，宜选取有代表性的部位，钻芯部位应在测区内选取，每个芯样应只加工一个试件。芯样的钻取可参照《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03)的有关规定，芯样的公称直径宜为100mm，且芯样试件的高径比宜为1:1。当需要进行混凝土强度换算值修正的受检构件总数不少于6个时，芯样数量应不少于6个。对于按批检测的构件，对同一强度等级混凝土进行修正时，芯样数量不宜少于6个。此时，修正量应按下列公式计算：


[image: image39.wmf]c

m

cu

m

cor

tot

f

f

0

,

,

-

=

D

                            （7.2.3-1）

          
[image: image40.wmf]å

=

=

n

i

i

cor

m

cor

f

n

f

1

,

,

1

                               （7.2.3-2）


[image: image41.wmf]å

=

=

n

i

c

c

i

cu

m

cu

f

n

f

1

,

0

,

1

                                 （7.2.3-3）

式中：
[image: image42.wmf]m

cor

f

,

——芯样试件混凝土强度平均值(MPa)，精确到0.1MPa；


[image: image43.wmf]c

m

cu

f

0

,

——对应于钻芯部位回弹测区混凝土强度换算值的平均值(MPa)，精确到0.1MPa；


[image: image44.wmf]i

cor

f

,

——第i个混凝土芯样试件的抗压强度值(MPa)，精确到0.1MPa；


[image: image45.wmf],

c

cui

f

——对应于第i个芯样部位测区回弹值和碳化深度值的混凝土强度换算值(MPa)，精确到0.1MPa；

n——芯样试件数量。

7.2.4 测区混凝土强度换算值的修正应按下式计算：

      
[image: image46.wmf]tot

c

i

cu

c

i

cu

f

f

D

+

=

0

,

,

                            （7.2.4）

式中：
[image: image47.wmf]c

i

cu

f

0

,

——第i个测区修正前的混凝土强度换算值(MPa)，精确到0.1MPa；


[image: image48.wmf]c

i

cu

f

,

——第i个测区修正后的混凝土强度换算值(MPa)，精确到0.1MPa。

7.2.5 计算修正量时，可将每个同条件试块或芯样试件混凝土抗压强度值与其对应的测区混凝土强度换算值进行一一比较，必要时，可依据《数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》GB/T 4883的要求或参照附录C对其中的离群值进行检验、舍弃。

7.2.6 钻取芯样进行修正时，当需要进行混凝土强度换算值修正的受检构件总数不足6个时，应在每个构件上选取一个有代表性的回弹测区钻取芯样，芯样的钻取和加工应符合本规程第7.2.3条的规定，并按下式进行构件测区混凝土强度修正量的计算和构件测区混凝土强度的修正：

       
[image: image49.wmf]c

cu

cor

f

f

-

=

d

                              (7.2.6-1)

          
[image: image50.wmf]d

+

=

c

i

cu

c

i

cu

f

f

0

,

1

,

                           （7.2.6-2）

式中：
[image: image51.wmf]d

——构件测区混凝土强度修正量(MPa)，精确到0.1MPa。

7.2.7 钻芯后，应及时对钻芯造成的构件破损部位进行有效修补。

7.3混凝土强度推定值的计算

7.3.1 当测区混凝土强度换算值中出现超出所用测强曲线的适用强度范围且未经过钻芯修正的情况时，不进行结构或构件的测区混凝土强度平均值的计算，其它情况下应计算结构或构件的测区混凝土强度平均值，当测区数不少于10时，应计算强度标准差。平均值及标准差应按下列公式计算：


[image: image52.wmf]n

f

m

n

i

c

i

cu

f

c

cu

å

=

=

1

,

                           (7.3.1-1)


[image: image53.wmf]1

)

(

)

(

1

2

2

,

-

-

=

å

=

n

m

n

f

s

n

i

f

c

i

cu

f

c

cu

c

cu

             (7.3.1-2)

式中: 
[image: image54.wmf]c

cu

f

m

——结构或构件测区混凝土强度换算值的平均值(MPa)，精确到0.1MPa；

n  ——对于单个检测的构件,取一个构件的测区数;对批量检测的构件，取被抽检构件测区数之和；


[image: image55.wmf]c

cu

f

s

——结构或构件测区混凝土强度换算值的标准差(MPa),精确到0.01MPa。

7.3.2 应按下列规定计算构件的现龄期混凝土强度推定值(
[image: image56.wmf]e

cu

f

,

)：

1 当构件测区数少于10个，或该构件的部分测区混凝土强度换算值大于60.0 MPa且未经过钻芯修正时：


[image: image57.wmf]c

cu

e

cu

f

f

min

,

,

=

                              (7.3.2-1)
式中  
[image: image58.wmf]c

cu

f

min

,

——构件中最小的测区混凝土强度换算值。

 2 当构件的测区强度值中出现小于10.0 MPa时:


[image: image59.wmf]e

cu

f

,

 ＜10.0 MPa                           (7.3.2-2)
 3 当构件测区数不少于10个时,应按下列公式计算:


[image: image60.wmf]c

cu

c

cu

f

f

e

cu

s

m

f

645

.

1

,

-

=

                                         (7.3.2-3)

     4 当批量检测时，应按下式计算：


[image: image61.wmf]c

cu

c

cu

f

f

e

cu

ks

m

f

-

=

,

                                                 (7.3.2-4)

式中:k——推定系数，宜取1.645。当需要进行强度推定区间计算时，可按国家现行有关标准的规定取值。

7.3.3 对按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,该批构件应全部按单个构件检测:

1 当该批构件混凝土强度平均值小于25.0MPa时：


[image: image62.wmf]c

cu

f

s

>4.50MPa；                             (7.3.3-1)
2 当该批构件混凝土强度平均值为25.0MPa～50.0MPa时：

  
[image: image63.wmf]c

cu

f

s

>5.50MPa；                             (7.3.3-2)
3 当该批构件混凝土强度平均值大于50.0MPa时：


[image: image64.wmf]c

cu

f

s

>6.50MPa。                              (7.3.3-3)

4 该批构件中测区混凝土换算值出现超出所用测强曲线适用强度范围且未经过钻芯修正的情况。

7.3检测报告

7.4.1 检测后应填写检测报告，检测报告宜包括下列内容：

1 工程名称及设计、施工、监理、建设和见证单位名称；

2 结构或构件名称、数量及设计要求的混凝土强度等级；

3 检测原因、抽样数量及抽样方法；

4 施工时模板、浇注、养护情况以及成型日期；

5 检测时的环境温度、检测所采用的回弹仪编号、检定情况；

6 计算混凝土抗压强度换算值所采用的换算曲线；

7 混凝土抗压强度换算值的平均值、标准差以及混凝土强度推定值；

8 检测、审核、签发人员、检测日期。

附录A  福建省非泵送混凝土测区抗压强度换算表

表A 福建省非泵送混凝土测区抗压强度换算表

粗骨料品种：卵石

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	22.6
	10.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.8
	10.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.0
	10.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.2
	10.7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.4
	10.9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.6
	11.1
	10.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.8
	11.3
	10.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.0
	11.6
	10.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.2
	11.8
	10.7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.4
	12.0
	10.9
	10.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.6
	12.2
	11.1
	10.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.8
	12.5
	11.4
	10.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.0
	12.7
	11.6
	10.7
	10.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.2
	12.9
	11.8
	10.9
	10.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.4
	13.2
	12.0
	11.1
	10.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.6
	13.4
	12.2
	11.3
	10.6
	10.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.8
	13.7
	12.5
	11.5
	10.8
	10.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26.0
	13.9
	12.7
	11.7
	11.0
	10.5
	10.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26.2
	14.2
	12.9
	12.0
	11.2
	10.7
	10.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26.4
	14.4
	13.1
	12.2
	11.4
	10.9
	10.4
	10.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26.6
	14.7
	13.4
	12.4
	11.6
	11.1
	10.6
	10.2
	10.0
	-
	-
	-
	-
	-

	26.8
	14.9
	13.6
	12.6
	11.8
	11.2
	10.8
	10.4
	10.1
	-
	-
	-
	-
	-

	27.0
	15.2
	13.8
	12.8
	12.0
	11.4
	11.0
	10.6
	10.3
	10.1
	-
	-
	-
	-

	27.2
	15.5
	14.1
	13.0
	12.3
	11.6
	11.2
	10.8
	10.5
	10.2
	10.0
	-
	-
	-

	27.4
	15.7
	14.3
	13.3
	12.5
	11.8
	11.4
	11.0
	10.7
	10.4
	10.2
	10.1
	-
	-

	27.6
	16.0
	14.6
	13.5
	12.7
	12.0
	11.5
	11.2
	10.8
	10.6
	10.4
	10.2
	10.1
	10.0

	27.8
	16.3
	14.8
	13.7
	12.9
	12.2
	11.7
	11.3
	11.0
	10.8
	10.6
	10.4
	10.3
	10.2

	28.0
	16.5
	15.1
	14.0
	13.1
	12.5
	11.9
	11.5
	11.2
	11.0
	10.7
	10.6
	10.4
	10.3

	28.2
	16.8
	15.3
	14.2
	13.3
	12.7
	12.1
	11.7
	11.4
	11.1
	10.9
	10.8
	10.6
	10.5

	28.4
	17.1
	15.6
	14.4
	13.6
	12.9
	12.3
	11.9
	11.6
	11.3
	11.1
	10.9
	10.8
	10.7

	28.6
	17.4
	15.8
	14.7
	13.8
	13.1
	12.5
	12.1
	11.8
	11.5
	11.3
	11.1
	11.0
	10.9

	28.8
	17.6
	16.1
	14.9
	14.0
	13.3
	12.7
	12.3
	12.0
	11.7
	11.5
	11.3
	11.1
	11.0

	29.0
	17.9
	16.3
	15.1
	14.2
	13.5
	13.0
	12.5
	12.2
	11.9
	11.7
	11.5
	11.3
	11.2

	29.2
	18.2
	16.6
	15.4
	14.5
	13.7
	13.2
	12.7
	12.4
	12.1
	11.8
	11.7
	11.5
	11.4

	29.4
	18.5 
	16.9 
	15.6 
	14.7 
	13.9 
	13.4 
	12.9 
	12.6 
	12.3 
	12.0 
	11.8 
	11.7 
	11.6 

	29.6
	18.8 
	17.1 
	15.9 
	14.9 
	14.2 
	13.6 
	13.1 
	12.8 
	12.5 
	12.2 
	12.0 
	11.9 
	11.8 

	29.8
	19.1 
	17.4 
	16.1 
	15.2 
	14.4 
	13.8 
	13.3 
	13.0 
	12.7 
	12.4 
	12.2 
	12.1 
	11.9 


粗骨料品种：卵石

续表A-1

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	30.0 
	19.4 
	17.7 
	16.4 
	15.4 
	14.6 
	14.0 
	13.5 
	13.2 
	12.9 
	12.6 
	12.4 
	12.3 
	12.1 

	30.2 
	19.7 
	18.0 
	16.6 
	15.6 
	14.8 
	14.2 
	13.8 
	13.4 
	13.1 
	12.8 
	12.6 
	12.4 
	12.3 

	30.4 
	20.0 
	18.2 
	16.9 
	15.9 
	15.1 
	14.5 
	14.0 
	13.6 
	13.3 
	13.0 
	12.8 
	12.6 
	12.5 

	30.6 
	20.3 
	18.5 
	17.2 
	16.1 
	15.3 
	14.7 
	14.2 
	13.8 
	13.5 
	13.2 
	13.0 
	12.8 
	12.7 

	30.8 
	20.6 
	18.8 
	17.4 
	16.4 
	15.5 
	14.9 
	14.4 
	14.0 
	13.7 
	13.4 
	13.2 
	13.0 
	12.9 

	31.0 
	20.9 
	19.1 
	17.7 
	16.6 
	15.8 
	15.1 
	14.6 
	14.2 
	13.9 
	13.6 
	13.4 
	13.2 
	13.1 

	31.2 
	21.3 
	19.4 
	17.9 
	16.9 
	16.0 
	15.4 
	14.8 
	14.4 
	14.1 
	13.8 
	13.6 
	13.4 
	13.3 

	31.4 
	21.6 
	19.7 
	18.2 
	17.1 
	16.3 
	15.6 
	15.1 
	14.6 
	14.3 
	14.0 
	13.8 
	13.6 
	13.5 

	31.6 
	21.9 
	20.0 
	18.5 
	17.4 
	16.5 
	15.8 
	15.3 
	14.8 
	14.5 
	14.2 
	14.0 
	13.8 
	13.7 

	31.8 
	22.2 
	20.2 
	18.8 
	17.6 
	16.7 
	16.0 
	15.5 
	15.1 
	14.7 
	14.4 
	14.2 
	14.0 
	13.9 

	32.0 
	22.5 
	20.5 
	19.0 
	17.9 
	17.0 
	16.3 
	15.7 
	15.3 
	14.9 
	14.7 
	14.4 
	14.2 
	14.1 

	32.2 
	22.9 
	20.8 
	19.3 
	18.1 
	17.2 
	16.5 
	16.0 
	15.5 
	15.2 
	14.9 
	14.6 
	14.4 
	14.3 

	32.4 
	23.2 
	21.1 
	19.6 
	18.4 
	17.5 
	16.8 
	16.2 
	15.7 
	15.4 
	15.1 
	14.8 
	14.7 
	14.5 

	32.6 
	23.5 
	21.5 
	19.9 
	18.7 
	17.7 
	17.0 
	16.4 
	16.0 
	15.6 
	15.3 
	15.1 
	14.9 
	14.7 

	32.8 
	23.9 
	21.8 
	20.2 
	18.9 
	18.0 
	17.2 
	16.7 
	16.2 
	15.8 
	15.5 
	15.3 
	15.1 
	14.9 

	33.0 
	24.2 
	22.1 
	20.4 
	19.2 
	18.2 
	17.5 
	16.9 
	16.4 
	16.0 
	15.7 
	15.5 
	15.3 
	15.1 

	33.2 
	24.6 
	22.4 
	20.7 
	19.5 
	18.5 
	17.7 
	17.1 
	16.7 
	16.3 
	16.0 
	15.7 
	15.5 
	15.3 

	33.4 
	24.9 
	22.7 
	21.0 
	19.8 
	18.8 
	18.0 
	17.4 
	16.9 
	16.5 
	16.2 
	15.9 
	15.7 
	15.6 

	33.6 
	25.3 
	23.0 
	21.3 
	20.0 
	19.0 
	18.2 
	17.6 
	17.1 
	16.7 
	16.4 
	16.2 
	16.0 
	15.8 

	33.8 
	25.6 
	23.3 
	21.6 
	20.3 
	19.3 
	18.5 
	17.9 
	17.4 
	17.0 
	16.6 
	16.4 
	16.2 
	16.0 

	34.0 
	26.0 
	23.7 
	21.9 
	20.6 
	19.6 
	18.7 
	18.1 
	17.6 
	17.2 
	16.9 
	16.6 
	16.4 
	16.2 

	34.2 
	26.3 
	24.0 
	22.2 
	20.9 
	19.8 
	19.0 
	18.4 
	17.8 
	17.4 
	17.1 
	16.8 
	16.6 
	16.4 

	34.4 
	26.7 
	24.3 
	22.5 
	21.2 
	20.1 
	19.3 
	18.6 
	18.1 
	17.7 
	17.3 
	17.1 
	16.8 
	16.7 

	34.6 
	27.0 
	24.6 
	22.8 
	21.4 
	20.4 
	19.5 
	18.9 
	18.3 
	17.9 
	17.6 
	17.3 
	17.1 
	16.9 

	34.8 
	27.4 
	25.0 
	23.1 
	21.7 
	20.6 
	19.8 
	19.1 
	18.6 
	18.2 
	17.8 
	17.5 
	17.3 
	17.1 

	35.0 
	27.8 
	25.3 
	23.4 
	22.0 
	20.9 
	20.1 
	19.4 
	18.8 
	18.4 
	18.0 
	17.8 
	17.5 
	17.4 

	35.2 
	28.1 
	25.6 
	23.8 
	22.3 
	21.2 
	20.3 
	19.6 
	19.1 
	18.6 
	18.3 
	18.0 
	17.8 
	17.6 

	35.4 
	28.5 
	26.0 
	24.1 
	22.6 
	21.5 
	20.6 
	19.9 
	19.3 
	18.9 
	18.5 
	18.2 
	18.0 
	17.8 

	35.6 
	28.9 
	26.3 
	24.4 
	22.9 
	21.8 
	20.9 
	20.2 
	19.6 
	19.1 
	18.8 
	18.5 
	18.2 
	18.1 

	35.8 
	29.3 
	26.7 
	24.7 
	23.2 
	22.0 
	21.1 
	20.4 
	19.8 
	19.4 
	19.0 
	18.7 
	18.5 
	18.3 

	36.0 
	29.6 
	27.0 
	25.0 
	23.5 
	22.3 
	21.4 
	20.7 
	20.1 
	19.6 
	19.3 
	19.0 
	18.7 
	18.5 

	36.2 
	30.0 
	27.4 
	25.4 
	23.8 
	22.6 
	21.7 
	21.0 
	20.4 
	19.9 
	19.5 
	19.2 
	19.0 
	18.8 

	36.4 
	30.4 
	27.7 
	25.7 
	24.1 
	22.9 
	22.0 
	21.2 
	20.6 
	20.2 
	19.8 
	19.5 
	19.2 
	19.0 

	36.6 
	30.8 
	28.1 
	26.0 
	24.4 
	23.2 
	22.3 
	21.5 
	20.9 
	20.4 
	20.0 
	19.7 
	19.5 
	19.3 

	36.8 
	31.2 
	28.4 
	26.3 
	24.7 
	23.5 
	22.5 
	21.8 
	21.2 
	20.7 
	20.3 
	20.0 
	19.7 
	19.5 

	37.0 
	31.6 
	28.8 
	26.7 
	25.1 
	23.8 
	22.8 
	22.0 
	21.4 
	20.9 
	20.5 
	20.2 
	20.0 
	19.7 

	37.2 
	32.0 
	29.2 
	27.0 
	25.4 
	24.1 
	23.1 
	22.3 
	21.7 
	21.2 
	20.8 
	20.5 
	20.2 
	20.0 

	37.4 
	32.4 
	29.5 
	27.4 
	25.7 
	24.4 
	23.4 
	22.6 
	22.0 
	21.5 
	21.1 
	20.7 
	20.5 
	20.2 


粗骨料品种：卵石

续表A-2

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	37.6 
	32.8 
	29.9 
	27.7 
	26.0 
	24.7 
	23.7 
	22.9 
	22.2 
	21.7 
	21.3 
	21.0 
	20.7 
	20.5 

	37.8 
	33.2 
	30.3 
	28.0 
	26.3 
	25.0 
	24.0 
	23.2 
	22.5 
	22.0 
	21.6 
	21.2 
	21.0 
	20.8 

	38.0 
	33.6 
	30.6 
	28.4 
	26.7 
	25.3 
	24.3 
	23.5 
	22.8 
	22.3 
	21.8 
	21.5 
	21.2 
	21.0 

	38.2 
	34.0 
	31.0 
	28.7 
	27.0 
	25.6 
	24.6 
	23.7 
	23.1 
	22.5 
	22.1 
	21.8 
	21.5 
	21.3 

	38.4 
	34.4 
	31.4 
	29.1 
	27.3 
	26.0 
	24.9 
	24.0 
	23.4 
	22.8 
	22.4 
	22.0 
	21.8 
	21.5 

	38.6 
	34.9 
	31.8 
	29.4 
	27.7 
	26.3 
	25.2 
	24.3 
	23.6 
	23.1 
	22.7 
	22.3 
	22.0 
	21.8 

	38.8 
	35.3 
	32.2 
	29.8 
	28.0 
	26.6 
	25.5 
	24.6 
	23.9 
	23.4 
	22.9 
	22.6 
	22.3 
	22.1 

	39.0 
	35.7 
	32.5 
	30.2 
	28.3 
	26.9 
	25.8 
	24.9 
	24.2 
	23.7 
	23.2 
	22.8 
	22.6 
	22.3 

	39.2 
	36.1 
	32.9 
	30.5 
	28.7 
	27.2 
	26.1 
	25.2 
	24.5 
	23.9 
	23.5 
	23.1 
	22.8 
	22.6 

	39.4 
	36.6 
	33.3 
	30.9 
	29.0 
	27.5 
	26.4 
	25.5 
	24.8 
	24.2 
	23.8 
	23.4 
	23.1 
	22.9 

	39.6 
	37.0 
	33.7 
	31.2 
	29.3 
	27.9 
	26.7 
	25.8 
	25.1 
	24.5 
	24.0 
	23.7 
	23.4 
	23.1 

	39.8 
	37.4 
	34.1 
	31.6 
	29.7 
	28.2 
	27.0 
	26.1 
	25.4 
	24.8 
	24.3 
	24.0 
	23.6 
	23.4 

	40.0 
	37.9 
	34.5 
	32.0 
	30.0 
	28.5 
	27.4 
	26.4 
	25.7 
	25.1 
	24.6 
	24.2 
	23.9 
	23.7 

	40.2 
	38.3 
	34.9 
	32.4 
	30.4 
	28.9 
	27.7 
	26.7 
	26.0 
	25.4 
	24.9 
	24.5 
	24.2 
	23.9 

	40.4 
	38.8 
	35.3 
	32.7 
	30.7 
	29.2 
	28.0 
	27.0 
	26.3 
	25.7 
	25.2 
	24.8 
	24.5 
	24.2 

	40.6 
	39.2 
	35.7 
	33.1 
	31.1 
	29.5 
	28.3 
	27.4 
	26.6 
	26.0 
	25.5 
	25.1 
	24.8 
	24.5 

	40.8 
	39.7 
	36.1 
	33.5 
	31.5 
	29.9 
	28.6 
	27.7 
	26.9 
	26.3 
	25.8 
	25.4 
	25.0 
	24.8 

	41.0 
	40.1 
	36.6 
	33.9 
	31.8 
	30.2 
	29.0 
	28.0 
	27.2 
	26.6 
	26.1 
	25.7 
	25.3 
	25.1 

	41.2 
	40.6 
	37.0 
	34.3 
	32.2 
	30.6 
	29.3 
	28.3 
	27.5 
	26.9 
	26.4 
	26.0 
	25.6 
	25.4 

	41.4 
	41.0 
	37.4 
	34.6 
	32.5 
	30.9 
	29.6 
	28.6 
	27.8 
	27.2 
	26.7 
	26.2 
	25.9 
	25.6 

	41.6 
	41.5 
	37.8 
	35.0 
	32.9 
	31.3 
	30.0 
	28.9 
	28.1 
	27.5 
	27.0 
	26.5 
	26.2 
	25.9 

	41.8 
	42.0 
	38.2 
	35.4 
	33.3 
	31.6 
	30.3 
	29.3 
	28.5 
	27.8 
	27.3 
	26.8 
	26.5 
	26.2 

	42.0 
	42.4 
	38.7 
	35.8 
	33.6 
	32.0 
	30.6 
	29.6 
	28.8 
	28.1 
	27.6 
	27.1 
	26.8 
	26.5 

	42.2 
	42.9 
	39.1 
	36.2 
	34.0 
	32.3 
	31.0 
	29.9 
	29.1 
	28.4 
	27.9 
	27.4 
	27.1 
	26.8 

	42.4 
	43.4 
	39.5 
	36.6 
	34.4 
	32.7 
	31.3 
	30.3 
	29.4 
	28.7 
	28.2 
	27.7 
	27.4 
	27.1 

	42.6 
	43.8 
	40.0 
	37.0 
	34.8 
	33.0 
	31.7 
	30.6 
	29.7 
	29.0 
	28.5 
	28.1 
	27.7 
	27.4 

	42.8 
	44.3 
	40.4 
	37.4 
	35.2 
	33.4 
	32.0 
	30.9 
	30.1 
	29.4 
	28.8 
	28.4 
	28.0 
	27.7 

	43.0 
	44.8 
	40.8 
	37.8 
	35.5 
	33.8 
	32.4 
	31.3 
	30.4 
	29.7 
	29.1 
	28.7 
	28.3 
	28.0 

	43.2 
	45.3 
	41.3 
	38.2 
	35.9 
	34.1 
	32.7 
	31.6 
	30.7 
	30.0 
	29.4 
	29.0 
	28.6 
	28.3 

	43.4 
	45.8 
	41.7 
	38.7 
	36.3 
	34.5 
	33.1 
	31.9 
	31.0 
	30.3 
	29.8 
	29.3 
	28.9 
	28.6 

	43.6 
	46.3 
	42.2 
	39.1 
	36.7 
	34.9 
	33.4 
	32.3 
	31.4 
	30.7 
	30.1 
	29.6 
	29.2 
	28.9 

	43.8 
	46.8 
	42.6 
	39.5 
	37.1 
	35.2 
	33.8 
	32.6 
	31.7 
	31.0 
	30.4 
	29.9 
	29.5 
	29.2 

	44.0 
	47.3 
	43.1 
	39.9 
	37.5 
	35.6 
	34.1 
	33.0 
	32.1 
	31.3 
	30.7 
	30.2 
	29.9 
	29.5 

	44.2 
	47.8 
	43.5 
	40.3 
	37.9 
	36.0 
	34.5 
	33.3 
	32.4 
	31.6 
	31.0 
	30.6 
	30.2 
	29.9 

	44.4 
	48.3 
	44.0 
	40.8 
	38.3 
	36.4 
	34.9 
	33.7 
	32.7 
	32.0 
	31.4 
	30.9 
	30.5 
	30.2 

	44.6 
	48.8 
	44.4 
	41.2 
	38.7 
	36.7 
	35.2 
	34.0 
	33.1 
	32.3 
	31.7 
	31.2 
	30.8 
	30.5 

	44.8 
	49.3 
	44.9 
	41.6 
	39.1 
	37.1 
	35.6 
	34.4 
	33.4 
	32.7 
	32.0 
	31.5 
	31.1 
	30.8 

	45.0 
	49.8 
	45.4 
	42.0 
	39.5 
	37.5 
	36.0 
	34.7 
	33.8 
	33.0 
	32.4 
	31.9 
	31.5 
	31.1 


粗骨料品种：卵石

续表A-3

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	45.2 
	50.3 
	45.9 
	42.5 
	39.9 
	37.9 
	36.3 
	35.1 
	34.1 
	33.3 
	32.7 
	32.2 
	31.8 
	31.4 

	45.4 
	50.8 
	46.3 
	42.9 
	40.3 
	38.3 
	36.7 
	35.5 
	34.5 
	33.7 
	33.0 
	32.5 
	32.1 
	31.8 

	45.6 
	51.4 
	46.8 
	43.4 
	40.7 
	38.7 
	37.1 
	35.8 
	34.8 
	34.0 
	33.4 
	32.9 
	32.4 
	32.1 

	45.8 
	51.9 
	47.3 
	43.8 
	41.1 
	39.1 
	37.5 
	36.2 
	35.2 
	34.4 
	33.7 
	33.2 
	32.8 
	32.4 

	46.0 
	52.4 
	47.8 
	44.3 
	41.6 
	39.5 
	37.9 
	36.6 
	35.5 
	34.7 
	34.1 
	33.5 
	33.1 
	32.8 

	46.2 
	52.9 
	48.2 
	44.7 
	42.0 
	39.9 
	38.2 
	36.9 
	35.9 
	35.1 
	34.4 
	33.9 
	33.4 
	33.1 

	46.4 
	53.5 
	48.7 
	45.2 
	42.4 
	40.3 
	38.6 
	37.3 
	36.3 
	35.4 
	34.8 
	34.2 
	33.8 
	33.4 

	46.6 
	54.0 
	49.2 
	45.6 
	42.8 
	40.7 
	39.0 
	37.7 
	36.6 
	35.8 
	35.1 
	34.6 
	34.1 
	33.8 

	46.8 
	54.6 
	49.7 
	46.1 
	43.3 
	41.1 
	39.4 
	38.1 
	37.0 
	36.1 
	35.5 
	34.9 
	34.5 
	34.1 

	47.0 
	55.1 
	50.2 
	46.5 
	43.7 
	41.5 
	39.8 
	38.4 
	37.4 
	36.5 
	35.8 
	35.3 
	34.8 
	34.4 

	47.2 
	55.6 
	50.7 
	47.0 
	44.1 
	41.9 
	40.2 
	38.8 
	37.7 
	36.9 
	36.2 
	35.6 
	35.1 
	34.8 

	47.4 
	56.2 
	51.2 
	47.4 
	44.6 
	42.3 
	40.6 
	39.2 
	38.1 
	37.2 
	36.5 
	36.0 
	35.5 
	35.1 

	47.6 
	56.7 
	51.7 
	47.9 
	45.0 
	42.8 
	41.0 
	39.6 
	38.5 
	37.6 
	36.9 
	36.3 
	35.8 
	35.5 

	47.8 
	57.3 
	52.2 
	48.4 
	45.4 
	43.2 
	41.4 
	40.0 
	38.9 
	38.0 
	37.2 
	36.7 
	36.2 
	35.8 

	48.0 
	57.9 
	52.7 
	48.9 
	45.9 
	43.6 
	41.8 
	40.4 
	39.2 
	38.3 
	37.6 
	37.0 
	36.5 
	36.2 

	48.2 
	58.4 
	53.2 
	49.3 
	46.3 
	44.0 
	42.2 
	40.8 
	39.6 
	38.7 
	38.0 
	37.4 
	36.9 
	36.5 

	48.4 
	59.0 
	53.8 
	49.8 
	46.8 
	44.4 
	42.6 
	41.2 
	40.0 
	39.1 
	38.3 
	37.7 
	37.3 
	36.9 

	48.6 
	59.6 
	54.3 
	50.3 
	47.2 
	44.9 
	43.0 
	41.6 
	40.4 
	39.5 
	38.7 
	38.1 
	37.6 
	37.2 

	48.8 
	-
	54.8 
	50.8 
	47.7 
	45.3 
	43.4 
	42.0 
	40.8 
	39.8 
	39.1 
	38.5 
	38.0 
	37.6 

	49.0 
	-
	55.3 
	51.3 
	48.1 
	45.7 
	43.8 
	42.4 
	41.2 
	40.2 
	39.5 
	38.8 
	38.3 
	37.9 

	49.2 
	-
	55.8 
	51.7 
	48.6 
	46.2 
	44.3 
	42.8 
	41.6 
	40.6 
	39.8 
	39.2 
	38.7 
	38.3 

	49.4 
	-
	56.4 
	52.2 
	49.1 
	46.6 
	44.7 
	43.2 
	42.0 
	41.0 
	40.2 
	39.6 
	39.1 
	38.7 

	49.6 
	-
	56.9 
	52.7 
	49.5 
	47.0 
	45.1 
	43.6 
	42.3 
	41.4 
	40.6 
	40.0 
	39.4 
	39.0 

	49.8 
	-
	57.4 
	53.2 
	50.0 
	47.5 
	45.5 
	44.0 
	42.7 
	41.8 
	41.0 
	40.3 
	39.8 
	39.4 

	50.0 
	-
	58.0 
	53.7 
	50.5 
	47.9 
	46.0 
	44.4 
	43.1 
	42.1 
	41.4 
	40.7 
	40.2 
	39.8 

	50.2 
	-
	58.5 
	54.2 
	50.9 
	48.4 
	46.4 
	44.8 
	43.5 
	42.5 
	41.7 
	41.1 
	40.6 
	40.1 

	50.4 
	-
	59.1 
	54.7 
	51.4 
	48.8 
	46.8 
	45.2 
	44.0 
	42.9 
	42.1 
	41.5 
	40.9 
	40.5 

	50.6 
	-
	59.6 
	55.2 
	51.9 
	49.3 
	47.2 
	45.6 
	44.4 
	43.3 
	42.5 
	41.9 
	41.3 
	40.9 

	50.8 
	-
	-
	55.7 
	52.4 
	49.7 
	47.7 
	46.1 
	44.8 
	43.7 
	42.9 
	42.2 
	41.7 
	41.3 

	51.0 
	-
	-
	56.2 
	52.8 
	50.2 
	48.1 
	46.5 
	45.2 
	44.1 
	43.3 
	42.6 
	42.1 
	41.6 

	51.2 
	-
	-
	56.8 
	53.3 
	50.6 
	48.6 
	46.9 
	45.6 
	44.5 
	43.7 
	43.0 
	42.5 
	42.0 

	51.4 
	-
	-
	57.3 
	53.8 
	51.1 
	49.0 
	47.3 
	46.0 
	44.9 
	44.1 
	43.4 
	42.8 
	42.4 

	51.6 
	-
	-
	57.8 
	54.3 
	51.6 
	49.4 
	47.8 
	46.4 
	45.4 
	44.5 
	43.8 
	43.2 
	42.8 

	51.8 
	-
	-
	58.3 
	54.8 
	52.0 
	49.9 
	48.2 
	46.8 
	45.8 
	44.9 
	44.2 
	43.6 
	43.2 

	52.0 
	-
	-
	58.8 
	55.3 
	52.5 
	50.3 
	48.6 
	47.3 
	46.2 
	45.3 
	44.6 
	44.0 
	43.6 

	52.2 
	-
	-
	59.4 
	55.8 
	53.0 
	50.8 
	49.1 
	47.7 
	46.6 
	45.7 
	45.0 
	44.4 
	43.9 

	52.4 
	-
	-
	59.9 
	56.3 
	53.5 
	51.2 
	49.5 
	48.1 
	47.0 
	46.1 
	45.4 
	44.8 
	44.3 

	52.6 
	-
	-
	-
	56.8 
	53.9 
	51.7 
	49.9 
	48.5 
	47.4 
	46.5 
	45.8 
	45.2 
	44.7 


粗骨料品种：卵石

续表A-4

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	52.8 
	-
	-
	-
	57.3 
	54.4 
	52.2 
	50.4 
	49.0 
	47.8 
	46.9 
	46.2 
	45.6 
	45.1 

	53.0 
	-
	-
	-
	57.8 
	54.9 
	52.6 
	50.8 
	49.4 
	48.3 
	47.3 
	46.6 
	46.0 
	45.5 

	53.2 
	-
	-
	-
	58.3 
	55.4 
	53.1 
	51.3 
	49.8 
	48.7 
	47.8 
	47.0 
	46.4 
	45.9 

	53.4 
	-
	-
	-
	58.8 
	55.9 
	53.5 
	51.7 
	50.3 
	49.1 
	48.2 
	47.4 
	46.8 
	46.3 

	53.6 
	-
	-
	-
	59.3 
	56.3 
	54.0 
	52.2 
	50.7 
	49.5 
	48.6 
	47.8 
	47.2 
	46.7 

	53.8 
	-
	-
	-
	59.8 
	56.8 
	54.5 
	52.6 
	51.2 
	50.0 
	49.0 
	48.3 
	47.6 
	47.1 

	54.0 
	-
	-
	-
	-
	57.3 
	55.0 
	53.1 
	51.6 
	50.4 
	49.5 
	48.7 
	48.1 
	47.5 

	54.2 
	-
	-
	-
	-
	57.8 
	55.4 
	53.5 
	52.0 
	50.8 
	49.9 
	49.1 
	48.5 
	48.0 

	54.4 
	-
	-
	-
	-
	58.3 
	55.9 
	54.0 
	52.5 
	51.3 
	50.3 
	49.5 
	48.9 
	48.4 

	54.6 
	-
	-
	-
	-
	58.8 
	56.4 
	54.5 
	52.9 
	51.7 
	50.7 
	49.9 
	49.3 
	48.8 

	54.8 
	-
	-
	-
	-
	59.3 
	56.9 
	54.9 
	53.4 
	52.2 
	51.2 
	50.4 
	49.7 
	49.2 

	55.0 
	-
	-
	-
	-
	59.8 
	57.3 
	55.4 
	53.8 
	52.6 
	51.6 
	50.8 
	50.1 
	49.6 

	55.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	57.8 
	55.9 
	54.3 
	53.0 
	52.0 
	51.2 
	50.6 
	50.0 

	55.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	58.3 
	56.3 
	54.8 
	53.5 
	52.5 
	51.7 
	51.0 
	50.5 

	55.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	58.8 
	56.8 
	55.2 
	53.9 
	52.9 
	52.1 
	51.4 
	50.9 

	55.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	59.3 
	57.3 
	55.7 
	54.4 
	53.4 
	52.5 
	51.9 
	51.3 

	56.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	59.8 
	57.8 
	56.1 
	54.9 
	53.8 
	53.0 
	52.3 
	51.7 

	56.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58.2 
	56.6 
	55.3 
	54.3 
	53.4 
	52.7 
	52.2 

	56.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58.7 
	57.1 
	55.8 
	54.7 
	53.9 
	53.2 
	52.6 

	56.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.2 
	57.6 
	56.2 
	55.2 
	54.3 
	53.6 
	53.0 

	56.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.7 
	58.0 
	56.7 
	55.6 
	54.7 
	54.0 
	53.5 

	57.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58.5 
	57.2 
	56.1 
	55.2 
	54.5 
	53.9 

	57.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.0 
	57.6 
	56.5 
	55.6 
	54.9 
	54.4 

	57.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.5 
	58.1 
	57.0 
	56.1 
	55.4 
	54.8 

	57.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.9 
	58.6 
	57.5 
	56.6 
	55.8 
	55.2 

	57.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.0 
	57.9 
	57.0 
	56.3 
	55.7 

	58.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.5 
	58.4 
	57.5 
	56.7 
	56.1 

	58.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60.0 
	58.9 
	57.9 
	57.2 
	56.6 

	58.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.3 
	58.4 
	57.7 
	57.0 

	58.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.8 
	58.9 
	58.1 
	57.5 

	58.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.3 
	58.6 
	58.0 

	59.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.8 
	59.0 
	58.4 

	59.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.5 
	58.9 

	59.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60.0 
	59.3 

	59.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.8 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


粗骨料品种：碎石

续表A-5

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	20.8 
	10.1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.0 
	10.3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.2 
	10.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.4 
	10.8 
	10.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.6 
	11.0 
	10.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.8 
	11.2 
	10.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.0 
	11.4 
	10.6 
	10.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.2 
	11.7 
	10.9 
	10.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.4 
	11.9 
	11.1 
	10.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.6 
	12.1 
	11.3 
	10.6 
	10.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.8 
	12.4 
	11.5 
	10.8 
	10.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.0 
	12.6 
	11.7 
	11.0 
	10.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.2 
	12.9 
	11.9 
	11.2 
	10.6 
	10.1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.4 
	13.1 
	12.2 
	11.4 
	10.8 
	10.3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.6 
	13.3 
	12.4 
	11.6 
	11.0 
	10.5 
	10.1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.8 
	13.6 
	12.6 
	11.9 
	11.2 
	10.7 
	10.3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.0 
	13.8 
	12.9 
	12.1 
	11.4 
	10.9 
	10.4 
	10.1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.2 
	14.1 
	13.1 
	12.3 
	11.6 
	11.1 
	10.6 
	10.3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.4 
	14.4 
	13.3 
	12.5 
	11.8 
	11.3 
	10.8 
	10.4 
	10.1 
	-
	-
	-
	-
	-

	24.6 
	14.6 
	13.6 
	12.7 
	12.1 
	11.5 
	11.0 
	10.6 
	10.3 
	10.0 
	-
	-
	-
	-

	24.8 
	14.9 
	13.8 
	13.0 
	12.3 
	11.7 
	11.2 
	10.8 
	10.5 
	10.2 
	10.0 
	-
	-
	-

	25.0 
	15.1 
	14.1 
	13.2 
	12.5 
	11.9 
	11.4 
	11.0 
	10.7 
	10.4 
	10.1 
	-
	-
	-

	25.2 
	15.4 
	14.3 
	13.4 
	12.7 
	12.1 
	11.6 
	11.2 
	10.9 
	10.6 
	10.3 
	10.1 
	-
	-

	25.4 
	15.7 
	14.6 
	13.7 
	12.9 
	12.3 
	11.8 
	11.4 
	11.0 
	10.7 
	10.5 
	10.3 
	10.1 
	-

	25.6 
	16.0 
	14.8 
	13.9 
	13.2 
	12.5 
	12.0 
	11.6 
	11.2 
	10.9 
	10.7 
	10.5 
	10.3 
	10.1 

	25.8 
	16.2 
	15.1 
	14.1 
	13.4 
	12.8 
	12.2 
	11.8 
	11.4 
	11.1 
	10.9 
	10.6 
	10.4 
	10.3 

	26.0 
	16.5 
	15.3 
	14.4 
	13.6 
	13.0 
	12.4 
	12.0 
	11.6 
	11.3 
	11.0 
	10.8 
	10.6 
	10.5 

	26.2 
	16.8 
	15.6 
	14.6 
	13.8 
	13.2 
	12.6 
	12.2 
	11.8 
	11.5 
	11.2 
	11.0 
	10.8 
	10.6 

	26.4 
	17.1 
	15.9 
	14.9 
	14.1 
	13.4 
	12.9 
	12.4 
	12.0 
	11.7 
	11.4 
	11.2 
	11.0 
	10.8 

	26.6 
	17.3 
	16.1 
	15.1 
	14.3 
	13.6 
	13.1 
	12.6 
	12.2 
	11.9 
	11.6 
	11.4 
	11.2 
	11.0 

	26.8 
	17.6 
	16.4 
	15.4 
	14.5 
	13.9 
	13.3 
	12.8 
	12.4 
	12.1 
	11.8 
	11.6 
	11.3 
	11.2 

	27.0 
	17.9 
	16.7 
	15.6 
	14.8 
	14.1 
	13.5 
	13.0 
	12.6 
	12.3 
	12.0 
	11.7 
	11.5 
	11.4 

	27.2 
	18.2 
	16.9 
	15.9 
	15.0 
	14.3 
	13.7 
	13.2 
	12.8 
	12.5 
	12.2 
	11.9 
	11.7 
	11.5 

	27.4 
	18.5 
	17.2 
	16.1 
	15.3 
	14.5 
	14.0 
	13.5 
	13.0 
	12.7 
	12.4 
	12.1 
	11.9 
	11.7 

	27.6 
	18.8 
	17.5 
	16.4 
	15.5 
	14.8 
	14.2 
	13.7 
	13.2 
	12.9 
	12.6 
	12.3 
	12.1 
	11.9 

	27.8 
	19.1 
	17.8 
	16.7 
	15.8 
	15.0 
	14.4 
	13.9 
	13.5 
	13.1 
	12.8 
	12.5 
	12.3 
	12.1 

	28.0 
	19.4 
	18.0 
	16.9 
	16.0 
	15.3 
	14.6 
	14.1 
	13.7 
	13.3 
	13.0 
	12.7 
	12.5 
	12.3 

	28.2 
	19.7 
	18.3 
	17.2 
	16.3 
	15.5 
	14.9 
	14.3 
	13.9 
	13.5 
	13.2 
	12.9 
	12.7 
	12.5 


粗骨料品种：碎石

续表A-6

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	28.4 
	20.0 
	18.6 
	17.5 
	16.5 
	15.7 
	15.1 
	14.6 
	14.1 
	13.7 
	13.4 
	13.1 
	12.9 
	12.7 

	28.6 
	20.3 
	18.9 
	17.7 
	16.8 
	16.0 
	15.3 
	14.8 
	14.3 
	13.9 
	13.6 
	13.3 
	13.1 
	12.9 

	28.8 
	20.6 
	19.2 
	18.0 
	17.0 
	16.2 
	15.6 
	15.0 
	14.5 
	14.1 
	13.8 
	13.5 
	13.3 
	13.1 

	29.0 
	21.0 
	19.5 
	18.3 
	17.3 
	16.5 
	15.8 
	15.2 
	14.8 
	14.4 
	14.0 
	13.7 
	13.5 
	13.3 

	29.2 
	21.3 
	19.8 
	18.5 
	17.5 
	16.7 
	16.0 
	15.5 
	15.0 
	14.6 
	14.2 
	13.9 
	13.7 
	13.5 

	29.4 
	21.6 
	20.1 
	18.8 
	17.8 
	17.0 
	16.3 
	15.7 
	15.2 
	14.8 
	14.4 
	14.2 
	13.9 
	13.7 

	29.6 
	21.9 
	20.4 
	19.1 
	18.1 
	17.2 
	16.5 
	15.9 
	15.4 
	15.0 
	14.7 
	14.4 
	14.1 
	13.9 

	29.8 
	22.2 
	20.7 
	19.4 
	18.3 
	17.5 
	16.8 
	16.2 
	15.7 
	15.2 
	14.9 
	14.6 
	14.3 
	14.1 

	30.0 
	22.6 
	21.0 
	19.7 
	18.6 
	17.7 
	17.0 
	16.4 
	15.9 
	15.5 
	15.1 
	14.8 
	14.5 
	14.3 

	30.2 
	22.9 
	21.3 
	20.0 
	18.9 
	18.0 
	17.3 
	16.6 
	16.1 
	15.7 
	15.3 
	15.0 
	14.7 
	14.5 

	30.4 
	23.2 
	21.6 
	20.3 
	19.2 
	18.3 
	17.5 
	16.9 
	16.4 
	15.9 
	15.5 
	15.2 
	15.0 
	14.7 

	30.6 
	23.6 
	21.9 
	20.6 
	19.4 
	18.5 
	17.8 
	17.1 
	16.6 
	16.2 
	15.8 
	15.4 
	15.2 
	14.9 

	30.8 
	23.9 
	22.2 
	20.8 
	19.7 
	18.8 
	18.0 
	17.4 
	16.8 
	16.4 
	16.0 
	15.7 
	15.4 
	15.2 

	31.0 
	24.3 
	22.5 
	21.1 
	20.0 
	19.1 
	18.3 
	17.6 
	17.1 
	16.6 
	16.2 
	15.9 
	15.6 
	15.4 

	31.2 
	24.6 
	22.9 
	21.4 
	20.3 
	19.3 
	18.5 
	17.9 
	17.3 
	16.9 
	16.5 
	16.1 
	15.8 
	15.6 

	31.4 
	24.9 
	23.2 
	21.7 
	20.6 
	19.6 
	18.8 
	18.1 
	17.6 
	17.1 
	16.7 
	16.3 
	16.1 
	15.8 

	31.6 
	25.3 
	23.5 
	22.0 
	20.9 
	19.9 
	19.1 
	18.4 
	17.8 
	17.3 
	16.9 
	16.6 
	16.3 
	16.0 

	31.8 
	25.6 
	23.8 
	22.4 
	21.2 
	20.2 
	19.3 
	18.6 
	18.1 
	17.6 
	17.2 
	16.8 
	16.5 
	16.2 

	32.0 
	26.0 
	24.2 
	22.7 
	21.4 
	20.4 
	19.6 
	18.9 
	18.3 
	17.8 
	17.4 
	17.0 
	16.7 
	16.5 

	32.2 
	26.4 
	24.5 
	23.0 
	21.7 
	20.7 
	19.9 
	19.2 
	18.6 
	18.1 
	17.6 
	17.3 
	17.0 
	16.7 

	32.4 
	26.7 
	24.8 
	23.3 
	22.0 
	21.0 
	20.1 
	19.4 
	18.8 
	18.3 
	17.9 
	17.5 
	17.2 
	16.9 

	32.6 
	27.1 
	25.2 
	23.6 
	22.3 
	21.3 
	20.4 
	19.7 
	19.1 
	18.6 
	18.1 
	17.7 
	17.4 
	17.2 

	32.8 
	27.4 
	25.5 
	23.9 
	22.6 
	21.6 
	20.7 
	19.9 
	19.3 
	18.8 
	18.4 
	18.0 
	17.7 
	17.4 

	33.0 
	27.8 
	25.8 
	24.2 
	22.9 
	21.9 
	21.0 
	20.2 
	19.6 
	19.1 
	18.6 
	18.2 
	17.9 
	17.6 

	33.2 
	28.2 
	26.2 
	24.6 
	23.2 
	22.1 
	21.2 
	20.5 
	19.8 
	19.3 
	18.9 
	18.5 
	18.1 
	17.9 

	33.4 
	28.6 
	26.5 
	24.9 
	23.6 
	22.4 
	21.5 
	20.8 
	20.1 
	19.6 
	19.1 
	18.7 
	18.4 
	18.1 

	33.6 
	28.9 
	26.9 
	25.2 
	23.9 
	22.7 
	21.8 
	21.0 
	20.4 
	19.8 
	19.4 
	19.0 
	18.6 
	18.3 

	33.8 
	29.3 
	27.2 
	25.5 
	24.2 
	23.0 
	22.1 
	21.3 
	20.6 
	20.1 
	19.6 
	19.2 
	18.9 
	18.6 

	34.0 
	29.7 
	27.6 
	25.9 
	24.5 
	23.3 
	22.4 
	21.6 
	20.9 
	20.3 
	19.9 
	19.5 
	19.1 
	18.8 

	34.2 
	30.1 
	27.9 
	26.2 
	24.8 
	23.6 
	22.7 
	21.9 
	21.2 
	20.6 
	20.1 
	19.7 
	19.4 
	19.1 

	34.4 
	30.5 
	28.3 
	26.6 
	25.1 
	23.9 
	23.0 
	22.1 
	21.5 
	20.9 
	20.4 
	20.0 
	19.6 
	19.3 

	34.6 
	30.8 
	28.7 
	26.9 
	25.4 
	24.2 
	23.3 
	22.4 
	21.7 
	21.1 
	20.6 
	20.2 
	19.9 
	19.5 

	34.8 
	31.2 
	29.0 
	27.2 
	25.8 
	24.6 
	23.5 
	22.7 
	22.0 
	21.4 
	20.9 
	20.5 
	20.1 
	19.8 

	35.0 
	31.6 
	29.4 
	27.6 
	26.1 
	24.9 
	23.8 
	23.0 
	22.3 
	21.7 
	21.2 
	20.7 
	20.4 
	20.0 

	35.2 
	32.0 
	29.8 
	27.9 
	26.4 
	25.2 
	24.1 
	23.3 
	22.6 
	21.9 
	21.4 
	21.0 
	20.6 
	20.3 

	35.4 
	32.4 
	30.1 
	28.3 
	26.7 
	25.5 
	24.4 
	23.6 
	22.8 
	22.2 
	21.7 
	21.3 
	20.9 
	20.5 

	35.6 
	32.8 
	30.5 
	28.6 
	27.1 
	25.8 
	24.7 
	23.9 
	23.1 
	22.5 
	22.0 
	21.5 
	21.1 
	20.8 

	35.8 
	33.2 
	30.9 
	29.0 
	27.4 
	26.1 
	25.1 
	24.2 
	23.4 
	22.8 
	22.2 
	21.8 
	21.4 
	21.1 


粗骨料品种：碎石

续表A-7

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	36.0 
	33.6 
	31.3 
	29.3 
	27.7 
	26.4 
	25.4 
	24.5 
	23.7 
	23.1 
	22.5 
	22.0 
	21.7 
	21.3 

	36.2 
	34.1 
	31.6 
	29.7 
	28.1 
	26.8 
	25.7 
	24.8 
	24.0 
	23.3 
	22.8 
	22.3 
	21.9 
	21.6 

	36.4 
	34.5 
	32.0 
	30.0 
	28.4 
	27.1 
	26.0 
	25.1 
	24.3 
	23.6 
	23.1 
	22.6 
	22.2 
	21.8 

	36.6 
	34.9 
	32.4 
	30.4 
	28.8 
	27.4 
	26.3 
	25.4 
	24.6 
	23.9 
	23.3 
	22.9 
	22.5 
	22.1 

	36.8 
	35.3 
	32.8 
	30.8 
	29.1 
	27.7 
	26.6 
	25.7 
	24.9 
	24.2 
	23.6 
	23.1 
	22.7 
	22.4 

	37.0 
	35.7 
	33.2 
	31.1 
	29.5 
	28.1 
	26.9 
	26.0 
	25.2 
	24.5 
	23.9 
	23.4 
	23.0 
	22.6 

	37.2 
	36.1 
	33.6 
	31.5 
	29.8 
	28.4 
	27.2 
	26.3 
	25.5 
	24.8 
	24.2 
	23.7 
	23.3 
	22.9 

	37.4 
	36.6 
	34.0 
	31.9 
	30.2 
	28.7 
	27.6 
	26.6 
	25.8 
	25.1 
	24.5 
	24.0 
	23.5 
	23.2 

	37.6 
	37.0 
	34.4 
	32.3 
	30.5 
	29.1 
	27.9 
	26.9 
	26.1 
	25.4 
	24.8 
	24.2 
	23.8 
	23.4 

	37.8 
	37.4 
	34.8 
	32.6 
	30.9 
	29.4 
	28.2 
	27.2 
	26.4 
	25.7 
	25.0 
	24.5 
	24.1 
	23.7 

	38.0 
	37.9 
	35.2 
	33.0 
	31.2 
	29.8 
	28.5 
	27.5 
	26.7 
	25.9 
	25.3 
	24.8 
	24.4 
	24.0 

	38.2 
	38.3 
	35.6 
	33.4 
	31.6 
	30.1 
	28.9 
	27.8 
	27.0 
	26.2 
	25.6 
	25.1 
	24.7 
	24.3 

	38.4 
	38.7 
	36.0 
	33.8 
	32.0 
	30.5 
	29.2 
	28.2 
	27.3 
	26.6 
	25.9 
	25.4 
	24.9 
	24.6 

	38.6 
	39.2 
	36.4 
	34.2 
	32.3 
	30.8 
	29.5 
	28.5 
	27.6 
	26.9 
	26.2 
	25.7 
	25.2 
	24.8 

	38.8 
	39.6 
	36.8 
	34.6 
	32.7 
	31.2 
	29.9 
	28.8 
	27.9 
	27.2 
	26.5 
	26.0 
	25.5 
	25.1 

	39.0 
	40.1 
	37.2 
	34.9 
	33.1 
	31.5 
	30.2 
	29.1 
	28.2 
	27.5 
	26.8 
	26.3 
	25.8 
	25.4 

	39.2 
	40.5 
	37.7 
	35.3 
	33.4 
	31.9 
	30.6 
	29.5 
	28.6 
	27.8 
	27.1 
	26.6 
	26.1 
	25.7 

	39.4 
	41.0 
	38.1 
	35.7 
	33.8 
	32.2 
	30.9 
	29.8 
	28.9 
	28.1 
	27.4 
	26.9 
	26.4 
	26.0 

	39.6 
	41.4 
	38.5 
	36.1 
	34.2 
	32.6 
	31.2 
	30.1 
	29.2 
	28.4 
	27.7 
	27.2 
	26.7 
	26.3 

	39.8 
	41.9 
	38.9 
	36.5 
	34.6 
	32.9 
	31.6 
	30.5 
	29.5 
	28.7 
	28.0 
	27.5 
	27.0 
	26.6 

	40.0 
	42.4 
	39.4 
	36.9 
	34.9 
	33.3 
	31.9 
	30.8 
	29.8 
	29.0 
	28.3 
	27.8 
	27.3 
	26.8 

	40.2 
	42.8 
	39.8 
	37.3 
	35.3 
	33.7 
	32.3 
	31.1 
	30.2 
	29.4 
	28.7 
	28.1 
	27.6 
	27.1 

	40.4 
	43.3 
	40.2 
	37.8 
	35.7 
	34.0 
	32.6 
	31.5 
	30.5 
	29.7 
	29.0 
	28.4 
	27.9 
	27.4 

	40.6 
	43.8 
	40.7 
	38.2 
	36.1 
	34.4 
	33.0 
	31.8 
	30.8 
	30.0 
	29.3 
	28.7 
	28.2 
	27.7 

	40.8 
	44.2 
	41.1 
	38.6 
	36.5 
	34.8 
	33.4 
	32.2 
	31.2 
	30.3 
	29.6 
	29.0 
	28.5 
	28.0 

	41.0 
	44.7 
	41.6 
	39.0 
	36.9 
	35.2 
	33.7 
	32.5 
	31.5 
	30.6 
	29.9 
	29.3 
	28.8 
	28.3 

	41.2 
	45.2 
	42.0 
	39.4 
	37.3 
	35.5 
	34.1 
	32.9 
	31.8 
	31.0 
	30.2 
	29.6 
	29.1 
	28.6 

	41.4 
	45.7 
	42.5 
	39.8 
	37.7 
	35.9 
	34.4 
	33.2 
	32.2 
	31.3 
	30.6 
	29.9 
	29.4 
	28.9 

	41.6 
	46.2 
	42.9 
	40.3 
	38.1 
	36.3 
	34.8 
	33.6 
	32.5 
	31.6 
	30.9 
	30.3 
	29.7 
	29.3 

	41.8 
	46.7 
	43.4 
	40.7 
	38.5 
	36.7 
	35.2 
	33.9 
	32.9 
	32.0 
	31.2 
	30.6 
	30.0 
	29.6 

	42.0 
	47.1 
	43.8 
	41.1 
	38.9 
	37.1 
	35.5 
	34.3 
	33.2 
	32.3 
	31.5 
	30.9 
	30.3 
	29.9 

	42.2 
	47.6 
	44.3 
	41.5 
	39.3 
	37.4 
	35.9 
	34.6 
	33.6 
	32.6 
	31.9 
	31.2 
	30.7 
	30.2 

	42.4 
	48.1 
	44.7 
	42.0 
	39.7 
	37.8 
	36.3 
	35.0 
	33.9 
	33.0 
	32.2 
	31.5 
	31.0 
	30.5 

	42.6 
	48.6 
	45.2 
	42.4 
	40.1 
	38.2 
	36.7 
	35.4 
	34.3 
	33.3 
	32.5 
	31.9 
	31.3 
	30.8 

	42.8 
	49.1 
	45.7 
	42.8 
	40.5 
	38.6 
	37.0 
	35.7 
	34.6 
	33.7 
	32.9 
	32.2 
	31.6 
	31.1 

	43.0 
	49.6 
	46.1 
	43.3 
	40.9 
	39.0 
	37.4 
	36.1 
	35.0 
	34.0 
	33.2 
	32.5 
	31.9 
	31.5 

	43.2 
	50.1 
	46.6 
	43.7 
	41.4 
	39.4 
	37.8 
	36.5 
	35.3 
	34.4 
	33.5 
	32.9 
	32.3 
	31.8 

	43.4 
	50.7 
	47.1 
	44.2 
	41.8 
	39.8 
	38.2 
	36.8 
	35.7 
	34.7 
	33.9 
	33.2 
	32.6 
	32.1 


粗骨料品种：碎石

续表A-8

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	43.6 
	51.2 
	47.5 
	44.6 
	42.2 
	40.2 
	38.6 
	37.2 
	36.0 
	35.1 
	34.2 
	33.5 
	32.9 
	32.4 

	43.8 
	51.7 
	48.0 
	45.1 
	42.6 
	40.6 
	39.0 
	37.6 
	36.4 
	35.4 
	34.6 
	33.9 
	33.3 
	32.7 

	44.0 
	52.2 
	48.5 
	45.5 
	43.1 
	41.0 
	39.4 
	37.9 
	36.8 
	35.8 
	34.9 
	34.2 
	33.6 
	33.1 

	44.2 
	52.7 
	49.0 
	46.0 
	43.5 
	41.4 
	39.7 
	38.3 
	37.1 
	36.1 
	35.3 
	34.5 
	33.9 
	33.4 

	44.4 
	53.2 
	49.5 
	46.4 
	43.9 
	41.9 
	40.1 
	38.7 
	37.5 
	36.5 
	35.6 
	34.9 
	34.3 
	33.7 

	44.6 
	53.8 
	50.0 
	46.9 
	44.4 
	42.3 
	40.5 
	39.1 
	37.9 
	36.8 
	36.0 
	35.2 
	34.6 
	34.1 

	44.8 
	54.3 
	50.5 
	47.3 
	44.8 
	42.7 
	40.9 
	39.5 
	38.2 
	37.2 
	36.3 
	35.6 
	34.9 
	34.4 

	45.0 
	54.8 
	51.0 
	47.8 
	45.2 
	43.1 
	41.3 
	39.9 
	38.6 
	37.6 
	36.7 
	35.9 
	35.3 
	34.7 

	45.2 
	55.4 
	51.4 
	48.3 
	45.7 
	43.5 
	41.7 
	40.2 
	39.0 
	37.9 
	37.0 
	36.3 
	35.6 
	35.1 

	45.4 
	55.9 
	51.9 
	48.7 
	46.1 
	43.9 
	42.1 
	40.6 
	39.4 
	38.3 
	37.4 
	36.6 
	36.0 
	35.4 

	45.6 
	56.4 
	52.4 
	49.2 
	46.6 
	44.4 
	42.6 
	41.0 
	39.8 
	38.7 
	37.8 
	37.0 
	36.3 
	35.8 

	45.8 
	57.0 
	53.0 
	49.7 
	47.0 
	44.8 
	43.0 
	41.4 
	40.1 
	39.0 
	38.1 
	37.3 
	36.7 
	36.1 

	46.0 
	57.5 
	53.5 
	50.2 
	47.5 
	45.2 
	43.4 
	41.8 
	40.5 
	39.4 
	38.5 
	37.7 
	37.0 
	36.5 

	46.2 
	58.1 
	54.0 
	50.6 
	47.9 
	45.7 
	43.8 
	42.2 
	40.9 
	39.8 
	38.9 
	38.1 
	37.4 
	36.8 

	46.4 
	58.6 
	54.5 
	51.1 
	48.4 
	46.1 
	44.2 
	42.6 
	41.3 
	40.2 
	39.2 
	38.4 
	37.7 
	37.2 

	46.6 
	59.2 
	55.0 
	51.6 
	48.8 
	46.5 
	44.6 
	43.0 
	41.7 
	40.6 
	39.6 
	38.8 
	38.1 
	37.5 

	46.8 
	59.7 
	55.5 
	52.1 
	49.3 
	47.0 
	45.0 
	43.4 
	42.1 
	40.9 
	40.0 
	39.2 
	38.5 
	37.9 

	47.0 
	-
	56.0 
	52.6 
	49.7 
	47.4 
	45.5 
	43.8 
	42.5 
	41.3 
	40.3 
	39.5 
	38.8 
	38.2 

	47.2 
	-
	56.6 
	53.1 
	50.2 
	47.8 
	45.9 
	44.2 
	42.9 
	41.7 
	40.7 
	39.9 
	39.2 
	38.6 

	47.4 
	-
	57.1 
	53.6 
	50.7 
	48.3 
	46.3 
	44.7 
	43.3 
	42.1 
	41.1 
	40.3 
	39.5 
	38.9 

	47.6 
	-
	57.6 
	54.1 
	51.1 
	48.7 
	46.7 
	45.1 
	43.7 
	42.5 
	41.5 
	40.6 
	39.9 
	39.3 

	47.8 
	-
	58.1 
	54.6 
	51.6 
	49.2 
	47.2 
	45.5 
	44.1 
	42.9 
	41.9 
	41.0 
	40.3 
	39.6 

	48.0 
	-
	58.7 
	55.1 
	52.1 
	49.6 
	47.6 
	45.9 
	44.5 
	43.3 
	42.3 
	41.4 
	40.6 
	40.0 

	48.2 
	-
	59.2 
	55.6 
	52.6 
	50.1 
	48.0 
	46.3 
	44.9 
	43.7 
	42.6 
	41.8 
	41.0 
	40.4 

	48.4 
	-
	59.8 
	56.1 
	53.0 
	50.6 
	48.5 
	46.7 
	45.3 
	44.1 
	43.0 
	42.1 
	41.4 
	40.7 

	48.6 
	-
	-
	56.6 
	53.5 
	51.0 
	48.9 
	47.2 
	45.7 
	44.5 
	43.4 
	42.5 
	41.8 
	41.1 

	48.8 
	-
	-
	57.1 
	54.0 
	51.5 
	49.4 
	47.6 
	46.1 
	44.9 
	43.8 
	42.9 
	42.1 
	41.5 

	49.0 
	-
	-
	57.6 
	54.5 
	51.9 
	49.8 
	48.0 
	46.5 
	45.3 
	44.2 
	43.3 
	42.5 
	41.9 

	49.2 
	-
	-
	58.1 
	55.0 
	52.4 
	50.3 
	48.5 
	46.9 
	45.7 
	44.6 
	43.7 
	42.9 
	42.2 

	49.4 
	-
	-
	58.6 
	55.5 
	52.9 
	50.7 
	48.9 
	47.4 
	46.1 
	45.0 
	44.1 
	43.3 
	42.6 

	49.6 
	-
	-
	59.2 
	56.0 
	53.3 
	51.1 
	49.3 
	47.8 
	46.5 
	45.4 
	44.5 
	43.7 
	43.0 

	49.8 
	-
	-
	59.7 
	56.5 
	53.8 
	51.6 
	49.8 
	48.2 
	46.9 
	45.8 
	44.9 
	44.1 
	43.4 

	50.0 
	-
	-
	-
	57.0 
	54.3 
	52.1 
	50.2 
	48.6 
	47.3 
	46.2 
	45.3 
	44.4 
	43.8 

	50.2 
	-
	-
	-
	57.5 
	54.8 
	52.5 
	50.6 
	49.1 
	47.7 
	46.6 
	45.7 
	44.8 
	44.1 

	50.4 
	-
	-
	-
	58.0 
	55.2 
	53.0 
	51.1 
	49.5 
	48.2 
	47.0 
	46.0 
	45.2 
	44.5 

	50.6 
	-
	-
	-
	58.5 
	55.7 
	53.4 
	51.5 
	49.9 
	48.6 
	47.4 
	46.5 
	45.6 
	44.9 

	50.8 
	-
	-
	-
	59.0 
	56.2 
	53.9 
	52.0 
	50.4 
	49.0 
	47.8 
	46.9 
	46.0 
	45.3 

	51.0 
	-
	-
	-
	59.5 
	56.7 
	54.4 
	52.4 
	50.8 
	49.4 
	48.2 
	47.3 
	46.4 
	45.7 


粗骨料品种：碎石

续表A-9

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	51.2 
	-
	-
	-
	60.0 
	57.2 
	54.8 
	52.9 
	51.2 
	49.8 
	48.7 
	47.7 
	46.8 
	46.1 

	51.4 
	-
	-
	-
	-
	57.7 
	55.3 
	53.3 
	51.7 
	50.3 
	49.1 
	48.1 
	47.2 
	46.5 

	51.6 
	-
	-
	-
	-
	58.2 
	55.8 
	53.8 
	52.1 
	50.7 
	49.5 
	48.5 
	47.6 
	46.9 

	51.8 
	-
	-
	-
	-
	58.7 
	56.2 
	54.2 
	52.6 
	51.1 
	49.9 
	48.9 
	48.0 
	47.3 

	52.0 
	-
	-
	-
	-
	59.1 
	56.7 
	54.7 
	53.0 
	51.6 
	50.3 
	49.3 
	48.4 
	47.7 

	52.2 
	-
	-
	-
	-
	59.6 
	57.2 
	55.2 
	53.4 
	52.0 
	50.8 
	49.7 
	48.8 
	48.1 

	52.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	57.7 
	55.6 
	53.9 
	52.4 
	51.2 
	50.1 
	49.2 
	48.5 

	52.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	58.2 
	56.1 
	54.3 
	52.9 
	51.6 
	50.6 
	49.7 
	48.9 

	52.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	58.7 
	56.6 
	54.8 
	53.3 
	52.1 
	51.0 
	50.1 
	49.3 

	53.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	59.1 
	57.0 
	55.3 
	53.8 
	52.5 
	51.4 
	50.5 
	49.7 

	53.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	59.6 
	57.5 
	55.7 
	54.2 
	52.9 
	51.8 
	50.9 
	50.1 

	53.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58.0 
	56.2 
	54.6 
	53.4 
	52.3 
	51.3 
	50.5 

	53.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58.4 
	56.6 
	55.1 
	53.8 
	52.7 
	51.8 
	50.9 

	53.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58.9 
	57.1 
	55.5 
	54.2 
	53.1 
	52.2 
	51.4 

	54.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.4 
	57.6 
	56.0 
	54.7 
	53.6 
	52.6 
	51.8 

	54.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.9 
	58.0 
	56.5 
	55.1 
	54.0 
	53.0 
	52.2 

	54.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58.5 
	56.9 
	55.6 
	54.4 
	53.5 
	52.6 

	54.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.0 
	57.4 
	56.0 
	54.9 
	53.9 
	53.1 

	54.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.4 
	57.8 
	56.5 
	55.3 
	54.3 
	53.5 

	55.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.9 
	58.3 
	56.9 
	55.8 
	54.8 
	53.9 

	55.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58.8 
	57.4 
	56.2 
	55.2 
	54.3 

	55.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.2 
	57.8 
	56.6 
	55.6 
	54.8 

	55.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.7 
	58.3 
	57.1 
	56.1 
	55.2 

	55.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58.7 
	57.5 
	56.5 
	55.6 

	56.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.2 
	58.0 
	57.0 
	56.1 

	56.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.7 
	58.4 
	57.4 
	56.5 

	56.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58.9 
	57.9 
	57.0 

	56.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.4 
	58.3 
	57.4 

	56.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.8 
	58.8 
	57.8 

	57.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.2 
	58.3 

	57.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.7 
	58.7 

	57.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.2 

	57.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.6 


注：

1、碳化深度大于6.0mm时按6.0mm查表；

2、表中未注明测区混凝土强度换算值为小于10MPa或大于60MPa；

3、表中未列数据，可用内插法求得，计算结果精确至0.1MPa；

4、表中数值是根据式7.1.1-1和式7.1.1-2的曲线方程计算得到的。

附录B  福建省泵送混凝土测区抗压强度换算表

表B 福建省泵送混凝土测区抗压强度换算表

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	19.4 
	10.1 
	10.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.6 
	10.3 
	10.2 
	10.1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.8 
	10.5 
	10.4 
	10.3 
	10.2 
	10.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.0 
	10.8 
	10.6 
	10.5 
	10.4 
	10.2 
	10.1 
	10.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.2 
	11.0 
	10.8 
	10.7 
	10.6 
	10.4 
	10.3 
	10.2 
	10.1 
	-
	-
	-
	-
	-

	20.4 
	11.2 
	11.1 
	10.9 
	10.8 
	10.7 
	10.5 
	10.4 
	10.3 
	10.1 
	10.0 
	-
	-
	-

	20.6 
	11.4 
	11.3 
	11.1 
	11.0 
	10.9 
	10.7 
	10.6 
	10.5 
	10.3 
	10.2 
	10.1 
	10.0 
	-

	20.8 
	11.6 
	11.5 
	11.4 
	11.2 
	11.1 
	10.9 
	10.8 
	10.7 
	10.5 
	10.4 
	10.3 
	10.2 
	10.0 

	21.0 
	11.9 
	11.7 
	11.6 
	11.4 
	11.3 
	11.2 
	11.0 
	10.9 
	10.8 
	10.6 
	10.5 
	10.4 
	10.2 

	21.2 
	12.1 
	12.0 
	11.8 
	11.7 
	11.5 
	11.4 
	11.2 
	11.1 
	11.0 
	10.8 
	10.7 
	10.6 
	10.4 

	21.4 
	12.3 
	12.2 
	12.0 
	11.9 
	11.7 
	11.6 
	11.5 
	11.3 
	11.2 
	11.0 
	10.9 
	10.8 
	10.6 

	21.6 
	12.6 
	12.4 
	12.3 
	12.1 
	12.0 
	11.8 
	11.7 
	11.5 
	11.4 
	11.2 
	11.1 
	11.0 
	10.8 

	21.8 
	12.8 
	12.7 
	12.5 
	12.3 
	12.2 
	12.0 
	11.9 
	11.7 
	11.6 
	11.5 
	11.3 
	11.2 
	11.0 

	22.0 
	13.1 
	12.9 
	12.7 
	12.6 
	12.4 
	12.3 
	12.1 
	12.0 
	11.8 
	11.7 
	11.5 
	11.4 
	11.3 

	22.2 
	13.3 
	13.1 
	13.0 
	12.8 
	12.7 
	12.5 
	12.3 
	12.2 
	12.0 
	11.9 
	11.7 
	11.6 
	11.5 

	22.4 
	13.5 
	13.4 
	13.2 
	13.0 
	12.9 
	12.7 
	12.6 
	12.4 
	12.3 
	12.1 
	12.0 
	11.8 
	11.7 

	22.6 
	13.8 
	13.6 
	13.4 
	13.3 
	13.1 
	13.0 
	12.8 
	12.6 
	12.5 
	12.3 
	12.2 
	12.0 
	11.9 

	22.8 
	14.0 
	13.9 
	13.7 
	13.5 
	13.4 
	13.2 
	13.0 
	12.9 
	12.7 
	12.6 
	12.4 
	12.2 
	12.1 

	23.0 
	14.3 
	14.1 
	13.9 
	13.8 
	13.6 
	13.4 
	13.3 
	13.1 
	12.9 
	12.8 
	12.6 
	12.5 
	12.3 

	23.2 
	14.5 
	14.4 
	14.2 
	14.0 
	13.8 
	13.7 
	13.5 
	13.3 
	13.2 
	13.0 
	12.8 
	12.7 
	12.5 

	23.4 
	14.8 
	14.6 
	14.4 
	14.3 
	14.1 
	13.9 
	13.7 
	13.6 
	13.4 
	13.2 
	13.1 
	12.9 
	12.8 

	23.6 
	15.1 
	14.9 
	14.7 
	14.5 
	14.3 
	14.1 
	14.0 
	13.8 
	13.6 
	13.5 
	13.3 
	13.1 
	13.0 

	23.8 
	15.3 
	15.1 
	14.9 
	14.8 
	14.6 
	14.4 
	14.2 
	14.0 
	13.9 
	13.7 
	13.5 
	13.4 
	13.2 

	24.0 
	15.6 
	15.4 
	15.2 
	15.0 
	14.8 
	14.6 
	14.5 
	14.3 
	14.1 
	13.9 
	13.8 
	13.6 
	13.4 

	24.2 
	15.8 
	15.6 
	15.5 
	15.3 
	15.1 
	14.9 
	14.7 
	14.5 
	14.3 
	14.2 
	14.0 
	13.8 
	13.7 

	24.4 
	16.1 
	15.9 
	15.7 
	15.5 
	15.3 
	15.1 
	15.0 
	14.8 
	14.6 
	14.4 
	14.2 
	14.1 
	13.9 

	24.6 
	16.4 
	16.2 
	16.0 
	15.8 
	15.6 
	15.4 
	15.2 
	15.0 
	14.8 
	14.7 
	14.5 
	14.3 
	14.1 

	24.8 
	16.6 
	16.4 
	16.2 
	16.0 
	15.8 
	15.7 
	15.5 
	15.3 
	15.1 
	14.9 
	14.7 
	14.5 
	14.4 

	25.0 
	16.9 
	16.7 
	16.5 
	16.3 
	16.1 
	15.9 
	15.7 
	15.5 
	15.3 
	15.1 
	15.0 
	14.8 
	14.6 

	25.2 
	17.2 
	17.0 
	16.8 
	16.6 
	16.4 
	16.2 
	16.0 
	15.8 
	15.6 
	15.4 
	15.2 
	15.0 
	14.8 

	25.4 
	17.5 
	17.3 
	17.1 
	16.8 
	16.6 
	16.4 
	16.2 
	16.0 
	15.8 
	15.6 
	15.4 
	15.3 
	15.1 

	25.6 
	17.8 
	17.5 
	17.3 
	17.1 
	16.9 
	16.7 
	16.5 
	16.3 
	16.1 
	15.9 
	15.7 
	15.5 
	15.3 

	25.8 
	18.0 
	17.8 
	17.6 
	17.4 
	17.2 
	17.0 
	16.8 
	16.5 
	16.3 
	16.1 
	15.9 
	15.7 
	15.6 

	26.0 
	18.3 
	18.1 
	17.9 
	17.7 
	17.4 
	17.2 
	17.0 
	16.8 
	16.6 
	16.4 
	16.2 
	16.0 
	15.8 

	26.2 
	18.6 
	18.4 
	18.2 
	17.9 
	17.7 
	17.5 
	17.3 
	17.1 
	16.9 
	16.7 
	16.4 
	16.2 
	16.0 

	26.4 
	18.9 
	18.7 
	18.4 
	18.2 
	18.0 
	17.8 
	17.6 
	17.3 
	17.1 
	16.9 
	16.7 
	16.5 
	16.3 

	26.6 
	19.2 
	19.0 
	18.7 
	18.5 
	18.3 
	18.0 
	17.8 
	17.6 
	17.4 
	17.2 
	17.0 
	16.8 
	16.5 


续表B-1

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	26.8 
	19.5 
	19.3 
	19.0 
	18.8 
	18.5 
	18.3 
	18.1 
	17.9 
	17.7 
	17.4 
	17.2 
	17.0 
	16.8 

	27.0 
	19.8 
	19.5 
	19.3 
	19.1 
	18.8 
	18.6 
	18.4 
	18.1 
	17.9 
	17.7 
	17.5 
	17.3 
	17.1 

	27.2 
	20.1 
	19.8 
	19.6 
	19.4 
	19.1 
	18.9 
	18.7 
	18.4 
	18.2 
	18.0 
	17.8 
	17.5 
	17.3 

	27.4 
	20.4 
	20.1 
	19.9 
	19.6 
	19.4 
	19.2 
	18.9 
	18.7 
	18.5 
	18.2 
	18.0 
	17.8 
	17.6 

	27.6 
	20.7 
	20.4 
	20.2 
	19.9 
	19.7 
	19.5 
	19.2 
	19.0 
	18.7 
	18.5 
	18.3 
	18.1 
	17.8 

	27.8 
	21.0 
	20.7 
	20.5 
	20.2 
	20.0 
	19.7 
	19.5 
	19.3 
	19.0 
	18.8 
	18.6 
	18.3 
	18.1 

	28.0 
	21.3 
	21.0 
	20.8 
	20.5 
	20.3 
	20.0 
	19.8 
	19.5 
	19.3 
	19.1 
	18.8 
	18.6 
	18.4 

	28.2 
	21.6 
	21.3 
	21.1 
	20.8 
	20.6 
	20.3 
	20.1 
	19.8 
	19.6 
	19.3 
	19.1 
	18.9 
	18.6 

	28.4 
	21.9 
	21.7 
	21.4 
	21.1 
	20.9 
	20.6 
	20.4 
	20.1 
	19.9 
	19.6 
	19.4 
	19.1 
	18.9 

	28.6 
	22.2 
	22.0 
	21.7 
	21.4 
	21.2 
	20.9 
	20.7 
	20.4 
	20.1 
	19.9 
	19.7 
	19.4 
	19.2 

	28.8 
	22.6 
	22.3 
	22.0 
	21.7 
	21.5 
	21.2 
	20.9 
	20.7 
	20.4 
	20.2 
	19.9 
	19.7 
	19.4 

	29.0 
	22.9 
	22.6 
	22.3 
	22.0 
	21.8 
	21.5 
	21.2 
	21.0 
	20.7 
	20.5 
	20.2 
	20.0 
	19.7 

	29.2 
	23.2 
	22.9 
	22.6 
	22.4 
	22.1 
	21.8 
	21.5 
	21.3 
	21.0 
	20.8 
	20.5 
	20.3 
	20.0 

	29.4 
	23.5 
	23.2 
	23.0 
	22.7 
	22.4 
	22.1 
	21.8 
	21.6 
	21.3 
	21.0 
	20.8 
	20.5 
	20.3 

	29.6 
	23.9 
	23.6 
	23.3 
	23.0 
	22.7 
	22.4 
	22.1 
	21.9 
	21.6 
	21.3 
	21.1 
	20.8 
	20.6 

	29.8 
	24.2 
	23.9 
	23.6 
	23.3 
	23.0 
	22.7 
	22.5 
	22.2 
	21.9 
	21.6 
	21.4 
	21.1 
	20.8 

	30.0 
	24.5 
	24.2 
	23.9 
	23.6 
	23.3 
	23.0 
	22.8 
	22.5 
	22.2 
	21.9 
	21.7 
	21.4 
	21.1 

	30.2 
	24.8 
	24.5 
	24.2 
	23.9 
	23.6 
	23.4 
	23.1 
	22.8 
	22.5 
	22.2 
	22.0 
	21.7 
	21.4 

	30.4 
	25.2 
	24.9 
	24.6 
	24.3 
	24.0 
	23.7 
	23.4 
	23.1 
	22.8 
	22.5 
	22.3 
	22.0 
	21.7 

	30.6 
	25.5 
	25.2 
	24.9 
	24.6 
	24.3 
	24.0 
	23.7 
	23.4 
	23.1 
	22.8 
	22.6 
	22.3 
	22.0 

	30.8 
	25.9 
	25.5 
	25.2 
	24.9 
	24.6 
	24.3 
	24.0 
	23.7 
	23.4 
	23.1 
	22.9 
	22.6 
	22.3 

	31.0 
	26.2 
	25.9 
	25.6 
	25.2 
	24.9 
	24.6 
	24.3 
	24.0 
	23.7 
	23.4 
	23.2 
	22.9 
	22.6 

	31.2 
	26.5 
	26.2 
	25.9 
	25.6 
	25.3 
	25.0 
	24.6 
	24.3 
	24.0 
	23.8 
	23.5 
	23.2 
	22.9 

	31.4 
	26.9 
	26.6 
	26.2 
	25.9 
	25.6 
	25.3 
	25.0 
	24.7 
	24.4 
	24.1 
	23.8 
	23.5 
	23.2 

	31.6 
	27.2 
	26.9 
	26.6 
	26.2 
	25.9 
	25.6 
	25.3 
	25.0 
	24.7 
	24.4 
	24.1 
	23.8 
	23.5 

	31.8 
	27.6 
	27.3 
	26.9 
	26.6 
	26.3 
	25.9 
	25.6 
	25.3 
	25.0 
	24.7 
	24.4 
	24.1 
	23.8 

	32.0 
	27.9 
	27.6 
	27.3 
	26.9 
	26.6 
	26.3 
	25.9 
	25.6 
	25.3 
	25.0 
	24.7 
	24.4 
	24.1 

	32.2 
	28.3 
	28.0 
	27.6 
	27.3 
	26.9 
	26.6 
	26.3 
	26.0 
	25.6 
	25.3 
	25.0 
	24.7 
	24.4 

	32.4 
	28.7 
	28.3 
	28.0 
	27.6 
	27.3 
	26.9 
	26.6 
	26.3 
	26.0 
	25.6 
	25.3 
	25.0 
	24.7 

	32.6 
	29.0 
	28.7 
	28.3 
	28.0 
	27.6 
	27.3 
	26.9 
	26.6 
	26.3 
	26.0 
	25.6 
	25.3 
	25.0 

	32.8 
	29.4 
	29.0 
	28.7 
	28.3 
	28.0 
	27.6 
	27.3 
	26.9 
	26.6 
	26.3 
	26.0 
	25.6 
	25.3 

	33.0 
	29.7 
	29.4 
	29.0 
	28.7 
	28.3 
	28.0 
	27.6 
	27.3 
	26.9 
	26.6 
	26.3 
	26.0 
	25.6 

	33.2 
	30.1 
	29.7 
	29.4 
	29.0 
	28.7 
	28.3 
	28.0 
	27.6 
	27.3 
	26.9 
	26.6 
	26.3 
	26.0 

	33.4 
	30.5 
	30.1 
	29.7 
	29.4 
	29.0 
	28.7 
	28.3 
	28.0 
	27.6 
	27.3 
	26.9 
	26.6 
	26.3 

	33.6 
	30.9 
	30.5 
	30.1 
	29.7 
	29.4 
	29.0 
	28.7 
	28.3 
	28.0 
	27.6 
	27.3 
	26.9 
	26.6 

	33.8 
	31.2 
	30.9 
	30.5 
	30.1 
	29.7 
	29.4 
	29.0 
	28.6 
	28.3 
	27.9 
	27.6 
	27.3 
	26.9 

	34.0 
	31.6 
	31.2 
	30.8 
	30.5 
	30.1 
	29.7 
	29.4 
	29.0 
	28.6 
	28.3 
	27.9 
	27.6 
	27.3 

	34.2 
	32.0 
	31.6 
	31.2 
	30.8 
	30.4 
	30.1 
	29.7 
	29.3 
	29.0 
	28.6 
	28.3 
	27.9 
	27.6 


续表B-2

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	34.4 
	32.4 
	32.0 
	31.6 
	31.2 
	30.8 
	30.4 
	30.1 
	29.7 
	29.3 
	29.0 
	28.6 
	28.3 
	27.9 

	34.6 
	32.8 
	32.4 
	32.0 
	31.6 
	31.2 
	30.8 
	30.4 
	30.0 
	29.7 
	29.3 
	28.9 
	28.6 
	28.2 

	34.8 
	33.1 
	32.7 
	32.3 
	31.9 
	31.5 
	31.2 
	30.8 
	30.4 
	30.0 
	29.7 
	29.3 
	28.9 
	28.6 

	35.0 
	33.5 
	33.1 
	32.7 
	32.3 
	31.9 
	31.5 
	31.1 
	30.7 
	30.4 
	30.0 
	29.6 
	29.3 
	28.9 

	35.2 
	33.9 
	33.5 
	33.1 
	32.7 
	32.3 
	31.9 
	31.5 
	31.1 
	30.7 
	30.3 
	30.0 
	29.6 
	29.2 

	35.4 
	34.3 
	33.9 
	33.5 
	33.1 
	32.7 
	32.3 
	31.9 
	31.5 
	31.1 
	30.7 
	30.3 
	29.9 
	29.6 

	35.6 
	34.7 
	34.3 
	33.9 
	33.4 
	33.0 
	32.6 
	32.2 
	31.8 
	31.4 
	31.1 
	30.7 
	30.3 
	29.9 

	35.8 
	35.1 
	34.7 
	34.2 
	33.8 
	33.4 
	33.0 
	32.6 
	32.2 
	31.8 
	31.4 
	31.0 
	30.6 
	30.3 

	36.0 
	35.5 
	35.1 
	34.6 
	34.2 
	33.8 
	33.4 
	33.0 
	32.6 
	32.2 
	31.8 
	31.4 
	31.0 
	30.6 

	36.2 
	35.9 
	35.5 
	35.0 
	34.6 
	34.2 
	33.8 
	33.3 
	32.9 
	32.5 
	32.1 
	31.7 
	31.3 
	31.0 

	36.4 
	36.3 
	35.9 
	35.4 
	35.0 
	34.6 
	34.1 
	33.7 
	33.3 
	32.9 
	32.5 
	32.1 
	31.7 
	31.3 

	36.6 
	36.7 
	36.3 
	35.8 
	35.4 
	34.9 
	34.5 
	34.1 
	33.7 
	33.3 
	32.9 
	32.4 
	32.0 
	31.7 

	36.8 
	37.1 
	36.7 
	36.2 
	35.8 
	35.3 
	34.9 
	34.5 
	34.0 
	33.6 
	33.2 
	32.8 
	32.4 
	32.0 

	37.0 
	37.5 
	37.1 
	36.6 
	36.2 
	35.7 
	35.3 
	34.9 
	34.4 
	34.0 
	33.6 
	33.2 
	32.8 
	32.4 

	37.2 
	38.0 
	37.5 
	37.0 
	36.6 
	36.1 
	35.7 
	35.2 
	34.8 
	34.4 
	34.0 
	33.5 
	33.1 
	32.7 

	37.4 
	38.4 
	37.9 
	37.4 
	37.0 
	36.5 
	36.1 
	35.6 
	35.2 
	34.8 
	34.3 
	33.9 
	33.5 
	33.1 

	37.6 
	38.8 
	38.3 
	37.8 
	37.4 
	36.9 
	36.5 
	36.0 
	35.6 
	35.1 
	34.7 
	34.3 
	33.9 
	33.4 

	37.8 
	39.2 
	38.7 
	38.2 
	37.8 
	37.3 
	36.9 
	36.4 
	36.0 
	35.5 
	35.1 
	34.6 
	34.2 
	33.8 

	38.0 
	39.6 
	39.1 
	38.7 
	38.2 
	37.7 
	37.3 
	36.8 
	36.3 
	35.9 
	35.5 
	35.0 
	34.6 
	34.2 

	38.2 
	40.1 
	39.6 
	39.1 
	38.6 
	38.1 
	37.7 
	37.2 
	36.7 
	36.3 
	35.8 
	35.4 
	35.0 
	34.5 

	38.4 
	40.5 
	40.0 
	39.5 
	39.0 
	38.5 
	38.1 
	37.6 
	37.1 
	36.7 
	36.2 
	35.8 
	35.3 
	34.9 

	38.6 
	40.9 
	40.4 
	39.9 
	39.4 
	38.9 
	38.5 
	38.0 
	37.5 
	37.1 
	36.6 
	36.2 
	35.7 
	35.3 

	38.8 
	41.3 
	40.8 
	40.3 
	39.8 
	39.3 
	38.9 
	38.4 
	37.9 
	37.4 
	37.0 
	36.5 
	36.1 
	35.6 

	39.0 
	41.8 
	41.3 
	40.8 
	40.3 
	39.8 
	39.3 
	38.8 
	38.3 
	37.8 
	37.4 
	36.9 
	36.5 
	36.0 

	39.2 
	42.2 
	41.7 
	41.2 
	40.7 
	40.2 
	39.7 
	39.2 
	38.7 
	38.2 
	37.8 
	37.3 
	36.8 
	36.4 

	39.4 
	42.7 
	42.1 
	41.6 
	41.1 
	40.6 
	40.1 
	39.6 
	39.1 
	38.6 
	38.2 
	37.7 
	37.2 
	36.8 

	39.6 
	43.1 
	42.6 
	42.0 
	41.5 
	41.0 
	40.5 
	40.0 
	39.5 
	39.0 
	38.6 
	38.1 
	37.6 
	37.2 

	39.8 
	43.5 
	43.0 
	42.5 
	42.0 
	41.4 
	40.9 
	40.4 
	39.9 
	39.4 
	39.0 
	38.5 
	38.0 
	37.5 

	40.0 
	44.0 
	43.4 
	42.9 
	42.4 
	41.9 
	41.3 
	40.8 
	40.3 
	39.8 
	39.4 
	38.9 
	38.4 
	37.9 

	40.2 
	44.4 
	43.9 
	43.3 
	42.8 
	42.3 
	41.8 
	41.3 
	40.7 
	40.2 
	39.8 
	39.3 
	38.8 
	38.3 

	40.4 
	44.9 
	44.3 
	43.8 
	43.2 
	42.7 
	42.2 
	41.7 
	41.2 
	40.7 
	40.2 
	39.7 
	39.2 
	38.7 

	40.6 
	45.3 
	44.8 
	44.2 
	43.7 
	43.1 
	42.6 
	42.1 
	41.6 
	41.1 
	40.6 
	40.1 
	39.6 
	39.1 

	40.8 
	45.8 
	45.2 
	44.7 
	44.1 
	43.6 
	43.0 
	42.5 
	42.0 
	41.5 
	41.0 
	40.5 
	40.0 
	39.5 

	41.0 
	46.2 
	45.7 
	45.1 
	44.6 
	44.0 
	43.5 
	42.9 
	42.4 
	41.9 
	41.4 
	40.9 
	40.4 
	39.9 

	41.2 
	46.7 
	46.1 
	45.6 
	45.0 
	44.5 
	43.9 
	43.4 
	42.8 
	42.3 
	41.8 
	41.3 
	40.8 
	40.3 

	41.4 
	47.2 
	46.6 
	46.0 
	45.4 
	44.9 
	44.3 
	43.8 
	43.3 
	42.7 
	42.2 
	41.7 
	41.2 
	40.7 

	41.6 
	47.6 
	47.0 
	46.5 
	45.9 
	45.3 
	44.8 
	44.2 
	43.7 
	43.1 
	42.6 
	42.1 
	41.6 
	41.1 

	41.8 
	48.1 
	47.5 
	46.9 
	46.3 
	45.8 
	45.2 
	44.7 
	44.1 
	43.6 
	43.0 
	42.5 
	42.0 
	41.5 


续表B-3

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	42.0 
	48.6 
	48.0 
	47.4 
	46.8 
	46.2 
	45.7 
	45.1 
	44.5 
	44.0 
	43.5 
	42.9 
	42.4 
	41.9 

	42.2 
	49.0 
	48.4 
	47.8 
	47.3 
	46.7 
	46.1 
	45.5 
	45.0 
	44.4 
	43.9 
	43.3 
	42.8 
	42.3 

	42.4 
	49.5 
	48.9 
	48.3 
	47.7 
	47.1 
	46.5 
	46.0 
	45.4 
	44.8 
	44.3 
	43.8 
	43.2 
	42.7 

	42.6 
	50.0 
	49.4 
	48.8 
	48.2 
	47.6 
	47.0 
	46.4 
	45.8 
	45.3 
	44.7 
	44.2 
	43.6 
	43.1 

	42.8 
	50.5 
	49.8 
	49.2 
	48.6 
	48.0 
	47.4 
	46.9 
	46.3 
	45.7 
	45.2 
	44.6 
	44.0 
	43.5 

	43.0 
	50.9 
	50.3 
	49.7 
	49.1 
	48.5 
	47.9 
	47.3 
	46.7 
	46.1 
	45.6 
	45.0 
	44.5 
	43.9 

	43.2 
	51.4 
	50.8 
	50.2 
	49.6 
	48.9 
	48.3 
	47.8 
	47.2 
	46.6 
	46.0 
	45.4 
	44.9 
	44.3 

	43.4 
	51.9 
	51.3 
	50.6 
	50.0 
	49.4 
	48.8 
	48.2 
	47.6 
	47.0 
	46.4 
	45.9 
	45.3 
	44.8 

	43.6 
	52.4 
	51.8 
	51.1 
	50.5 
	49.9 
	49.3 
	48.7 
	48.1 
	47.5 
	46.9 
	46.3 
	45.7 
	45.2 

	43.8 
	52.9 
	52.2 
	51.6 
	51.0 
	50.3 
	49.7 
	49.1 
	48.5 
	47.9 
	47.3 
	46.7 
	46.2 
	45.6 

	44.0 
	53.4 
	52.7 
	52.1 
	51.4 
	50.8 
	50.2 
	49.6 
	49.0 
	48.4 
	47.8 
	47.2 
	46.6 
	46.0 

	44.2 
	53.9 
	53.2 
	52.6 
	51.9 
	51.3 
	50.6 
	50.0 
	49.4 
	48.8 
	48.2 
	47.6 
	47.0 
	46.4 

	44.4 
	54.4 
	53.7 
	53.0 
	52.4 
	51.7 
	51.1 
	50.5 
	49.9 
	49.3 
	48.6 
	48.0 
	47.5 
	46.9 

	44.6 
	54.9 
	54.2 
	53.5 
	52.9 
	52.2 
	51.6 
	50.9 
	50.3 
	49.7 
	49.1 
	48.5 
	47.9 
	47.3 

	44.8 
	55.4 
	54.7 
	54.0 
	53.4 
	52.7 
	52.1 
	51.4 
	50.8 
	50.2 
	49.5 
	48.9 
	48.3 
	47.7 

	45.0 
	55.9 
	55.2 
	54.5 
	53.8 
	53.2 
	52.5 
	51.9 
	51.2 
	50.6 
	50.0 
	49.4 
	48.8 
	48.2 

	45.2 
	56.4 
	55.7 
	55.0 
	54.3 
	53.7 
	53.0 
	52.4 
	51.7 
	51.1 
	50.4 
	49.8 
	49.2 
	48.6 

	45.4 
	56.9 
	56.2 
	55.5 
	54.8 
	54.1 
	53.5 
	52.8 
	52.2 
	51.5 
	50.9 
	50.3 
	49.7 
	49.0 

	45.6 
	57.4 
	56.7 
	56.0 
	55.3 
	54.6 
	54.0 
	53.3 
	52.6 
	52.0 
	51.4 
	50.7 
	50.1 
	49.5 

	45.8 
	57.9 
	57.2 
	56.5 
	55.8 
	55.1 
	54.4 
	53.8 
	53.1 
	52.5 
	51.8 
	51.2 
	50.6 
	49.9 

	46.0 
	58.4 
	57.7 
	57.0 
	56.3 
	55.6 
	54.9 
	54.3 
	53.6 
	52.9 
	52.3 
	51.6 
	51.0 
	50.4 

	46.2 
	58.9 
	58.2 
	57.5 
	56.8 
	56.1 
	55.4 
	54.7 
	54.1 
	53.4 
	52.7 
	52.1 
	51.5 
	50.8 

	46.4 
	59.5 
	58.7 
	58.0 
	57.3 
	56.6 
	55.9 
	55.2 
	54.5 
	53.9 
	53.2 
	52.6 
	51.9 
	51.3 

	46.6 
	60.0 
	59.3 
	58.5 
	57.8 
	57.1 
	56.4 
	55.7 
	55.0 
	54.3 
	53.7 
	53.0 
	52.4 
	51.7 

	46.8 
	-
	59.8 
	59.0 
	58.3 
	57.6 
	56.9 
	56.2 
	55.5 
	54.8 
	54.1 
	53.5 
	52.8 
	52.2 

	47.0 
	-
	-
	59.5 
	58.8 
	58.1 
	57.4 
	56.7 
	56.0 
	55.3 
	54.6 
	53.9 
	53.3 
	52.6 

	47.2 
	-
	-
	-
	59.3 
	58.6 
	57.9 
	57.2 
	56.5 
	55.8 
	55.1 
	54.4 
	53.7 
	53.1 

	47.4 
	-
	-
	-
	59.8 
	59.1 
	58.4 
	57.7 
	57.0 
	56.3 
	55.6 
	54.9 
	54.2 
	53.5 

	47.6 
	-
	-
	-
	-
	59.6 
	58.9 
	58.2 
	57.4 
	56.7 
	56.0 
	55.3 
	54.7 
	54.0 

	47.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	59.4 
	58.7 
	57.9 
	57.2 
	56.5 
	55.8 
	55.1 
	54.5 

	48.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	59.9 
	59.2 
	58.4 
	57.7 
	57.0 
	56.3 
	55.6 
	54.9 

	48.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.7 
	58.9 
	58.2 
	57.5 
	56.8 
	56.1 
	55.4 

	48.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.4 
	58.7 
	58.0 
	57.3 
	56.6 
	55.9 

	48.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.9 
	59.2 
	58.5 
	57.7 
	57.0 
	56.3 

	48.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.7 
	58.9 
	58.2 
	57.5 
	56.8 

	49.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.4 
	58.7 
	58.0 
	57.3 

	49.2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.9 
	59.2 
	58.5 
	57.8 

	49.4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.7 
	59.0 
	58.2 


续表B-4

	平均回弹值
	测区混凝土强度换算值(MPa)

	
	平均碳化深度值(mm)

	
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0

	49.6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.4 
	58.7 

	49.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.9 
	59.2 

	50.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59.7 


注：

1、碳化深度大于6.0mm时按6.0mm查表；

2、表中未注明测区混凝土强度换算值为小于10MPa或大于60MPa；

3、表中未列数据，可用内插法求得，计算结果精确至0.1MPa；

4、表中数值是根据式7.1.2的曲线方程计算得到的。

附录C 非水平状态检测时的回弹值修正值
表C 非水平状态检测时的回弹修正值

	
[image: image65.wmf]a

a

R



[image: image66.wmf]a

m

R


	检测角度

	
	向    上
	向    下

	
	90°
	60°
	45°
	30°
	-30°
	-45°
	-60°
	-90°

	20
	-6.0
	-5.0
	-4.0
	-3.0
	+2.5
	+3.0
	+3.5
	+4.0

	21
	-5.9
	-4.9
	-4.0
	-3.0
	+2.5
	+3.0
	+3.5
	+4.0

	22
	-5.8
	-4.8
	-3.9
	-2.9
	+2.4
	+2.9
	+3.4
	+3.9

	23
	-5.7
	-4.7
	-3.9
	-2.9
	+2.4
	+2.9
	+3.4
	+3.9

	24
	-5.6
	-4.6
	-3.8
	-2.8
	+2.3
	+2.8
	+3.3
	+3.8

	25
	-5.5
	-4.5
	-3.8
	-2.8
	+2.3
	+2.8
	+3.3
	+3.8

	26
	-5.4
	-4.4
	-3.7
	-2.7
	+2.2
	+2.7
	+3.2
	+3.7

	27
	-5.3
	-4.3
	-3.7
	-2.7
	+2.2
	+2.7
	+3.2
	+3.7

	28
	-5.2
	-4.2
	-3.6
	-2.6
	+2.1
	+2.6
	+3.1
	+3.6

	29
	-5.1
	-4.1
	-3.6
	-2.6
	+2.1
	+2.6
	+3.1
	+3.6

	30
	-5.0
	-4.0
	-3.5
	-2.5
	+2.0
	+2.5
	+3.0
	+3.5

	31
	-4.9
	-4.0
	-3.5
	-2.5
	+2.0
	+2.5
	+3.0
	+3.5

	32
	-4.8
	-3.9
	-3.4
	-2.4
	+1.9
	+2.4
	+2.9
	+3.4

	33
	-4.7
	-3.9
	-3.4
	-2.4
	+1.9
	+2.4
	+2.9
	+3.4

	34
	-4.6
	-3.8
	-3.3
	-2.3
	+1.8
	+2.3
	+2.8
	+3.3

	35
	-4.5
	-3.8
	-3.3
	-2.3
	+1.8
	+2.3
	+2.8
	+3.3

	36
	-4.4
	-3.7
	-3.2
	-2.2
	+1.7
	+2.2
	+2.7
	+3.2

	37
	-4.3
	-3.7
	-3.2
	-2.2
	+1.7
	+2.2
	+2.7
	+3.2

	38
	-4.2
	-3.6
	-3.1
	-2.1
	+1.6
	+2.1
	+2.6
	+3.1

	39
	-4.1
	-3.6
	-3.1
	-2.1
	+1.6
	+2.1
	+2.6
	+3.1

	40
	-4.0
	-3.5
	-3.0
	-2.0
	+1.5
	+2.0
	+2.5
	+3.0

	41
	-4.0
	-3.5
	-3.0
	-2.0
	+1.5
	+2.0
	+2.5
	+3.0


	
[image: image67.wmf]a

a

R



[image: image68.wmf]a

m

R


	检测角度

	
	向    上
	向    下

	
	90°
	60°
	45°
	30°
	-30°
	-45°
	-60°
	-90°

	42
	-3.9
	-3.4
	-2.9
	-1.9
	+1.4
	+1.9
	+2.4
	+2.9

	43
	-3.9
	-3.4
	-2.9
	-1.9
	+1.4
	+1.9
	+2.4
	+2.9

	44
	-3.8
	-3.3
	-2.8
	-1.8
	+1.3
	+1.8
	+2.3
	+2.8

	45
	-3.8
	-3.3
	-2.8
	-1.8
	+1.3
	+1.8
	+2.3
	+2.8

	46
	-3.7
	-3.2
	-2.7
	-1.7
	+1.2
	+1.7
	+2.2
	+2.7

	47
	-3.7
	-3.2
	-2.7
	-1.7
	+1.2
	+1.7
	+2.2
	+2.7

	48
	-3.6
	-3.1
	-2.6
	-1.6
	+1.1
	+1.6
	+2.1
	+2.6

	49
	-3.6
	-3.1
	-2.6
	-1.6
	+1.1
	+1.6
	+2.1
	+2.6

	50
	-3.5
	-3.0
	-2.5
	-1.5
	+1.0
	+1.5
	+2.0
	+2.5

	51
	-3.5
	-3.0
	-2.5
	-1.5
	+1.0
	+1.5
	+2.0
	+2.5

	52
	-3.4
	-2.9
	-2.4
	-1.4
	+0.9
	+1.4
	+1.9
	+2.4

	53
	-3.4
	-2.9
	-2.4
	-1.4
	+0.9
	+1.4
	+1.9
	+2.4

	54
	-3.3
	-2.8
	-2.3
	-1.3
	+0.8
	+1.3
	+1.8
	+2.3

	55
	-3.3
	-2.8
	-2.3
	-1.3
	+0.8
	+1.3
	+1.8
	+2.3


注：⒈
[image: image69.wmf]a

m

R

小于20或大于55时，均分别按20或55查表；

⒉表中未列入的相应于
[image: image70.wmf]a

m

R

的修正值
[image: image71.wmf]a

a

R

可用内插法求得，精确到0.1。

附录D  不同浇注面的回弹值修正值

表D  不同浇注面的回弹值修正值
	
[image: image72.wmf]t

m

R

或
[image: image73.wmf]b

m

R


	表面修正值

(
[image: image74.wmf]t

a

R

)
	底面修正值

(
[image: image75.wmf]b

a

R

)
	
[image: image76.wmf]t

m

R

或
[image: image77.wmf]b

m

R


	表面修正值

(
[image: image78.wmf]t

a

R

)
	底面修正值

(
[image: image79.wmf]b

a

R

)

	20
	+2.5
	-3.0
	36
	+0.9
	-1.4

	21
	+2.4
	-2.9
	37
	+0.8
	-1.3

	22
	+2.3
	-2.8
	38
	+0.7
	-1.2

	23
	+2.2
	-2.7
	39
	+0.6
	-1.1

	24
	+2.1
	-2.6
	40
	+0.5
	-1.0

	25
	+2.0
	-2.5
	41
	+0.4
	-0.9

	26
	+1.9
	-2.4
	42
	+0.3
	-0.8

	27
	+1.8
	-2.3
	43
	+0.2
	-0.7

	28
	+1.7
	-2.2
	44
	+0.1
	-0.6

	29
	+1.6
	-2.1
	45
	0
	-0.5

	30
	+1.5
	-2.0
	46
	0
	-0.4

	31
	+1.4
	-1.9
	47
	0
	-0.3

	32
	+1.3
	-1.8
	48
	0
	-0.2

	33
	+1.2
	-1.7
	49
	0
	-0.1

	34
	+1.1
	-1.6
	50
	0
	0

	35
	+1.0
	-1.5
	/
	/
	/


注：⒈
[image: image80.wmf]t

m

R

或
[image: image81.wmf]b

m

R

小于20或大于50时，分别按20或50查表；

⒉表中有关混凝土浇注表面的修正系数，是指一般原浆抹灰面的修正值；

⒊表中有关混凝土浇注底面的修正系数，是指构件底面与侧面采用同一类模板在正常浇注情况下的修正值；

⒋表中未列入的相应于
[image: image82.wmf]t

m

R

或
[image: image83.wmf]b

m

R

的
[image: image84.wmf]t

a

R

与
[image: image85.wmf]b

a

R

值，可用内插法求得，精确到0.1。

附录E  回弹法钻芯修正偏差量格拉布斯检验法
E.0.1  回弹法检测的修正量按照7.2.3条计算，当对个别数据的偏差存在疑问时，可依据《数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》GB/T 4883，采用格拉布斯准则进行检验。

E.0.2  首先按下式计算芯样试件混凝土抗压强度值及其对应的测点混凝土强度换算值之间的偏差量δi：


[image: image86.wmf]c

i

cu

i

cor

i

f

f

,

,

-

=

d

                         (E.0.2)

	式中  
[image: image87.wmf]i

cor

f

,

 
	——
	第i个芯样试件混凝土抗压强度值(MPa)，精确至0.1MPa；

	
[image: image88.wmf]c

i

cu

f

,



	——


	对应第i个芯样试件的后锚固法测点混凝土强度换算值(MPa)，精确至0.1MPa。


E.0.3 将偏差量δi按照从小到大的顺序进行排列δ1、δ2、δ3、……、δn-1、δn，按下式计算偏差量的平均值、标准差：


[image: image89.wmf]å

=

=

D

n

i

i

n

1

1

d

                      (E.0.3-1)


[image: image90.wmf]1

)

(

1

2

-

D

-

=

å

=

D

n

s

n

i

i

d

                   (E.0.3-2)

式中：△——偏差量平均值；

 n——试件数；


[image: image91.wmf]D

s

——偏差量标准差。

E.0.4  计算统计量：


[image: image92.wmf]D

D

-

=

s

G

n

/

)

(

d

                   (E.0.4-1)


[image: image93.wmf]D

D

-

=

s

G

n

/

)

(

'

d

                           (E.0.4-2)

式中：Gn、 Gn’——格拉布斯检验统计量；

δn——偏差量最大值；

δ1——偏差量最小值；

E.0.5 取检出水平α为5%，剔除水平α’为1%，按照双侧检验，检出水平对应临界值为G0.975，剔除水平对应临界值为G0.995。G0.975、G0.995为格拉布斯检验临界值，按照芯样数量由查表B.0.5可得。

若Gn> Gn’，且Gn>G0.975，则判断δn为离群值，否则判断没有离群值；

若Gn> Gn’，且Gn>G0.995，则判断δn为高度离群值，可考虑剔除；

若Gn’> Gn，且Gn’>G0.975，则判断δ为离群值，否则判断没有离群值；

若Gn’> Gn，且Gn’>G0.995，则判断δ1为高度离群值，可考虑剔除。

表E.0.5  格拉布斯检验临界值表

	试样

数量
	G0.975
	G0.995
	试样

数量
	G0.975
	G0.995
	试样

数量
	G0.975
	G0.995

	4
	1.481
	1.496
	20
	2.709
	3.001
	36
	2.991
	3.330

	5
	1.715
	1.764
	21
	2.733
	3.031
	37
	3.003
	3.343

	6
	1.887
	1.973
	22
	2.758
	3.060
	38
	3.014
	3.356

	7
	2.020
	2.139
	23
	2.781
	3.087
	39
	3.025
	3.369

	8
	2.126
	2.274
	24
	2.802
	3.112
	40
	3.036
	3.381

	9
	2.215
	2.387
	25
	2.822
	3.135
	41
	3.046
	3.393

	10
	2.290
	2.482
	26
	2.841
	3.157
	42
	3.057
	3.404

	11
	2.355
	2.564
	27
	2.859
	3.178
	43
	3.067
	3.415

	12
	2.412
	2.636
	28
	2.876
	3.199
	44
	3.075
	3.425

	13
	2.462
	2.699
	29
	2.893
	3.218
	45
	3.085
	3.435

	14
	2.507
	2.755
	30
	2.908
	3.236
	46
	3.094
	3.445

	15
	2.549
	2.806
	31
	2.924
	3.253
	47
	3.103
	3.455

	16
	2.585
	2.852
	32
	2.938
	3.270
	48
	3.111
	3.464

	17
	2.620
	2.894
	33
	2.952
	3.286
	49
	3.120
	3.474

	18
	2.651
	2.932
	34
	2.965
	3.301
	50
	3.128
	3.483

	19
	2.681
	2.968
	35
	2.979
	3.316
	51
	3.136
	3.491


(说明：本表来自《数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》GB/T 4883，对于试样数量大于51的情况可查阅GB/T 4883。)

E.0.6  若检出离群值，应分析离群值出现的原因，判断其是否舍弃，对于舍弃的数据，宜在其附近补充钻取芯样，然后采用相同的检出水平、剔除水平，按照上述方法对剩余的偏差量继续进行检验，直至不能检出离群值为止。剔除离群值后，应保证芯样数量符合本规程7.2.3条的规定，否则应补充抽取芯样并可再次进行检验、剔除直至无离群值。
本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

⑴表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

⑶表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

⑷表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……规定(或要求)”。

引用标准名录

《回弹仪》GB/T 9138
《回弹仪》JJG817
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03
《数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》GB/T 4883
福建省工程建设地方标准

回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

（征求意见稿）

Technical specification for inspection of concrete compressive strength by Rebound method
DBJ/T13-71-2013

条 文 说 明

制订说明

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（DBJ/T13-71-2013），

为便于检测、科研及相关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，标准编制组按章、节、条的顺序编制了本标准的条文说明，供使用者参考。在使用过程中如发现本标准条文说明有不妥之处，请将意见函寄福建省建筑科学研究院结构检测研究所（地址：福州市鼓楼区杨桥中路162号）。

目 次

1 总则 ………………………………………………………………………………………

2 术语、符号 ………………………………………………………………………………

2.1 术语 ……………………………………………………………………………………

2.2 符号 ……………………………………………………………………………………

3 检测仪器 …………………………………………………………………………………

3.1 技术要求 ………………………………………………………………………………

3.2 检定 ……………………………………………………………………………………

3.3 保养 ……………………………………………………………………………………

4 检测技术 …………………………………………………………………………………

4.1 一般规定 ………………………………………………………………………………

4.2 回弹值测量 ……………………………………………………………………………

4.3 碳化深度值测量 ………………………………………………………………………

4.4 泵送混凝土的检测 ……………………………………………………………………

5 回弹值计算 ………………………………………………………………………………

6 测强曲线 …………………………………………………………………………………

7 混凝土强度的计算 ………………………………………………………………………

7.1 测区混凝土强度换算值的计算………………………………………………………

7.2 测区混凝土强度换算值的修正………………………………………………………

7.3 混凝土强度推定值的计算…………………………………………………………

7.4 检测报告……………………………………………………………………………

1 总   则

1.0.1回弹法以其操作简单、仪器轻便、结果准确度较高，已成为广泛使用的结构混凝土强度实体检测方法之一，随着行业标准《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)的颁布实施，对泵送混凝土强度的检测精度得以进一步提高，并且完善了数字式回弹仪使用中的规定。为了适应这一形势，进一步完善本省回弹法检测方法，使用本省的泵送混凝土回弹法测强曲线，保证检测精度，提高本省建筑工程质量检测水平，制定本规程。

1.0.2 本规程中的普通混凝土系指现行标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2000)第2.1.1条所定义的干密度为2000 kg/m3～2800 kg/m3的水泥混凝土,泵送混凝土参照现行标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2000)第2.1.9条的规定为“混凝土拌和物的坍落度不低于100 mm并用泵送施工的混凝土”。本规程在编制规程中，进行了大量的验证试验，专门制定了泵送混凝土测强曲线。

由于回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法，因此不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。当混凝土表面遭受了火灾、冻伤、受化学物质侵蚀或内部有缺陷时，就不能直接采用回弹法检测。

1.0.3由于本规程规定的方法是处理混凝土质量问题的依据，若不经过统一培训，则会对同一结构或构件混凝土强度的推定结果存在着因人而异的混乱现象，因此本条规定凡从事本项检测的人员均应培训并持有相应的资格证书。

1.0.4 凡本规程涉及的其它有关方面，例如钻芯取样、高空、深坑作业时的安全技术和劳动保护等，均应遵守相应的标准、规范或规程。

3. 回弹仪

3.1 技术要求

3.1.1指针直读式的中型回弹仪是当前回弹法检测混凝土抗压强度所普遍采用的仪器。随着数字技术在回弹仪上的应用与发展，目前国内采用数字显示、自动记录的混凝土回弹仪已较成熟，为了推广先进技术，提高检测效率，减小人为读数与记录、手工录入等产生的差错，本条规定也可采用数字式回弹仪。
3.1.2～3.1.4直接引用《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)。

3.2检定

3.2.1～3.2.3直接引用《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)。

3.3 保    养

3.3.1～3.3.2条文直接引用自《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)。

3.3.3 基本引用自《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)，对于数字式回弹仪长期不用时，按产品要求对其电池进行维护保养的意思是，如果仪器采用的是可拆卸式电池，可以取出电池，如果采用的是内置的不可拆卸的充电电池，则应定期进行充放电的维护。
4 检测技术

4.1 一般规定

4.1.1 在进行现场检测之前，应进行必要的调查，尽可能全面了解相关的信息，有助于正确了解委托方意图、合理选择检测方案、准确计算混凝土强度。其中对于水泥安定性的了解，原因在于如果水泥安定性不合格，有可能引起后期结构实体混凝土强度的降低，而回弹法不可能对此情况进行预先的推算。除此之外，还应注意搜集相关资料，如混凝土浇捣令，以便了解混凝土成型日期从而推算出检测时构件混凝土的龄期。对于泵送混凝土，必须以混凝土公司出具的相关书面证明(如配合比报告、出货单等)为准。

4.1.2～4.1.4 此处内容基本引用自《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)。

4.1.5 此处竖向构件包括柱、剪力墙，水平构件指梁，以下简称梁柱构件节点。根据省住房和城乡建设厅《关于深化建筑施工模板工程等三个专项整治工作的通知》（闽建建【2013】22号）要求，工程质量监督机构应对柱、剪力墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上的梁柱（墙）节点混凝土进行强度回弹抽测。由于梁柱构件节点一般面积较小，无法按一般构件布设测区，而4.1.4中对于测区距离构件端部和施工缝边缘距离不宜小于0.2m的规定主要是考虑到某些构件端部可能会产生颤动，而现浇结构的节点区域可以看成是有约束的小型构件，在这个区域进行回弹测试不会造成构件的颤动，因此可以直接布置测区。

当梁宽度尺寸与柱截面边长基本相当，柱端部不具备布置回弹测区条件时，由于《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011要求梁端部距节点处500mm以内混凝土强度等级与节点处混凝土强度等级一致，因此梁端部上述范围内均可视作节点区，并可在该节点周边每根梁上布置测区

4.1.6 同《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)。

4.2 回弹值测量

4.2.1～4.2.2 条文直接引用《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)。

4.3 碳化深度值测量

4.3.1～4.3.2 条文直接引用《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)。

4.4 泵送混凝土的检测

4.4.1 条文参照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)，考虑到泵送混凝土的大量应用，如果仅允许在混凝土浇筑侧面水平弹击，则无法对现浇楼板进行回弹测试，编制组积累的试验数据表明，泵送混凝土由于浮浆较多，因此浇筑表面的回弹值降低比普通混凝土大，且随掺合料品种、掺量、混凝土龄期等因素变化比较大，难以得出统一的修正值；而浇筑底面主要是粗骨料富集，由于泵送混凝土粗骨料粒径普遍偏小，因此其对回弹值的影响较普通混凝土小一些，如采用普通混凝土修正值会低估其回弹值，但其影响非常小，考虑到这样的修正对于检测结果影响不大，出于对检测方法的适用范围的考虑，允许采用向上弹击混凝土浇筑底面检测泵送混凝土。
5  回 弹 值 计 算

5.0.1～5.0.4条文直接引用《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)。

6 测强曲线

6.0.1 本省自1980年代开始进行回弹法检测混凝土抗压强度技术研究，以福建省建筑科学研究院为主、各大建筑工程公司等单位为协作单位，通过大量试验数据编制了回弹法和超声回弹综合法测强曲线，经过了本省上万个工程实践的验证。在本规程修订过程中，再次进行了辅助验证试验，并针对泵送混凝土的大量应用，另行制定了泵送混凝土测强曲线，并得出该曲线的适用范围。

6.0.2 本规程所给出的测强曲线并不适用于这五种情况的混凝土，因此不能按本规程的测强曲线进行强度换算值的计算。但可以建立专用测强曲线。

6.0.3 对有条件的地区如能建立本地区测强曲线或专用测强曲线，应按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)第6.1.2和附录E的规定，制定专用测强曲线，并经上级主管部门组织审定和批准后实施。此处对专用曲线的强度误差值的要求同《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)。

7 混凝土强度的计算

7.1 测区混凝土强度换算值的计算

7.1.1对于自拌的混凝土，或者非泵送的商品混凝土，或者不是由具有资质的混凝土企业生产的泵送混凝土，应按式7.1.1-1或7.1.1-2进行计算。对于采用破碎卵石制作的混凝土，原则上可按照卵石换算曲线进行计算，当对曲线的适用条件有疑义时，可按本规程第7.2节的规定进行修正，或建立专用曲线。根据主编单位和参编单位多年来积累的数据以及在本次修订过程中所进行的验证试验，证明其检测精度可满足要求，因此仍然沿用原标准的测强曲线，该曲线的精度见表7.1.1。

表7.1.1  自拌混凝土测强曲线的检测精度

	粗骨料品种
	测强曲线
	相关

系数
	平均相对

误差(%)
	相对

标准差(%)

	卵石
	
[image: image94.wmf]))

4841

.

1

1

(

2252

.

0

(

3244

.

2

,

,

,

10

007153

.

0

i

m

d

i

m

c

i

cu

R

f

-

-

´

-

´

´

=


	0.89
	±11.1
	13.5

	碎石
	
[image: image95.wmf]))

3241

.

1

1

(

2433

.

0

(

1890

.

2

,

,

,

10

013187

.

0

i

m

d

i

m

c

i

cu

R

f

-

-

´

-

´

´

=


	0.89
	±11.7
	13.8


7.1.2本次修订过程中，由晋江市建设工程质量监督站和晋江市混凝土协会组织11家晋江市混凝土生产企业，由厦门市建设工程质量监督站组织厦门3家检测单位和6家厦门混凝土生产企业，以及由泉州中泰、福州三吉、福州建原、福州闽宏、莆田泰安、莆田新旺隆等混凝土公司提供泵送混凝土试块，汇总了6000多组有效数据，制定了适用于本省泵送混凝土测强曲线，该曲线精度见表7.1.2-1所示。此测强曲线仅限于本省具有正规资质的混凝土企业生产的泵送混凝土强度的计算。

表7.1.2-1  本省泵送混凝土测强曲线的检测精度

	测强曲线
	相关

系数
	平均相对

误差(%)
	相对

标准差(%)

	
[image: image96.wmf])

010737

.

0

(

03222

.

2

,

,

,

10

024408

.

0

i

m

d

i

m

c

i

cu

R

f

´

-

´

´

=


	0.87
	±13.9
	16.8


同时，晋江地区和厦门地区，由于组织工作较好，采集的数据数量也具有代表性，可以单独进行回归分析。其中由晋江市建设工程质量监督站和晋江市混凝土协会组织福建省中合创展混凝土有限公司、晋江市尚亿检测实业有限公司、福建省景远建设有限公司、合兴伟业（福建）混凝土有限公司、福建省泉州志成水泥有限公司、华润商品混凝土（晋江）有限公司、泉州骏鹏商品混凝土有限公司、福建省百泰建材发展有限公司、铭发（福建）商品混凝土有限公司、铭宇（福建）建材有限公司、福建宏亨商品混凝土有限公司等11家晋江市混凝土生产企业，汇集的近2000组数据，经回归得到晋江地区泵送混凝土测强曲线供参考，该测强曲线精度见表7.1.2-2。

表7.1.2-2  晋江地区泵送混凝土测强曲线的检测精度

	测强曲线
	相关

系数
	平均相对

误差(%)
	相对

标准差(%)

	
[image: image97.wmf])

027293

.

0

(

7039

.

1

,

,

,

10

0865402

.

0

i

m

d

i

m

c

i

cu

R

f

´

-

´

´

=


	0.87
	±12.6
	14.5


由厦门市建设工程质量监督站组织厦门市宏业工程建设技术有限公司、厦门市工程检测中心有限公司、福建省建筑工程质量检测中心有限公司厦门分公司共同合作，并由厦门市路桥建材有限公司、厦门三航混凝土有限公司、厦门天润锦龙建材有限公司、厦门智欣建材有限公司、厦门固德建材有限公司、厦门翔义混凝土有限公司共6家厦门混凝土生产企业提供泵送混凝土，汇集的1200多组数据，经回归可得到厦门地区泵送混凝土测强曲线供参考，该测强曲线精度见表7.1.2-3。

表7.1.3  厦门地区泵送混凝土测强曲线的检测精度

	测强曲线
	相关

系数
	平均相对

误差(%)
	相对

标准差(%)

	
[image: image98.wmf])

0281

.

0

(

205

.

2

,

,

,

10

014615

.

0

i

m

d

i

m

c

i

cu

R

f

´

-

´

´

=


	0.96
	±13.0
	17.0


7.1.3 由于本规程不给出强度换算表，为避免在用公式计算的时候计算结果超出测强曲线适用强度范围，在此予以明确规定，但对于经过钻芯修正的情况，其强度适用范围可根据芯样试件混凝土抗压强度进行调整，此规定与《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004第4.3.2条第4款的规定“当被检测混凝土的龄期或抗压强度超过回弹法、超声回弹综合法或后装拔出法等相应技术规程限定的范围时，可采用钻芯法或钻芯修正法”的精神是相符合的。

7.2 测区混凝土强度换算值的修正

7.2.1 此处明确了当检测条件与测强曲线适用条件有较大差异时的修正原则。

7.2.2 此处规定了采用同条件试块修正的方法。

7.2.3 此处规定了采用钻芯修正的方法。

7.2.4 此处规定了测区混凝土强度换算值的修正计算方法，与JGJ/T 23-2011一样，本标准将修正方法改为修正量法，不用修正系数法，因为修正量法仅修正测区混凝土强度换算值，不影响强度标准差。

7.2.5 修正量实际上就是每个试件混凝土抗压强度值与其对应的测区混凝土强度换算值之差的平均值，理论上每个试件的混凝土抗压强度值与对应的测区混凝土强度换算值之差应该以修正量为数学期望成正态分布，当不符合此规律时，则有可能存在离群值，会对修正量带来偏差，当发现可疑数据时可进行检验和舍弃。

7.2.6 采用回弹法进行抽检时，会遇到抽检构件数量不足6个，或者对检测结果存在疑问的构件不足6个，这时候可以进行进一步复查。通常情况下采用同条件试块进行修正的可能性较小，如果直接采用钻芯法进行检测，由于钻芯法必须在构件上钻取3个芯样，对构件破坏较大，而如果采用钻芯修正，又会遇到芯样数量不足6个无法修正的问题。本条即针对此种情况，规定可以在需要修正的构件上选取一个有代表性的测区钻取芯样进行一对一的修正，即每个构件单独计算修正量，该修正量不得用于其它构件。

7.2.7 对于钻芯造成的构件破损，对于混凝土的破损，可采用高于构件混凝土强度等级的细石混凝土(适当掺加补偿收缩的膨胀剂等)、聚合物混凝土等流动性较好且无收缩材料进行修补，的如果存在钢筋切断或其它损伤，应先对损伤的钢筋采用补焊等方法进行修补，以确保结构安全。

7.3混凝土强度推定值的计算

7.3.1 此处超出所用测强曲线的适用强度范围主要是指<10.0MPa和>60.0MPa的情况，此种情况下测强混凝土强度换算值不明确，则无法进行强度平均值和标准差的计算，对于钻芯修正的情况不受此限制，理由同第7.1.5的条文说明。

7.3.2 当测区数不少于10个，且测区混凝土强度换算值均位于测强曲线适用强度范围之内时，则应采用数理统计方法计算混凝土强度推定值；当测区数不足10个，或当出现某些测区超出测强曲线适用强度范围时，由于测区强度换算值的平均值与标准差无法计算，则取最小值作为混凝土强度推定值。(某些测区强度换算值<10MPa的情况下推定值取<10MPa其实也是取最小值)。

7.3.3 当测区间的标准差过大时，说明已有某些偶然因素起作用，例如构件不是同一强度等级，龄期差异较大等，不属于同一母体，因此不能按批进行推定。但《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)中仅将批构件混凝土强度平均值小于25.0MPa和不小于25.0MPa两种情况做了规定，而测强曲线的适用范围达到60.0MPa，显然，批构件混凝土强度平均值越大，同样的波动幅度下，其标准差应该越大，因此本规程对于批构件混凝土强度平均值大于50.0MPa的情况作了分析，允许其标准差更大一些。同时，当测区混凝土强度换算值出现超出所用测强曲线适用范围且未经过钻芯修正时，显然无法进行强度推定。

7.4 检测报告

7.4.1 此处对检测报告所需包含的内容进行了规定，但不作硬性规定，可灵活处理。

_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567953.unknown

_1234567969.unknown

_1234567977.unknown

_1234567981.unknown

_1234567983.unknown

_1234567985.unknown

_1234567986.unknown

_1234567987.unknown

_1234567984.unknown

_1234567982.unknown

_1234567979.unknown

_1234567980.unknown

_1234567978.unknown

_1234567973.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567974.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown

_1234567970.unknown

_1234567961.unknown

_1234567965.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567957.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

