

福建省工程建设地方标准

	工程建设地方标准编号
	DBJ/T ×××××

	住房和城乡建设部备案号：
	×××××


福建省居住建筑节能设计标准
Design Standard for Energy Efficiency of Residential Buildings 

in Fujian Province

（征求意见稿）

2013-××-××发布                   2013-××-××实施

福建省住房和城乡建设厅  发布
前 言

本标准系根据福建省住房和城乡建设厅关于下达《福建省居住建筑节能设计标准》等4项工程建设地方标准编制计划的通知（闽建科函（2012）7号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准制定了福建省夏热冬冷地区、夏热冬暖地区北区、夏热冬暖地区南区居住建筑节能（50%）的设计要求，同时制定了夏热冬暖地区（包括北区和南区）居住建筑节能60%的设计要求。本标准共9章13个附录，主要技术内容是：1．总则；2．术语；3．建筑节能设计计算指标；4．建筑和建筑热工节能设计；5．建筑和建筑热工节能设计； 5．建筑节能设计的综合评价；6．空调采暖与通风节能设计；7．给排水节能设计； 8．电气节能设计； 9．建筑节能设计审查技术要求。

本标准由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，并将有关意见和建议随时函告省住建厅建筑节能与科技处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）和福建省建筑科学研究院（地址：福州市杨桥中路162号，邮编：350002）。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人：

本标准主要审查人员：

目  次

11  总  则


22  术  语


53  建筑节能设计计算指标


64  建筑和建筑热工节能设计


155  建筑节能设计的综合评价


186  空调、通风和可再生能源应用节能设计


207  给水排水节能设计


228  电气节能设计


249  建筑节能设计审查技术要求


25附录A  建筑外遮阳系数的计算方法


28附录B  反射隔热饰面太阳辐射吸收系数的修正系数


29附录C  外墙平均传热系数及平均热惰性指标的计算


31附录D  窗墙面积比计算方法


33附录E  建筑材料热物理性能计算参数


37附录F  建筑材料导热系数λ及蓄热系数S的修正系数a值


38附录G  常用外窗热工性能参数


40附表H  常用外窗热工性能参数


41附录I  封闭空气间层热阻值R（m2·K/W）


42附录J  节能空调、通风与可再生能源应用产品性能


44附录K  节能给排水产品性能


51附录L  节能电气产品性能


57附录M  建筑节能设计审查表


66本标准用词说明


67条文说明




1  总  则

1.0.1  为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法律、法规和政策，改善福建省居住建筑室内热环境，提高能源利用效率，降低建筑能耗，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于福建省新建和扩建居住建筑的建筑节能设计。

1.0.3  福建省居住建筑的建筑热工、暖通空调、给排水和电气设计，必须采取节能措施，在保证室内热环境舒适的前提下，将建筑能耗控制在规定的范围内。

1.0.4  建筑节能设计应符合安全可靠、经济合理和环保的要求，按照因地制宜的原则，使用适宜技术。

1.0.5  施工图设计文件应包括节能设计专篇、节能计算书和报审表。

1.0.6  福建省居住建筑的节能设计，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2  术  语

2.0.1  夏热冬暖地区北区 the north region of hot summer and warm winter zone

夏热冬暖地区中，以一月份平均气温11.5℃的等温线为分界线，分界线以北的部分为北区。

2.0.2  夏热冬暖地区南区 the south region of hot summer and warm winter zone

夏热冬暖地区中，以一月份平均气温11.5℃的等温线为分界线，分界线以南的部分为南区。

2.0.3  建筑体形系数 shape factor

建筑物与室外大气接触的外表面积与其所围的体积的比值。

2.0.4  单一朝向窗墙面积比 window to wall ratio
窗（含阳台门）洞口面积与房间立面单元面积（即房间层高与开间定位线围成的面积）的比值。

2.0.5  平均窗墙面积比 mean of window to wall ratio 

整栋建筑外墙面上的窗面积及阳台门的透明部分的总面积与整栋建筑的外墙面的面积（包括其上的窗面积及阳台门的透明部分的面积）的比值。

2.0.6  房间窗地面积比 window to floor ratio

房间外墙面上的门窗洞口的总面积与房间地面面积之比。

2.0.7  传热系数 heat transfer coefficient 

在稳态条件下，围护结构两侧空气为单位温差时，单位时间内通过单位面积传递的热量。
2.0.8  窗口的建筑外遮阳系数 outside shading coefficient of window

在相同太阳辐射条件下，有建筑外遮阳的窗口（洞口）所受到的太阳辐射照度的平均值与该窗口（洞口）没有建筑外遮阳时受到的太阳辐射照度的平均值之比。

2.0.9  外窗本身遮阳系数 shading coefficient of window

在给定条件下，太阳辐射透过玻璃、外窗或幕墙所形成的室内得热量，与相同条件下透过相同面积的标准玻璃（3mm厚透明玻璃）所形成的太阳辐射得热量之比。可以近似地取为窗玻璃的遮蔽系数
[image: image1.wmf]e

S

乘以窗玻璃面积除以整窗面积，即
[image: image2.wmf]窗

玻

A

A

S

S

e

c

/

´

=

。

2.0.10  外窗的综合遮阳系数 overall shading coefficient of window

用以评价窗本身和窗口的建筑外遮阳装置综合遮阳效果的系数，其值为窗本身的遮阳系数(SC)与窗口的建筑外遮阳系数(SD)的乘积。

2.0.11  导热系数 thermal conductivity
在稳态条件和单位温差作用下，通过单位厚度、单位面积匀质材料的热流量。

2.0.12  热阻 thermal resistance
表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量。

2.0.13  蓄热系数 coefficient of heat accumulation
当某一足够厚度的匀质材料层一侧受到谐波热作用时，通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。

2.0.14  热惰性指标 index of thermal inertia

表征围护结构抵御温度波动和热流波动能力的无量纲指标，其值等于各构造层材料热阻与蓄热系数的乘积之和。
2.0.15  参照建筑 reference building

采用对比评定法时作为比较对象的一栋符合节能标准要求的假想建筑。

2.0.16  对比评定法 custom budget method

将所设计建筑物的空调采暖能耗和相应参照建筑物的空调采暖能耗作对比，根据对比的结果来判定所设计的建筑物是否符合节能要求。

2.0.17  换气次数 air exchange rate

单位时间内室内空气的更换次数，即通风量与房间容积的比值

2.0.18  典型气象年(TMY) typical Meteorological Year

以近10年的月平均值为依据，从近10年的资料中选取一年各月接近10年的平均值作为典型气象年。由于选取的月平均值在不同的年份，资料不连续，还需要进行月间平滑处理。

2.0.19  空调年耗电量 annual cooling electricity consumption

按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件，计算出的单位建筑面积空调设备每年所要消耗的电能。单位：kWh/m2。

2.0.20  空调采暖年耗电量 annual cooling and heating electricity consumption

按照设定的计算条件，计算出的单位建筑面积空调和采暖设备每年所要消耗的电能。。

2.0.21  空调采暖年耗电指数  annual cooling and heating electricity consumption factor

实施对比评定法时需要计算的一个空调采暖能耗无量纲指数，其值与空调采暖年耗电量相对应。

2.0.22  空调采暖设备能效比 energy efficient ratio

在额定工况下，空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量的比值。

2.0.23  通风开口面积 ventilation area

外围护结构上自然风气流通过开口的面积。用于进风者为进风开口面积，用于出风者为出风开口面积。

2.0.24  通风路径 ventilation path

自然通风气流经房间的进风开口进入，穿越房门、户内（外）公用空间及其出风开口至室外时可能经过的路线。

2.0.25  建筑用反射隔热涂料 solar heat reflecting insulation coatings for buildings

具有较高太阳热反射比和半球发射率，可以达到明显隔热效果的涂料。

2.0.26  太阳辐射强度 intensity of solar radiation

单位时间通过单位面积的太阳辐射量，单位：
[image: image3.wmf]2

/

m

w

。

2.0.27  太阳辐射吸收系数 solar radiation absorbability factor
表面吸收的太阳辐射热与其所接受到的太阳辐射热之比。

2.0.28  空气含湿量 humidity ratio of air
单位质量的干空气中所含的水蒸汽量，单位：g/kg(干)。

3  建筑节能设计计算指标

3.0.1  本标准将福建省划分为“夏热冬冷地区”和“夏热冬暖地区”两个气候区。夏热冬暖地区分为北区和南区两个子区。宁德、南平和三明属夏热冬冷地区，福州、莆田和龙岩属夏热冬暖地区北区，泉州、厦门和漳州属夏热冬暖地区南区，见图3.0.1。夏热冬冷地区和夏热冬暖地区北区内建筑节能设计应主要考虑夏季空调，兼顾冬季采暖。夏热冬暖地区南区内建筑节能设计应考虑夏季空调，可不考虑冬季采暖。

[image: image4.jpg]on =
Gk
~ x}n@w&'
™ .
i \. \‘(
LNy




图3.0.1  福建省气候分区图

3.0.2  夏季空调室内设计计算指标应按下列规定取值：

1  居住空间室内设计计算温度26℃；

2  计算换气次数1.0 h-1。

3.0.3  夏热冬冷地区和夏热冬暖地区北区冬季采暖室内设计计算指标应按下列规定取值：

1  居住空间室内设计计算温度16℃；

2  计算换气次数1.0 h-1。

4  建筑和建筑热工节能设计

4.1  一般规定

4.1.1  建筑群的总体规划应有利于自然通风和减轻热岛效应；建筑的平面、立面设计应有利于自然通风。当住区占地面积达到或超过10万平米时，应进行住区场地风环境在典型气象条件下的模拟预测，优化建筑规划布局。

4.1.2  居住建筑朝向宜采用南北向或接近南北向。

4.1.3  建筑的卧室、书房、起居室等主要房间的窗地面积比不应小于1/7。当房间窗地面积比小于1/5时，外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.45。

4.1.4  建筑的天窗面积不应大于屋顶总面积的4％，传热系数不应大于3.5 W／(m2·K)，遮阳系数不应大于0.4。当设计建筑的天窗面积不符合上述规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。

4.1.5  外窗平均综合遮阳系数，应为建筑各个朝向平均综合遮阳系数按各朝向窗面积和朝向的权重系数加权平均的数值。各个朝向的权重系数分别为：东、南朝向取1.0，西朝向取1.25，北朝向取0.8。

[image: image5.wmf]N

W

S

E

N

W

N

W

W

W

S

W

S

E

W

E

,

8

.

0

,

25

.

1

,

,

A

A

A

A

S

A

S

A

S

A

S

A

S

W

+

+

+

×

+

×

+

×

+

×

=


式中：AE、AS、AW、AN——东、南、西、北朝向的窗面积；

SW,E、SW,S、SW,W、SW,N——东、南、西、北朝向窗的平均综合遮阳系数。

4.1.6  建筑窗口的建筑外遮阳系数（SD）可采用本标准附录A的简化方法计算。夏热冬冷地区和夏热冬暖地区北区建筑外遮阳系数应取冬季和夏季的建筑外遮阳系数的平均值；南区应取夏季的建筑外遮阳系数。窗口上方的阳台或外廊应作为水平遮阳计算；同一立面对相邻立面上的多个窗口形成自遮挡时应逐一窗口计算。典型形式的建筑外遮阳系数可按表4.1.6取值。
表4.1.6  典型形式的建筑外遮阳系数SD
	遮阳形式
	SD

	可完全遮挡直射阳光的固定百叶、固定挡板遮阳板等
	0.5

	可基本遮挡直射阳光的固定百叶、固定挡板、遮阳板
	0.7

	较密的花格
	0.7

	可完全覆盖窗的不透明活动百叶、金属卷帘
	0.5

	可完全覆盖窗的织物卷帘
	0.7


注：位于窗口上方的上一楼层的阳台也作为遮阳板考虑。

4.1.7  房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积，不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％。
4.1.8  居住建筑应能自然通风，每户至少应有一个居住房间通风开口和通风路径的设计满足自然通风要求。

4.1.9  居住建筑1至9层外窗的气密性能应不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的4级水平；10层及10层以上外窗的气密性能应不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级水平。

4.1.10  居住建筑的屋顶和外墙宜采用下列隔热措施：

1  反射隔热外饰面（如浅色粉刷、涂层和面砖等）；

2  屋顶内设置贴铝箔的封闭空气间层；

3  用含水多孔材料做屋面或外墙面的面层；

4  屋面种植；

5  屋面遮阳；

6  屋面蓄水；

7  东、西外墙采用花格构件或植物遮阳。

按规定性指标设计,计算屋顶和外墙总热阻时，上述各项节能措施的当量热阻附加值，可按表4.1.10取值。反射隔热外饰面的修正方法应符合本标准附录B的规定。

表4.1.10  隔热措施的当量附加热阻

	采取节能措施的屋顶或外墙
	当量热阻附加值（m2·K/W）

	反射隔热外饰面
	（0.4≤
[image: image6.wmf]r

＜0.6）
	0.15

	
	（
[image: image7.wmf]r

＜0.4）
	0.20

	屋顶内部带有铝箔的封闭空气间层
	单面铝箔空气间层

（mm）
	20
	0.43

	
	
	40
	0.57

	
	
	60及以上
	0.64

	
	双面铝箔空气间层
	20
	0.56

	
	
	40
	0.84

	
	
	60及以上
	1.01

	用含水多孔材料做面层的屋顶面层
	0.45

	用含水多孔材料做面层的外墙面
	0.35

	屋面蓄水层
	0.4

	屋面遮阳构造
	0.3

	屋面种植层
	0.9

	东、西外墙体遮阳构造
	0.3


注： 1  ρ为修正后的屋顶或外墙面外表面的太阳辐射吸收系数；

2  屋面种植层与蓄水层的当量热阻附加值不考虑其构造厚度影响；

3  仅在规定性指标中使用。

4.1.11  建筑外墙的传热系数和热惰性指标应考虑结构性冷桥的影响，取平均传热系数和平均热惰性指标，其计算方法应符合本标准附录C的规定。

4.1.12  围护结构热工性能参数计算应符合下列规定：

1 当屋顶和外墙的热惰性指标D＜2.5时，屋顶和东、西墙应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93规定的隔热要求。

2 窗的综合遮阳系数应按下式计算：

Sw=SC×SD=SCB×(1-FK/FC) ×SD

式中：Sw—-窗的综合遮阳系数；

SC—-窗本身遮阳系数；

SCB---玻璃的遮阳系数；

FK---窗框的面积；
FC---窗的面积，FK/FC为窗框面积比，PVC塑钢窗或木窗窗框面积比可取0.30，铝合金窗窗框面积比可取0.20，其它框材的窗按相近原则取值；

SD---外遮阳的遮阳系数，应按本标准附录A的规定计算。

4.1.13  建筑平面和立面设计时，应考虑空调、采暖与通风设备的安装位置。当采用分体式空调器（含风管机、多联机）时，应符合福建省工程建设地方标准《住宅空调器设置标准》DBJ-13-43的规定。
4.2  夏热冬冷地区

4.2.1  建筑的体形系数应符合表4.2.1的规定，当体形系数不满足表4.2.1的规定，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。

表4.2.1  居住建筑的体形系数限值

	建筑层数
	≤3层
	4～11层
	≥12层

	建筑的体形系数
	≤0.55
	≤0.40
	≤0.35


4.2.2  建筑各朝向窗墙面积比，南、北向不应大于0.40，东、西向不应大于0.35。当设计建筑的南、北向外窗不符合上述规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。

4.2.3  建筑屋顶和外墙的传热系数和热惰性指标应符合表4.2.3-1的规定，围护结构其他部分（除外窗）传热系数应符合表4.2.3-2的规定。当设计建筑的南、北外墙不符合表4.2.3-1的规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。

表4.2.3-1  建筑屋顶和外墙的传热系数K【W/ (m2·K)】、热情性指标D
	体型系数
	屋  顶
	外  墙

	≤0.40
	0.4<K≤0.9，D≥2.5或K≤0.4
	0.7<K≤1.5，D≥2.5或K≤0.7

	>0.40
	0.4<K≤0.6，D≥2.5或K≤0.4
	0.7<K≤1.0，D≥2.5或K≤0.7


表4.2.3-2  建筑围护结构其它部分K【W/ (m2·K)】

	体型系数
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	楼梯间隔墙、外走廊隔墙
	户门

	≤0.40
	K≤1.5
	K≤2.0
	K≤3.0 (通往封闭空间)

K≤2.0 (通往非封闭空间或户外)

	>0.4
	K≤1.0
	K≤2.0
	


4.2.4  建筑外窗平均传热系数和综合遮阳系数应符合表4.2.4的规定。当设计建筑的不符合外窗不符合表4.2.4的规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。
表4.2.4  夏热冬冷地区居住建筑建筑物外窗平均传热系数和平均综合遮阳系数限值
	体型
系数
	外墙平均指标
	外窗平均传热系数K【W/(m2·K)】
	外窗加权平均综合遮阳系数SW

	
	
	
	平均窗墙面积比CMw≤0.25
	平均窗墙面积比

0.25<CMw≤0.30
	平均窗墙面积比

0.30<CMw≤0.35
	平均窗墙面积比

0.35<CMw≤0.40

	≤0.40
	0.7<K≤1.5，

D≥2.5

或K≤0.7
	4.5
	≤0.8
	≤0.5
	≤0.4
	≤0.3

	
	
	4.0
	≤0.8
	≤0.7
	≤0.5
	≤0.3

	
	
	3.5
	≤0.8
	≤0.8
	≤0.6
	≤0.4

	
	
	3.0
	≤0.8
	≤0.8
	≤0.7
	≤0.5

	
	
	2.5
	≤0.8
	≤0.8
	≤0.7
	≤0.6

	>0.40
	0.7<K≤1.0，

D≥2.5

或K≤0.7
	4.0
	≤0.7
	≤0.6
	≤0.5
	≤0.4

	
	
	3.5
	≤0.8
	≤0.7
	≤0.5
	≤0.4

	
	
	3.0
	≤0.8
	≤0.8
	≤0.6
	≤0.5

	
	
	2.5
	≤0.9
	≤0.8
	≤0.7
	≤0.6


注：1  本条文所指的外窗包括阳台门。

2  ρ为外墙外表面的太阳辐射吸收系数。

4.2.5  夏热冬冷地区设计的外窗为凸窗，计算窗墙面积比时，凸窗的面积按洞口面积计算；凸窗不透明的上顶板、下底板和侧板进行保温处理，板的传热系数不小于2.0 W/(m2·K)；且凸窗的传热系数限值应比表4.2.4的规定限值小10%；

4.2.6  夏热冬冷地区建筑东、西向外窗应设置挡板式遮阳或可以遮住窗户正面的活动外遮阳，南向的外窗宜设置水平遮阳或可以遮住窗户正面的活动外遮阳。各种朝向的窗户如设置了可以遮住正面的活动外遮阳（如卷帘、百叶窗等），表4.2.4的遮阳要求自动满足。

4.3  夏热冬暖地区

4.3.1  夏热冬暖地区北区单元式、通廊式住宅的体形系数不宜超过0.35，塔式住宅的体形系数不宜超过0.40。

4.3.2  建筑各朝向窗墙面积比，南、北向不应大于0.40；东、西向不应大于0.30。当设计建筑的南、北向外窗不符合上述规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。
4.3.3  夏热冬暖地区建筑屋顶和外墙的传热系数和热惰性指标应符合表4.3.3的规定。当设计建筑的南、北外墙不符合表4.3.3的规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。
表4.3.3  夏热冬暖地区建筑屋顶和外墙的传热系数K【W/ (m2·K)】、热情性指标D

	屋  顶
	外  墙

	0.4<K≤0.9，D≥2.5
	1.5<K≤2.0，D≥2.8或0.7<K≤1.5，D≥2.5

	K≤0.4
	K≤0.7


4.3.4  建筑外窗平均传热系数和综合遮阳系数应符合表4.3.4-1和表4.3.4-2的规定。当设计建筑的外窗不符合表4.3.4-1和表4.3.4-2的规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。
表4.3.4-1 夏热冬暖地区北区居住建筑建筑物外窗平均传热系数和平均综合遮阳系数限值

	外墙平均指标
	外窗平均传热系数K  [W/(m2·K)]
	外窗加权平均综合遮阳系数SW

	
	
	平均窗墙面积比CMw≤0.25
	平均窗墙面积比

0.25＜CMw≤0.30
	平均窗墙面积比

0.30＜CMw≤0.35
	平均窗墙面积比

0.35＜CMw≤0.40

	1.5<K≤2.0,

D≥2.8
	3.5
	≤0.5
	≤0.3
	≤0.2
	---

	
	3.0
	≤0.7
	≤0.5
	≤0.4
	≤0.3

	
	2.5
	≤0.8
	≤0.6
	≤0.6
	≤0.4

	1.0<K≤1.5,

D≥2.5
	4.0
	≤0.9
	≤0.8
	≤0.6
	≤0.4

	
	3.5
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.7
	≤0.5

	
	3.0
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.8
	≤0.6

	
	2.5
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.7

	0.7<K≤1.0,

D≥2.5

或

K≤0.7
	4.5
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.8
	≤0.7

	
	4.0
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.7

	
	3.5
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.8

	
	3.0
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.9


表4.3.4-2    夏热冬暖地区南区居住建筑建筑物外窗平均综合遮阳系数限值

	外墙平均指标

（ρ≤0.8）
	外窗的加权平均综合遮阳系数SW

	
	平均窗墙面积比CMw≤0.25
	平均窗墙面积比

0.25＜CMw≤0.30
	平均窗墙面积比

0.30＜CMw≤0.35
	平均窗墙面积比

0.35＜CMw≤0.40

	K≤2.0

D≥2.8
	≤0.6
	≤0.5
	≤0.4
	≤0.3

	K≤1.5

D≥2.5
	≤0.8
	≤0.7
	≤0.6
	≤0.5

	K≤1.0

D≥2.5

或K≤0.7
	≤0.9
	≤0.8
	≤0.7
	≤0.6


注：1  本条文所指的外窗包括阳台门；

2  ρ为外墙外表面的太阳辐射吸收系数。

4.3.5  夏热冬暖地区居住建筑东、西向外窗必须采取建筑外遮阳或采用窗（窗口）安装遮阳构件的措施，建筑外遮阳系数和窗（窗口）遮阳系数（SD）不应大于0.8。

4.3.6  夏热冬暖地区居住建筑南、北向外窗应采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数（SD）不应大于0.9。当采用水平、垂直或综合建筑外遮阳构造时外遮阳构造的挑出长度不应小于表4.3.6规定。

表4.3.6  建筑外遮阳构造的挑出长度限值（单位：米）
	朝向
	南
	北

	遮阳型式
	水平
	垂直
	综合
	水平
	垂直
	综合

	北区
	0.25
	0.20
	0.15
	0.40
	0.25
	0.15

	南区
	0.30
	0.25
	0.15
	0.45
	0.30
	0.20


4.4  夏热冬暖地区（节能60%）

4.4.1  北区的单元式、通廊式住宅的体形系数不宜超过0.35，塔式住宅的体形系数不宜超过0.40。

4.4.2  建筑各朝向窗墙面积比，南、北向不应大于0.4；东、西向不应大于0.25。当设计建筑的南、北向外窗不符合上述规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。

4.4.3  建筑屋顶和外墙的传热系数和热惰性指标应符合表4.4.3的规定。当设计建筑的南、北外墙不符合表4.4.3的规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。

表4.4.3  建筑屋顶和外墙的传热系数K【W/ (m2·K)】、热情性指标D
	屋  顶
	外  墙

	0.4<K≤0.8，D≥2.5
	0.7<K≤1.5，D≥2.5

	K≤0.4
	K≤0.7


4.4.4  建筑外窗平均传热系数和综合遮阳系数应符合表4.4.4-1和表4.4.4-2的规定。当设计建筑的外窗不符合表4.4.4-1和表4.4.4-2的规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。
表4.4.4-1  北区居住建筑建筑物外窗平均传热系数和平均综合遮阳系数限值

	外墙平均指标
	外窗平均传热系数K  [W/(m2·K)]
	外窗加权平均综合遮阳系数SW

	
	
	平均窗墙面积比CMw≤0.25
	平均窗墙面积比

0.25＜CMw≤0.30
	平均窗墙面积比

0.30＜CMw≤0.35
	平均窗墙面积比

0.35＜CMw≤0.40

	K≤1.5

D≥2.5
	3.0
	≤0.3
	0.2
	---
	---

	
	2.5
	≤0.4
	≤0.3
	0.2
	---

	K≤1.0

D≥2.5

或K≤0.7
	3.5
	≤0.7
	≤0.4
	≤0.3
	≤0.2

	
	3.0
	≤0.8
	≤0.6
	≤0.4
	≤0.3

	
	2.5
	≤0.9
	≤0.7
	≤0.5
	≤0.4


表4.4.4-2  南区居住建筑建筑物外窗平均综合遮阳系数限值

	外墙平均指标

（ρ≤0.8）
	外窗的加权平均综合遮阳系数SW

	
	平均窗墙面积比CMF≤0.25
	平均窗墙面积比

0.25＜CMF≤0.30
	平均窗墙面积比

0.30＜CMF≤0.35
	平均窗墙面积比

0.35＜CMF≤0.40

	K≤1.5

D≥2.5
	≤0.3
	≤0.25
	---
	---

	K≤1.0

D≥2.5

或K≤0.7
	≤0.6
	≤0.5
	≤0.4
	≤0.3


注：1  本条文所指的外窗包括阳台门；

2  ρ为外墙外表面的太阳辐射吸收系数。
4.4.5  设计的外窗为凸窗，计算窗墙面积比时，凸窗的面积按洞口面积计算；凸窗不透明的上顶板、下底板和侧板进行保温处理，板的传热系数不小于2.0。北区凸窗的传热系数限值应比表4.4.4-1的规定限值小10%。

4.4.6  建筑东、西向外窗必须采取建筑外遮阳或采用窗（窗口）安装遮阳构件的措施，建筑外遮阳系数和窗（窗口）遮阳系数（SD）不应大于0.8。

4.4.7  居住建筑应能自然通风，每户起居室和卧室通风开口和通风路径的设计满足自然通风要求；当起居室和卧室通风路径的设计不能满足自然通风要求时，每户应设置户式动力通风器，起居室和卧室通风器通风量应达到每小时换气1.5次。

4.4.8  外窗宜选用通过“建筑门窗节能性能标识”认证的产品，且外窗使用所在地区应与标识推荐的适宜地区相一致。
4.4.9  建筑的围护结构应采用下列隔热措施：

1  外墙采用浅色粉刷、涂层和面砖等反射隔热外饰面，其太阳辐射吸收系数不大于0.5；

2  平屋面采取遮阳措施或绿化种植的面积不小于屋顶面积的50%。
5  建筑节能设计的综合评价

5.0.1  当设计的建筑不能完全符合本标准第4.1.4、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.3.2、4.3.3、4.3.4条和4.4.2、4.4.3、4.4.4条的规定时，则必须按本章的规定对设计建筑进行围护结构热工性能的综合评价。

5.0.2  在相同的计算条件下，用相同的计算方法，所设计建筑的空调采暖年耗电量不得超过参照建筑的空调采暖年耗电量指标，即应符合下式的规定：  


[image: image8.wmf]ref

EC

EC

£


式中：EC—所设计建筑的空调采暖年耗电量；

      ECref—参照建筑的空调采暖年耗电量。

5.0.3  设计建筑的窗墙面积比和围护结构热工性能满足下列要求时，方可进行节能设计的综合评价。

1  东、西向窗墙面积比应符合表5.0.3-1的规定；

表5.0.3-1  东、西向窗墙面积比限值

	地区
	夏热冬冷地区
	夏热冬暖地区
	夏热冬暖地区（节能60%）

	东、西向窗墙面积比
	≤0.35
	≤0.30
	≤0.25


2  屋面和东、西外墙应符合表5.0.3-2的规定；

表5.0.3-2  建筑屋顶和外墙的传热系数K【W/ (m2·K)】、热情性指标D限值

	地区
	夏热冬冷地区
	夏热冬暖地区
	夏热冬暖地区（节能60%）

	屋面
	体型系数≤0.40时，K≤0.9，D≥2.5；

体型系数＞0.4时，K≤0.6，D≥2.5
	K≤0.9，D≥2.5
	K≤0.8，D≥2.5

	东、西外墙
	体型系数≤0.40时，K≤0.1.5，D≥2.5；

体型系数＞0.4时，K≤1.0，D≥2.5；
	K≤2.0，D≥2.8或K≤1.5，D≥2.5
	K≤1.5，D≥2.5


3  天窗传热系数和遮阳系数应符合表5.0.3-3的规定；

表5.0.3-3  建筑天窗的传热系数K【W/ (m2·K)】、遮阳系数SC限值

	地区
	夏热冬冷地区
	夏热冬暖地区
	夏热冬暖地区（节能60%）

	天窗
	K ≤3.5，SC≤0.4


4  外窗的传热系数K【W/ (m2·K)】应符合表5.0.3-4的规定：

5.0.3-4  外窗的传热系数K【W/ (m2·K)】限值
	地区
	夏热冬冷地区
	夏热冬暖地区
	夏热冬暖地区（节能60%）

	外窗
	体型系数≤0.40时，K≤4.5

体型系数＞0.4时，K≤4.0
	北区：K≤4.5

南区：不要求
	北区：K≤3.5

南区：不要求


5.0.4  参照建筑应按下列原则确定：

1  参照建筑的建筑形状、大小和朝向均应与所设计建筑完全相同；

2  参照建筑各朝向和屋顶的开窗面积应与所设计建筑相同，但当所设计建筑南、北朝向的窗(包括屋顶的天窗)面积超过本标准第4.2.2、4.3.2、4.4.2条和4.1.4条的规定时，参照建筑该朝向(或屋顶)的窗面积应减小到符合本标准第4.2.2、4.3.2、4.4.2条和4.1.4条的规定；

3  夏热冬冷地区参照建筑屋顶、外墙、架空或外挑楼板和外窗（包括天窗）的各项性能指标应为本标准第4.2.3、4.2.4、4.1.4条规定的和对应限值。当设计建筑的体形系数超过本标准表4.2.1的规定时，按同一比例将参照建筑每个开间外墙和屋面的面积分为传热面积和绝热面积两部分，使得参照建筑外围护的所有传热面积之和除以参照建筑的体积等于表4.2.1中的体形系数限值；

4  夏热冬暖地区参照建筑屋顶、外墙和外窗（包括天窗）的各项性能指标应为本标准第4.3.3、4.3.4、4.1.4条规定的最低限值。其中墙体、屋顶外表面的太阳辐射吸收系数应取0.7；当所设计建筑的墙体热惰性指标大于2.5时，参照建筑的墙体传热系数应取1.5W／(m2·K)，屋顶的传热系数应取0.9 W／(m2·K)，北区窗的传热系数应取4.0 W／(m2·K)；当所设计建筑的墙体热惰性指标小于2.5时，参照建筑的墙体传热系数应取0.7 W／(m2·K)，屋顶的传热系数应取0.4 W／(m2·K)，北区窗的传热系数应取4.0 W／(m2·K)。

5 夏热冬暖地区（节能60%）参照建筑屋顶、外墙和外窗（包括天窗）的各项性能指标应为本标准第4.4.3、4.4.4、4.1.4条规定的最低限值。其中墙体、屋顶外表面的太阳辐射吸收系数应取0.7；当所设计建筑的墙体热惰性指标大于2.5时，参照建筑的墙体传热系数应取1.0 W／(m2·K)，屋顶的传热系数应取0.8 W／(m2·K)，北区窗的传热系数应取3.5 W／(m2·K)；当所设计建筑的墙体热惰性指标小于2.5时，参照建筑的墙体传热系数应取0.7 W／(m2·K)，屋顶的传热系数应取0.4 W／(m2·K)，北区窗的传热系数应取3.5 W／(m2·K)。

5.0.5  夏热冬冷地区建筑节能综合评价指标的计算条件用符合下列规定：：

1  室内计算温度：冬季16℃，夏季26℃； 

2  室外气象计算参数采用典型气象年；

3  采暖和空调时，换气次数为1.0次/h；

4  空调额定能效比取3.0，采暖额定能效比取1.7；

5 室内得热平均强度为4.3W/m2。

5.0.6  夏热冬暖地区建筑节能设计综合评价指标的计算条件应符合下列规定： 

1  室内计算温度：冬季16℃，夏季26℃；

2  室外计算气象参数采用当地典型气象年；

3  空调和采暖时，换气次数取1.0次／h；

4  空调额定能效比取3.0，采暖额定能效比取1.7；

5  室内不考虑照明得热和其他内部得热。

5.0.7  建筑面积按墙体中轴线计算；计算体积时，墙仍按中轴线计算，楼层高度按楼板面至楼板面计算；外表面积的计算按墙体中轴线和楼板面计算。

5.0.8  当建筑屋顶和外墙采用反射隔热外饰面（ρ<0.6）时，其计算用的太阳辐射吸收系数应取按附录C修正之值，且不得重复计算其当量附加热阻。

5.0.9  建筑的空调采暖年耗电量应采用动态逐时模拟的方法计算，并应采用同一版本计算软件。空调采暖年耗电量应为计算所得到的单位建筑面积空调年耗电量与采暖年耗电量之和。夏热冬暖地区南区内的建筑物可忽略采暖年耗电量。
6  空调、通风和可再生能源应用节能设计

6.0.1  建筑空调（采暖）方式及其设备的选择，应根据当地资源情况，充分考虑节能、环保与能源效率，经技术经济分析和环境评价综合分析后确定；当技术经济合理时，应优先考虑符合当地实际情况的可再生能源的使用。

6.0.2  采用集中式空调(采暖)方式的建筑应进行逐时逐项冷负荷计算，并应设置分室(户)温度控制及分户冷(热)量计量设施。
6.0.3  建筑进行夏季空调、冬季采暖时，宜采用电驱动的热泵型空调器（机组），或有利于节能的其他型式的冷(热)源。

6.0.4  设计采用电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，或采用名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机单元式空气调节机时，所选用机组的能效比（性能系数）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的规定值。

6.0.5  采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调（采暖）机组时，所选用机组的制冷综合性能系数（IPLV(C)）应不低于国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454中规定的第3级。

6.0.6  集中式采暖的建筑不宜采用直接电热采暖设备。

6.0.7  当采用分散式房间空调器进行空调和采暖时，宜选择符合国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB21455中规定的能效等级2级以上的节能型产品。

6.0.8  建筑通风设计应采取合理的室内气流组织方式，提高通风效率。

6.0.9  厨房排油烟机的排气管通过外墙直接排至室外时，应在室外排气口设置避风和防止污染环境的构件。当排油烟机的排气排至竖向通风道时，竖向通风道的断面应根据所担负的排气量计算确定，应采取支管无回流，竖井无泄漏的措施。

6.0.10  无外窗的卫生间，应设置有防回流构造的排气通风道，并预留安装排气机械的位置和条件。

6.0.11  可再生能源建筑应用的设计，应与主体工程的设计同步。

6.0.12  太阳能建筑光热或光伏一体化应用，应综合考虑产地条件、建筑功能和周边环境等因素，应结合建设地点的地理、气候条件等进行设计，不得影响建筑物外围护结构的功能。

6.0.13  太阳能一体化热水系统应满足热水使用要求，热水系统的辅助热源宜优先采用空气源热泵热水机组。
6.0.14  集中式供热、空调系统应优先考虑使用地热、江河湖海水体热、太阳能等自然能源。

6.0.15  地源热泵系统设计应选用高能效地源热泵机组。地源热泵机组性能应满足地源热泵系统运行参数的要求，且应符合国家现行标准的相关规定。 

6.0.16  当选择水源热泵作为居住区或户用空调（热泵）机组的冷热源时，水源热泵系统应用的水资源必须确保不被破坏、污染，同时满足《福建省地源热泵系统应用技术规程》DBJ/T13-156-2012的要求。

7  给水排水节能设计

7.1  一般规定

7.1.1  给水排水节能设计应符合现行国家《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《民用建筑节水设计标准》GB 50555和《城镇给水排水技术规范》GB 50788等的相关规定。

7.1.2  应根据当地实际情况合理选取各类用水定额。

7.1.3  有热水供应时，应有保证用水点处冷水、热水供水压力平衡和稳定的措施。
7.1.4  应采用节水节能器材和器具，合理设置计量装置。

7.2  给水排水
7.2.1  设有供水可靠的市政或小区供水管网的建筑，应充分利用供水管网的水压直接供水。 

7.2.2  市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的各类供水系统应竖向分区，且应满足下列要求：
1  各分区的最低卫生器具配水点的静水压力不宜大于0.45MPa。

2  各加压供水分区宜分别设置加压泵，不宜采用减压阀分区。
3  分区内低层部分应设减压设施保证用水点供水压力不大于0.20MPa，且不应小于用水器具要求的最低压力。
7.2.3  应结合市政条件、建筑物高度、用水系统特点、供水安全性等因素，综合考虑选用合理的加压供水方式。
7.2.4  水泵房宜设置在供水范围内的中心部位或靠近用水大户的位置；条件许可时，水泵吸水水池（箱）宜减少与供水点的高差，并尽量高位设置。
7.2.5  应根据管网水力计算选择和配置给水增压泵，保证水泵工况在高效率段内运行。
7.2.6  雨水及地面以上的污废水应采用重力流直接排入室外管网。

7.3  生活热水

7.3.1  合理的选择和确定热源，应优先选用地热、太阳能和热泵等作为热源加热和预热生活用水。

7.3.2  集中生活热水加热的供水温度应不高于 60℃，且不低于45℃。
7.3.3  集中生活热水系统应采用机械循环、且应满足同程布置的要求，保证干管、立管中的热水循环，减小无循环热水供水支管长度。

7.3.4  热水管网宜采用支管减压的方式，控制供水的压力平衡和出口流量，不宜采用立管减压方式，避免能耗浪费。

7.3.5  生活热水供回水管道、水加热器、贮水箱（罐）等均应保温。当热水支管保温措施受限时，应尽量减少支管的敷设距离。
7.3.6  太阳能热水供应系统应根据用水工况进行设置，同时应考虑不同季节的运行要求，达到良好的节能使用效果，且应满足下列要求：

1  太阳能热水供应系统应设置辅助热源，系统的配置应保证太阳能的充分工作；

2  太阳能集热器面积计算时，宜满足不同资源区的太阳能保证率。同时，太阳能集热器的布置，应保证单体不跨越变形缝，基础不得阻碍雨水排放，并满足日照时间的要求；

3  太阳能热水系统应增加设置过热保护措施，过热保护包括水箱过热和集热系统过热；

4  集热系统及供热系统应加设计量装置。当设置控制显示时，宜采用可数字化显示的仪表，重点显示每日的太阳能系统得热量、辅组热源的用量、水箱水温、供水水温等；

5  住宅要求支管长度10m～12m。当热水配水支管布置较长不能满足本要求时，宜设支管循环，或采取支管自控电伴热措施。
8  电气节能设计

8.0.1  住宅小区内的住宅配电变压器应按小容量、多布点、靠近负荷中心的原则进行配置，干式变压器的单台容量选择不宜超过800kVA。

8.0.2  选用三相配电变压器的空载损耗和负载损耗不应高于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052规定的能效限定值及节能评价值的要求。

8.0.3  供配电系统中单相负荷应均衡分配到三相上，无功负载宜就地平衡，配电变压器低压侧功率因数不宜低于0.90。

8.0.4  当2台及以上的电梯集中布置时，电梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

8.0.5  选用中小型三相异步电动机在额定输出功率和75%额定输出功率的效率不应低于现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613规定的能效限定值。

8.0.6  选用交流接触器的吸持功率不应高于现行国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》GB21518规定的能效限定值。

8.0.7  居住建筑中住宅楼、商业服务网点、独立供电的车库及杂物间应采用一户一表计量方式，地下室照明、抽水、电梯、公共景观及消防等共用设施设备应设低压计量装置。

8.0.8  居住建筑的走廊、楼梯间、厕所；地下车库的行车道、停车位；无人值班、只进行检查、巡视等工作的场所宜选用发光二极管灯具，并配用人体感应式自动调光控制。

8.0.9  居住建筑的公共部位照明应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。住宅建筑公共车库的照明功率限值不应大于表9.0.9的规定。

表8.0.9  住宅建筑公共车库的照明功率密度限值

	房间或场所
	照明功率密度（W/㎡）
	对应照度值（lx）

	
	现行值
	目标值
	

	公共车库
	4.0
	3.0
	30~50


8.0.10  在满足眩光限制和配光要求条件下，住宅建筑照明应选用效率或效能高的灯具，并应符合下列规定。

1  双端荧光灯灯具的效率不应低于表8.0.10-1的规定。

表8.0.10-1  双端荧光灯灯具的效率

	灯具出光口形式
	开敞式
	保护罩（玻璃或塑料）
	格栅

	
	
	透明
	棱镜
	

	灯具效率
	75%
	70%
	55%
	65%


2  紧凑型荧光灯、小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率不应低于8.0.10-2的规定。

表8.0.10-2  紧凑型荧光灯、小功率金属卤化物灯筒灯具的效率

	灯具出光口形式
	开敞式
	保护罩
	格栅

	灯具效率
	55%
	50%
	45%


3  高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表8.0.10-3的规定。

表8.0.10-3  高强度气体放电灯灯具的效率

	灯具出光口形式
	开敞式
	格栅或透光罩

	灯具效率
	75%
	60%


4  发光二极管筒灯的效能不应低于表8.0.10-4的规定。

表8.0.10-4  发光二极管筒灯的效能（Ra≥80）

	色温
	2700K
	3000K
	4000K

	灯具出光口形式
	格栅
	保护罩
	格栅
	保护罩
	格栅
	保护罩

	灯具效能（lm/W）
	55
	60
	60
	65
	65
	70


5  发光二极管灯盘的效能不应低于表8.0.10-5的规定。

表8.0.10-5发光二极管灯盘的效能（Ra≥80）

	色温
	2700K
	3000K
	4000K

	灯具出光口形式
	格栅
	保护罩
	开敞式
	格栅
	保护罩
	开敞式
	格栅
	保护罩
	开敞式

	灯盘效能（lm/W）
	60
	65
	70
	65
	70
	75
	70
	75
	80


6  普通照明用双端荧光灯的能效值不应低于现行国家标准《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB19093规定的节能评价值。

7  普通照明用自镇流荧光灯的能效值不应低于现行国家标准《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB19044规定的及节能评价值。

8  管形荧光灯镇流器的能效因数（BEF）不应低于现行国家标准《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》GB17896规定的能效限定值和节能评价值

8.0.11  无天然采光的公共车库或场所，有条件时宜采用各种导光或反光装置将天然光引入室内进行照明。

8.0.12  技术经济比较合理时，宜利用太阳能光伏系统直接并网作为照明电源。
9  建筑节能设计审查技术要求

9.0.1  核查设计图中的节能专篇是否按《福建省建筑工程施工图节能设计说明示范文本》要求编写。

9.0.2  核查屋面、外墙的节能计算，传热系数与热隋性指标是否符合规定的要求。

9.0.3  核查天窗占屋面面积的比例，传热系数、遮阳系数是否符合规定的要求。

9.0.4  核查外窗的传热系数、遮阳系数、气密性等是否符合规定的要求。

9.0.5  核查外窗的可开启面积、可开启率是否达到规定的要求。

9.0.6  当节能设计不能完全满足规定性指标时，采用“对比评定法”进行综合评价，应核查计算软件的合法性。

9.0.7  核查节能计算书中的建模模型、层数、层高等。

9.0.8  核查外围维护结构的保温材料厚度、热工参数的取值标准及修正系数。

9.0.9  采用“对比评定法”进行综合评价时，应核查屋顶传热系数，东、西向外墙传热系数，东、西向窗墙面积比是否达到规定性指标要求。

9.0.10  核查节能计算书、报审表及节能专篇的节能措施是否一致。

附录A  建筑外遮阳系数的计算方法

A.0.1  建筑外遮阳系数应按下式计算：

SD  = ax2+bx+1                        (A.0.1-1)

x =A/B                               (A.0.1-2)

式中：SD —— 建筑外遮阳系数；

x —— 挑出系数，水平和垂直遮阳：分别为遮阳板自窗面外挑长度A与遮阳板端部到窗对边距离B之比；挡板遮阳：为正对窗口的挡板高度A与窗高B之比；百叶遮阳：为百叶片宽度A与百页片安装间距B之比。当x≥1时，取x = 1；

a、b ——系数，按表A.0.1选取；
A，B ——按图A.0.1-1～A.0.1-5规定确定。

[image: image9.png]


    [image: image10.png]



图A.0.1-1  水平式

[image: image11.png]


   [image: image12.png]



图A.0.1-2  垂直式
[image: image13.png]


   [image: image14.png]



图A.0.1-3  挡板式
[image: image15.png]


   [image: image16.emf] 


图A.0.1-4  横百叶挡板式
[image: image17.png]


   [image: image18.emf] 


图A.0.1-5  竖百叶挡板式
表A.0.1  建筑外遮阳系数计算公式的系数

	气候区
	建筑外遮阳类型
	系数
	东
	南
	西
	北

	夏热冬冷地区与夏热冬暖地区北区
	水平式
	冬季
	a
	0.30
	0.10
	0.20
	0.00

	
	
	
	b
	-0.75
	-0.45
	-0.45
	0.00

	
	
	夏季
	a
	0.35
	0.35
	0.20
	0.20

	
	
	
	b
	-0.65
	-0.65
	-0.40
	-0.40

	
	垂直式
	冬季
	a
	0.30
	0.25
	0.25
	0.05

	
	
	
	b
	-0.75
	-0.60
	-0.60
	-0.15

	
	
	夏季
	a
	0.25
	0.40
	0.30
	0.30

	
	
	
	b
	-0.60
	-0.75
	-0.60
	-0.60

	
	挡板式
	冬季
	a
	0.24
	0.25
	0.24
	0.16

	
	
	
	b
	-1.01
	-1.01
	-1.01
	-0.95

	
	
	夏季
	a
	0.18
	0.41
	0.18
	0.09

	
	
	
	b
	-0.63
	-0.86
	-0.63
	-0.92

	
	活动横百叶挡板式


	冬
	a
	0.23
	0.03
	0.23
	0.20

	
	
	
	b
	-0.66
	-0.47
	-0.69
	-0.62

	
	
	夏
	a
	0.56
	0.79
	0.57
	0.60

	
	
	
	b
	-1.30
	-1.40
	-1.30
	-1.30

	
	活动竖百叶挡板式


	冬
	a
	0.29
	0.14
	0.31
	0.20

	
	
	
	b
	-0.87
	-0.64
	-0.86
	-0.62

	
	
	夏
	a
	0.14
	0.42
	0.12
	0.84

	
	
	
	b
	-0.75
	-1.11
	-0.73
	-1.47

	夏热冬暖地区南区
	水平式
	a
	0.35
	0.35
	0.20
	0.20

	
	
	b
	-0.65
	-0.65
	-0.40
	-0.40

	
	垂直式
	a
	0.25
	0.40
	0.30
	0.30

	
	
	b
	-0.60
	-0.75
	-0.60
	-0.60

	
	挡板式
	a
	0.16
	0.35
	0.16
	0.17

	
	
	b
	-0.60
	-1.01
	-0.60
	-0.97


A.0.2  当窗口的外遮阳构造由水平式、垂直式、挡板式形式组合，并有建筑自遮挡时，则外窗的建筑外遮阳系数按下式计算：

SD =SD自遮•SD水平•SD垂直•SD挡板                           （A.0.2）
式中：SD自遮、SD水平、SD垂直、SD挡板 ——分别为建筑自遮挡、水平式、垂直式、挡板式的建筑外遮阳系数，按A.0.1规定计算，如组合中某种遮阳形式不存在时则取其建筑外遮阳系数值为1。 

A.0.3  当建筑外遮阳构造的遮阳板（百叶）采用有透光能力的材料制作时，其建筑外遮阳系数按下式计算：

SD =1-(1-SD*)(1-η*)                              （A.0.3）

式中：SD*——外遮阳的遮阳板采用不透明材料制作时的建筑外遮阳系数，按A.0.1规定计算。
η*——遮阳板（构造）材料的透射比，按表A.0.3选取。

表A.0.3  遮阳板（构造）材料的透射比

	遮阳板使用的材料
	规格
	η*

	织物面料
	
	0.5或按实测太阳光透射比

	玻璃钢板
	
	0.5或按实测太阳光透射比

	玻璃、有机玻璃类板
	0<太阳光透射比 ≤ 0.6
	0.5

	
	0.6<太阳光透射比≤0.9
	0.8

	金属穿孔板
	穿孔率： 0<φ≤0.2
	0.15

	
	穿孔率：0.2<φ≤0.4
	0.3

	
	穿孔率：0.4<φ≤0.6
	0.5

	
	穿孔率：0.6<φ≤0.8
	0.7

	混凝土、陶土釉彩窗外花格
	
	0.6或按实际镂空比例及厚度

	木质、金属窗外花格
	
	0.7或按实际镂空比例及厚度

	木质、竹质窗外帘
	
	0.4或按实际镂空比例


附录B  反射隔热饰面太阳辐射吸收系数的修正系数
B.0.1  节能、隔热设计计算时，反射隔热涂料饰面的太阳辐射吸收系数取值应采用污染修正系数进行修正，污染修正系数应按式B.0.1-1计算，污染修正后的太阳辐射吸收系数按式B.0.1-2计算。


[image: image19.wmf]0.6241

11.384

a

r

-

=

                 （式B.0.1-1）


[image: image20.wmf]'

a

rr

=×

                        （式B.0.1-2）
式中
[image: image21.wmf]r

——修正前的太阳辐射吸收系数，即1-
[image: image22.wmf]s

r

，


[image: image23.wmf]s

r

为洁净状态涂料饰面实验室检测的太阳光反射比；

    
[image: image24.wmf]'

r

——修正后的太阳辐射吸收系数，用于节能、隔热设计计算；


[image: image25.wmf]a

——污染修正系数。

附录C  外墙平均传热系数及平均热惰性指标的计算

C.0.1  外墙受周边热桥的影响，其平均传热系数和平均热惰性指标应按下式计算：


[image: image26.wmf]3

2

1

3

3

2

2

1

1

B

B

B

P

B

B

B

B

B

B

P

P

m

F

F

F

F

F

K

F

K

F

K

F

K

K

+

+

+

×

+

×

+

×

+

×

=

        （附C.0.1）


[image: image27.wmf]3

2

1

3

3

2

2

1

1

B

B

B

P

B

B

B

B

B

B

P

P

m

F

F

F

F

F

D

F

D

F

D

F

D

D

+

+

+

×

+

×

+

×

+

×

=

       （附C.0.2）

式中：Km——外墙的平均传热系数[W/（m2K）]；

KP——外墙主体部位的传热系数[W/（m2K）]，按《民用建筑热工设计规范》GB50176-93的规定计算；

DP——外墙主体部位的热惰性指标，按《民用建筑热工设计规范》GB50176-93的规定计算；

KB1、KB2、KB3——外墙周边热桥部位的传热系数[W/（m2K）]；

DB1、DB2、DB3——外墙周边热桥部位的传热系数[W/（m2K）]；

FP——外墙主体部位的面积（m2）；
FB1、FB2、FB3——外墙周边热桥部位的面积（m2）。

外墙主体部位和周边热桥部位如图C.0.1所示。

[image: image28.emf], D

B2

, D

P

, D

B3

, D

B1

, D

P


图C.0.1  外墙主体部位与周边热桥部位示意

C.0.2  外墙平均传热系数和平均热惰性指标也可按以下简化方法计算：


[image: image29.wmf]B

K

A

K

K

×

+

×

=

b

p

m

        （附C.0.3）


[image: image30.wmf]B

D

A

D

D

×

+

×

=

b

p

m

        （附C.0.4）

式中，


[image: image31.wmf]m

K

——外墙平均传热系数（W/(m2·K)）；


[image: image32.wmf]m

D

——外墙平均热惰性指标；


[image: image33.wmf]p

K

——外墙主体部位的传热系数[W/(m2·K)]；


[image: image34.wmf]b

K

——外墙结构性热桥部位的传热系数[W/(m2·K)]；


[image: image35.wmf]p

D

——外墙主体部位的热惰性指标；


[image: image36.wmf]b

D

——外墙结构性热桥部位的热惰性指标；


[image: image37.wmf]A

——外墙主体部位的面积在建筑外墙中（不含外门、外窗）所占的面积比值，可计算统计得出，亦可根据设计建筑的结构体系按表C.0.2选取。


[image: image38.wmf]B

——外墙结构性热桥部位的面积在建筑外墙中（不含外门、外窗）所占的面积比值，可计算统计得出，亦可根据设计建筑的结构体系按表C.0.2选取。

表C.0.2  外墙主体部位和结构性热桥部位的面积在外墙中所占比值

	建筑的结构体系
	
[image: image39.wmf]A


	
[image: image40.wmf]B



	框架结构体系
	0.65
	0.35

	框剪（异形柱）结构体系
	0.45
	0.55

	剪力墙结构体系
	0.30
	0.70


注：对于剪力墙结构体系，外墙平均传热系数、平均热惰性指标亦可取剪力墙部位的传热系数、热惰性指标，即
[image: image41.wmf]m

K

=
[image: image42.wmf]b

K

、
[image: image43.wmf]m

D

=
[image: image44.wmf]b

D

。

附录D  窗墙面积比计算方法

D.0.1  单一朝向的窗墙面积比是指该朝向的窗户洞口面积与该朝向的立面单元面积（即建筑层高与开间定位线围成的面积）的比值。

[image: image45.png]



式中：[image: image46.png]


——窗户洞口面积；

[image: image47.png]


——房间立面单元面积。

D.0.2  平均窗墙面积比是整栋建筑外墙面上的窗面积及阳台门的透明部分的总面积与整栋建筑的外墙面的面积（包括其上的窗及阳台门的透明部分的面积）之比。

[image: image48.png]Acg-tAcs tAcy +Acw
A + A+ Ay + A,





式中：[image: image49.png]


、[image: image50.png]


、[image: image51.png]


、[image: image52.png]


——各个朝向的窗户洞口总面积；

[image: image53.png]


、[image: image54.png]


、[image: image55.png]


、[image: image56.png]


——各个朝向的立面展开面积。

D.0.3  计算窗墙面积比时应注意以下问题

1  建筑各朝向偏差在45°以内时，按相应朝向处理；超过45°时，按不利朝向处理。比如：南偏东13°，则认为是南向；南偏东48°，则认为是东向。如图D.0.3-1：α≤45°时，a面为北向；α>45°时，a面为东向；


[image: image57.wmf]α


图D.0.3-1
2  当建筑物外墙有凹凸时，应忽略凹凸；

3  与室内功能房非直接接触的外墙、外窗可不参与计算。如楼梯间、电梯前室外墙外窗可不参与节能计算；

4  当建筑内部存在回字形天井型式，天井最长边不小于8米或天井最长边与天井高度比值不小于0.5时，天井围护结构应作为外墙参与节能计算；天井最长边小于8米或天井最长边与天井高度比值小于0.5时，天井围护结构不参与节能计算；

5  外墙面积包括外窗面积；

6  凸窗凸出部分周边不透光的围护构造不参与面积计算，外窗面积按透光部分展开计算。

如图D.0.3-2：凸窗左边不透光水泥挡板不参与面积计算；


[image: image58.wmf]
图D.0.3-2
7  外窗的面积是指用透光材料镶嵌的建筑外门窗面积，包括镶嵌透光材料的型材所占面积。如图D.0.3-3：A部分镶嵌透光材料，B部分镶嵌不透光材料，则外窗面积只计算A部分；


[image: image59.wmf]    
[image: image60.wmf]A

B 


图D.0.3-3           图D.0.3-4
8  外窗的面积按实际面积计算，均计入窗洞口所在的外墙朝向。如图D.0.3-4：角窗以转角处分两部分分别记入A、B外墙所在朝向。

附录E  建筑材料热物理性能计算参数
	序号
	材料名称
	干密度ρ0（kg/m3）
	计算参数

	
	
	
	导热系数λ

[W/（m· K）]
	蓄热系数S（周期24h）

[W/（m2·K）]
	比热容

C[KJ/（kg·K）
	蒸汽渗透系数μ

[g/（m·h·Pa）]

	1
	混凝土 
	
	
	
	
	

	1.1
	普通混凝土
	
	
	
	
	

	
	钢筋混凝土

碎石、卵石混凝土
	2500

2300

2100
	1.74

1.51

1.28
	17.20

15.36

13.57
	0.92

0.92

0.92
	0.0000158*

0.0000173*

0.0000173*

	1.2
	轻骨料混凝土
	
	
	
	
	

	
	膨胀矿渣珠混凝土
	2000

1800

1600
	0.77

0.63

0.53
	10.49

9.05

7.87
	0.96

0.96

0.96
	

	
	自然煤矸石、炉渣混凝土
	1700

1500

1300
	1.00

0.76

0.56
	11.68

9.54

7.63
	1.05

1.05

1.05
	0.0000548*

0.0000900

0.0001050

	
	粉煤灰陶粒混凝土
	1700

1500

1300

1100
	0.95

0.70

0.57

0.44
	11.40

9.16

7.78

6.30
	1.05

1.05

1.05

1.05
	0.0000188

0.0000975

0.0001050

0.0001350

	
	粘土陶粒混凝土
	1600

1400

1200
	0.84

0.70

0.53
	10.36

8.93

7.25
	1.05

1.05

1.05
	0.0000315*

0.0000390*

0.0000405*

	
	页岩渣、石灰、水泥混凝土

页岩陶粒混凝土
	1300

1500

1300

1100
	0.52

0.77

0.63

0.50
	7.39

9.65

8.16

6.70
	0.98

1.05

1.05

1.05
	0.0000855*

0.0000315*

0.0000390*

0.0000435*

	
	火山灰渣、砂、水泥混凝土
	1700
	0.57
	6.30
	0.57
	0.0000395*

	
	浮石混凝土
	1500

1300

1100
	0.67

0.53

0.42
	9.09

7.54

6.13
	1.05

1.05

1.05
	0.0000188*

0.0000353*

	1.3
	多孔混凝土
	
	
	
	
	

	
	加气混凝土、泡沫混凝土
	700

500
	0.18

0.14
	3.59

2.81
	1.05

1.05
	0.0000998*

0.0001110*

	2
	砂浆和砌体
	
	
	
	
	

	2.1
	砂浆
	
	
	
	
	

	
	水泥砂浆

石灰水泥砂浆

石灰砂浆

石灰石膏砂浆

保温砂浆

聚苯颗粒保温砂浆

玻化微珠保温砂浆
	1800

1700

1600

1500

300

400

250

300
	0.93

0.87

0.81

0.76

0.070

0.085

0.060

0.070
	11.37

10.75

10.07

9.44

4.44

0.95

1.5
	1.05

1.05

1.05

1.05

1.05


	0.0000210*

0.0000975*

0.0000443*

	2.2
	砌体
	
	
	
	
	

	
	粘土多孔砖砌体(13孔)

重砂浆砌筑粘土砖砌体

轻砂浆砌筑粘土砖砌体

灰砂砖砌体

硅酸盐砖砌体

炉渣砖砌体

重砂浆砌筑26，33及36孔粘土空心砖砌体
	850

1800

1700

1900

1800

1700

1400
	0.52

0.81

0.76

1.10

0.87

0.81

0.58
	6.58

10.63

9.96

12.72

11.11

10.43

7.92
	1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05
	0.0001050*

0.0001200

0.0001050

0.0001050

0.0001050

0.0000158

	3
	热绝缘材料
	
	
	
	
	

	3.1
	纤维材料
	
	
	
	
	

	
	矿棉、岩棉、玻璃棉板
	80以下

80~200
	0.050

0.045
	0.59

0.75
	1.22

1.22
	0.0004880



	
	矿棉、岩棉、玻璃棉毡
	70以下

70~200
	0.050

0.045
	0.58

0.77
	1.34

1.34
	0.0004880



	
	矿棉、岩棉、玻璃棉松散料
	70以下

70~120
	0.050

0.045
	0.46

0.51
	0.84

0.84
	0.0004880

	
	麻刀
	150
	0.070
	1.34
	2.10
	

	3.2
	膨胀珍珠岩、蛭石制品
	
	
	
	
	

	
	水泥膨胀珍珠岩

沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩

水泥膨胀蛭石
	800

600

400

400

300

350
	0.26

0.21

0.16

0.12

0.093

0.14
	4.37

3.44

2.49

2.28

1.77

1.99
	1.17

1.17

1.17

1.55

1.55

1.05
	0.0000420*

0.0000900*

0.0001910

0.0000293

0.0000675*

	3.3
	泡沫材料及多孔聚合物
	
	
	
	
	

	
	聚乙烯泡沫塑料

模塑聚苯乙烯泡沫塑料

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

聚氨酯硬泡沫塑料

酚醛泡沫制品

聚氯乙烯硬泡沫塑料

钙塑

泡沫玻璃

泡沫石灰

碳化泡沫石灰

泡沫石膏
	100

25

50

30

120

130

120

140

300

400

500
	0.047

0.039

0.030

0.024

0.040

0.048

0.049

0.052

0.116

0.14

0.19
	0.70

0.36

0.36

0.79

0.83

0.70

1.70

2.33

2.78
	1.38

1.38

1.38

1.38

1.59

0.84

1.05

1.05

1.05
	0.0000162

0.0000234

0.0000225

0.0000375

	4
	木材、建筑板材
	
	
	
	
	

	4.1
	木材
	
	
	
	
	

	
	橡木、枫树（热流方向垂直木纹）

橡木、枫树（热流方向顺木纹）

松木、云杉（热流方向垂直木纹）

松木、云杉（热流方向顺木纹）
	700

700

500

500
	0.17

0.35

0.14

0.29
	4.90

6.93

3.85

5.55
	2.51

2.51

2.51

2.51
	0.0000562

0.000300

0.0000345

0.0001680

	4.2
	建筑板材
	
	
	
	
	

	
	胶合板

软木板

纤维板

石棉水泥板

石棉水泥隔热板

石膏板

水泥刨花板

稻草板

木屑板
	600

300

150

1000

600

1800

500

1050

1000

700

300

200
	0.17

0.093

0.058

0.34

0.23

0.52

0.16

0.33

0.34

0.19

0.13

0.065
	4.57

1.95

1.09

8.13

5.28

8.52

2.58

5.28

7.27

4.56

2.33

1.54
	2.51

1.89

1.89

2.51

2.51

1.05

1.05

1.05

2.01

2.01

1.68

2.10
	0.0000225

0.0000255*

0.0000285*

0.0001200

0.0001130

0.0000135*

0.0003900

0.0000790*

0.0000240*

0.0001050

0.000300

0.0002630

	5
	松散材料
	
	
	
	
	

	5.1
	无机材料
	
	
	
	
	

	
	锅炉渣

粉煤灰

高炉炉渣

浮石、凝灰岩

膨胀蛭石

硅藻土

膨胀珍珠岩
	1000

1000

900

600

300

200

200

350

200

120
	0.29

0.23

0.26

0.23

0.14

0.10

0.076

0.087

0.070

0.058
	4.40

3.93

3.92

3.05

1.79

1.24

1.00

0.84

0.63
	0.92

0.92

0.92

0.92

1.05

1.05

0.92

1.17

1.17
	0.0001930

0.0002030

0.0002630

	5.2
	有机材料
	
	
	
	
	

	
	木屑

稻壳

干草
	250

120

100
	0.093

0.060

0.047
	1.84

1.02

0.83
	2.01

2.01

2.01
	0.0002630

	6
	其他材料
	
	
	
	
	

	6.1
	土壤
	
	
	
	
	

	
	夯实粘土

加草粘土

轻质粘土

建筑用砂
	2000

1800

1600

1400

1200

1600
	1.16

0.93

0.76

0.58

0.47

0.58
	12.99

11.03

9.37

7.69

6.36

8.26
	1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01
	

	6.2
	石材
	
	
	
	
	

	
	花岗石、玄武岩

大理石

砾石、石灰岩

石灰石
	2800

2800

2400

2000
	3.49

2.91

2.04

1.16
	25.49

23.27

18.03

12.56
	0.92

0.92

0.92

0.92
	0.0000113

0.0000113

0.0000375

0.0000600

	6.3
	卷材、沥青材料
	
	
	
	
	

	
	沥青油毡、油毡纸

沥青混凝土

石油沥青
	600

2100

1400

1050
	0.17

1.05

0.27

0.17
	3.33

16.39

6.73

4.71
	1.47

1.68

1.68

1.68
	0.0000075

0.0000075

	6.4
	玻璃
	
	
	
	
	

	
	平板玻璃

玻璃钢
	2500

1800
	0.76

0.52
	10.69

9.25
	0.84

1.26
	

	6.5
	金属
	
	
	
	
	

	
	紫铜

青铜

建筑钢材

铝

铸铁
	8500

8000

7850

2700

7250
	407

64.0

58.2

203

49.9
	324

118

126

191

112
	0.42

0.38

0.48

0.92

0.48
	


注:1  围护结构在正确设计和正常使用条件下,材料的热物理性能计算参数应按本表直接采用。

   2  有附表I.0.2所列情况者，材料的导热系数和蓄热系数计算值应分别按下列两式修正：

λc=λ·a ，Sc=S·a
式中:λ，s——材料的导热系数和蓄热系数，应按本表采用；

a——修正系数，应按附表I.0.2采用。

   3  表中比热容C的单位为法定单位，但在实际计算中比热容C的单位应取W·h/（kg·K），因此，表中数值应乘以换算系数0.2778。

4  表中带*号者为测定值。

5  本表摘自《民用建筑热工设计规范》 GB 50176—93。

附录F  建筑材料导热系数λ及蓄热系数S的修正系数a值

	序号
	材料、构造、施工、地区及使用情况
	a值

	1
	作为夹芯层浇筑在混凝土墙体及屋面构件中的块状多孔保温材料（如加气混凝土、泡沫混凝土及水泥膨胀珍珠岩等），因干燥缓慢及灰缝影响
	1.60

	2
	铺设在密闭屋面中的多孔保温材料（如加气混凝土、泡沫混凝土、水泥膨胀珍珠岩、石灰炉渣等），因干燥缓慢
	1.50

	3
	铺设在密闭屋面中及作为夹心层浇筑在混凝土构件中的半硬质矿棉、岩棉、玻璃棉板等，因压缩及吸湿
	1.20

	4
	作为夹芯层浇筑在混凝土构件中的泡沫塑料等，因压缩
	1.20

	5
	开孔型保温材料（如水泥刨花板、木丝板、稻草板等），表面抹灰或与混凝土浇筑在一起，因灰浆渗入
	1.30

	6
	在加气混凝土、泡沫混凝土砌块墙体及加气混凝土条板墙体、屋面，因灰缝影响
	1.25

	7
	填充在空心墙体及屋面构件中的松散保温材料（如稻壳、木屑、矿棉、岩棉等），因下沉
	1.20

	8
	矿渣混凝土、炉渣混凝土、浮石混凝土、粉煤灰陶粒混凝土、加气混凝土等实心墙体及屋面构件，因干燥缓慢
	1.15


附录G  常用外窗热工性能参数

	玻璃品种及规格
	非隔热金属型材

Kf=10.8 W/(m2·K)框面积15%
	隔热金属型材

Kf=5.87W/（m2·K）框面积20%
	塑料型材

Kf=2.7 W/（m2·K）框面积25%

	
	传热系数K

[W/(m2·K)]
	遮阳系数

SC
	传热系数K

[W/(m2·K)]
	遮阳系数

SC
	传热系数K

[W/(m2·K)]
	遮阳系数

SC

	透明玻璃
	6透明玻璃
	6.5
	0.79
	5.7
	0.74
	5.0
	0.70

	
	12透明玻璃
	6.3
	0.71
	5.6
	0.67
	4.8
	0.63

	吸热玻璃
	5绿色吸热玻璃
	6.5
	0.65
	5.7
	0.61
	5.0
	0.57

	
	6蓝色玻璃
	6.5
	0.61
	5.7
	0.58
	5.0
	0.54

	
	5茶色吸热玻璃
	6.5
	0.61
	5.7
	0.58
	5.0
	0.54

	
	5灰色吸热玻璃
	6.5
	0.59
	5.7
	0.55
	5.0
	0.52

	热反射玻璃
	6高透光热反射玻璃
	6.5
	0.54
	5.7
	0.51
	5.0
	0.48

	
	6中等透光热反射玻璃
	6.2
	0.42
	5.5
	0.39
	4.7
	0.37

	
	6低透光热反射玻璃
	5.5
	0.26
	4.9
	0.24
	4.1
	0.23

	在线单片Low-e
	5在线Sunlite玻璃
	5.0
	0.51
	4.3
	0.48
	3.6
	0.45

	
	6在线Sunlite玻璃
	5.0
	0.50
	4.3
	0.47
	3.6
	0.44

	
	5在线Low-E玻璃
	4.7
	0.68
	4.1
	0.64
	3.4
	0.60

	
	6在线Low-E玻璃
	4.7
	0.67
	4.1
	0.63
	3.4
	0.59

	中空玻璃
	6透明+9空气+6透明
	4.1
	0.74
	3.5
	0.70
	2.9
	0.65

	
	6高透光Low-e+9空气+6透明
	3.7
	0.58
	3.2
	0.54
	2.6
	0.51

	
	6中透光Low-e+9空气+6透明
	3.3
	0.39
	2.8
	0.37
	2.2
	0.35

	
	6透明+12空气+6透明
	4.0
	0.73
	3.4
	0.69
	2.8
	0.65

	
	6绿色吸热+12空气+6透明
	4.0
	0.46
	3.4
	0.43
	2.8
	0.41

	
	6灰色吸热+12空气+6透明
	4.0
	0.43
	3.4
	0.41
	2.8
	0.38

	
	6中等透光热反射+12空气+6透明
	3.7
	0.29
	3.1
	0.27
	2.5
	0.26

	
	6低透光热反射+12空气+6透明
	3.6
	0.15
	3.0
	0.14
	2.4
	0.14

	
	6高透光Low-E+12空气+6透明
	3.2
	0.53
	2.7
	0.50
	2.1
	0.47

	
	6中透光Low-E+12空气+6透明
	3.2
	0.43
	2.6
	0.40
	2.0
	0.38

	
	6较低透光Low-E+12空气+6透明
	3.2
	0.32
	2.6
	0.30
	2.0
	0.29

	
	6低透光Low-E+12空气+6透明
	3.2
	0.26
	2.6
	0.24
	2.0
	0.23

	
	6高透光Low-E+12氩气+6透明
	2.9
	0.53
	2.4
	0.50
	1.8
	0.47

	
	6中透光Low-E+12氩气+6透明
	2.8
	0.43
	2.3
	0.40
	1.7
	0.38


附表H  常用外窗热工性能参数

	玻璃
	普通铝合金窗
	断热铝合金窗
	PVC塑料窗

	
	K

W/(m2·K)
	SC
	K

W/(m2·K)
	SC
	K

W/(m2·K)
	SC

	无色透明玻璃(5～6mm)
	6.5～6.0
	0.9～0.8
	6.0～5.5
	0.9～0.8
	5.0～4.5
	0.9～0.8

	热反射镀膜玻璃
	6.5～6.0
	0.55～0.45
	6.0～5.0
	0.55～0.45
	5.0～4.5
	0.55～0.45

	无色透明中空玻璃
	4.0～3.5
	0.85～0.75
	3.5～3.0
	0.85～0.75
	3.0～2.5
	0.85～0.75

	Low-E中空玻璃
	3.5～3.0
	0.55～0.40
	3.0～2.5
	0.55～0.40
	2.5～2.0
	0.55～0.40


注：1  本表引用标准JGJ75-2003条文说明表4；

2  表中仅是部分玻璃与不同型材的组成数据；

3  表中热工参数为各种窗型中较有代表性的数据，不同厂家、玻璃种类以及型材类型系列品种都有可能较大浮动，具体数值应以法定检测机构的实际检测值为准；

4  窗本身的遮阳系数SC可近似地取为窗玻璃面积除以正窗面积，即SC=Se×A玻/A窗。

附录I  封闭空气间层热阻值R（m2·K/W）

	位置、热流状况

及材料特征
	冬  季  状  况
	夏  季  状  况

	
	间层厚度（mm）
	间层厚度（mm）

	
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60以上
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60以上

	一般空气间层

热流向下（水平、倾斜）

热流向上（水平、倾斜）

垂直空气间层
	0.10

0.10

0.10
	0.14

0.14

0.14
	0.17

0.15

0.16
	0.18

0.16

0.17
	0.19

0.17

0.18
	0.20

0.17

0.18
	0.20

0.17

0.18
	0.09

0.09

0.09
	0.12

0.11

0.12
	0.15

0.13

0.14
	0.15

0.13

0.14
	0.16

0.13

0.15
	0.16

0.13

0.15
	0.15

0.13

0.15

	单面铝箔空气间层

热流向下（水平、倾斜）

热流向上（水平、倾斜）

垂直空气间层
	0.16

0.16

0.16
	0.28

0.26

0.26
	0.43

0.35

0.39
	0.51

0.40

0.44
	0.57

0.42

0.47
	0.60

0.42

0.49
	0.64

0.43

0.50
	0.15

0.14

0.15
	0.25

0.20

0.22
	0.37

0.28

0.31
	0.44

0.29

0.34
	0.48

0.30

0.36
	0.52

0.30

0.37
	0.54

0.28

0.37

	双面铝箔空气间层

热流向下（水平、倾斜）

热流向上（水平、倾斜）

垂直空气间层
	0.18

0.17

0.18
	0.34

0.29

0.31
	0.56

0.45

0.49
	0.71

0.52

0.59
	0.84

0.55

0.65
	0.94

0.56

0.69
	1.01

0.57

0.71
	0.16

0.15

0.15
	0.30

0.25

0.27
	0.49

0.34

0.39
	0.63

0.37

0.46
	0.73

0.38

0.49
	0.81

0.38

0.50
	0.86

0.35

0.50


附录J  节能空调、通风与可再生能源应用产品性能

J.0.1  冷水机组能源效率等级见表J.0.1。

表J.0.1  冷水机组能源效率等级

	类  型
	额定制冷量CC

（kW）
	能效等级（COP,W/W）

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	风冷式或

蒸发冷却式
	CC≤50
	3.20
	3.00
	2.80
	2.60
	2.40

	
	50<CC
	3.40
	3.20
	3.00
	2.80
	2.60

	水冷式
	CC≤528
	5.00
	4.70
	4.40
	4.10
	3.80

	
	528<CC≤1163
	5.50
	5.10
	4.70
	4.30
	4.00

	
	1163<CC
	6.10
	5.60
	5.10
	4.60
	4.20


注：1、冷水机组的节能评价值为表中能效等级2级。

2、此表引自国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB19577-2004。

J.0.2  冷水（热泵）机组制冷性能系数不应低于表J.0.2的规定：

表J.0.2  冷水（热泵）机组制冷性能系数

	类  型
	额定制冷量

（kW）
	性能系数

（W/W）

	水冷
	活塞式/

旋涡式
	<528

528~1163

>1163
	3.8

4.0

4.2

	
	螺杆式
	<528

528~1163

>1163
	4.10

4.30

4.60

	
	离心式
	<528

528~1163

>1163
	4.40

4.70

5.10

	风冷或蒸发冷却
	活塞式/

旋涡式
	≤50

>50
	2.40

2.60

	
	螺杆式
	≤50

>50
	2.60

2.80


注：此表引自国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。

J.0.3  冷水（热泵）机组综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于表J.0.3的规定：

表J.0.3  冷水（热泵）机组综合部分负荷性能系数

	类  型
	额定制冷量CC

（kW）
	综合部分负荷性能系数

（W/W）

	水冷
	螺杆式
	<528

528~1163

>1163
	4.47

4.81

5.13

	
	离心式
	<528

528~1163

>1163
	4.49

4.88

5.42


注：1、IPLV值是基于单台主机运行工况。

2、此表引自国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。

J.0.4  单元式空气调节机能源效率等级见表J.0.4：

表J.0.4  单元式空气调节机能源效率等级

	类型
	能效等级（EER）(W/W)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	风冷式
	不接风管
	3.2
	3.0
	2.8
	2.6
	2.4

	
	接风管
	2.9
	2.7
	2.5
	2.3
	2.1

	水冷式
	不接风管
	3.6
	3.4
	3.2
	3.0
	2.8

	
	接风管
	3.3
	3.1
	2.9
	2.7
	2.5


注：1、空调机组的节能评价值为表中能效等级2级。

2、此表引自国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。

J.0.5  单元式空气调节机能效比不应低于表J.0.5的规定：

表J.0.5  单元式空气调节机能效比

	类  型
	能效比(W/W)

	风冷式
	不接风管
	2.60

	
	接风管
	2.30

	水冷式
	不接风管
	3.00

	
	接风管
	2.70


注：此表引自国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。

J.0.6  房间空气调节器能源效率等级见表J.0.6:

表J.0.6  房间空气调节器能源效率等级

	类型
	额定制冷量（CC）

W
	能效等级

	
	
	3
	2
	1

	整体式
	
	2.90
	3.10
	3.30

	分体式
	CC≤4500
	3.20
	3.40
	3.60

	
	4500<CC≤7100
	3.10
	3.30
	3.50

	
	7100<CC≤14000
	3.00
	3.20
	3.40


注：1、空调器的节能评价值为表2中能效等级的2级。

2、此表引自国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB12021.3-2010。

J.0.7  房间空气调节器能效等级指标节能评价指标见表J.0.7：

表J.0.7  房间空气调节器能效等级指标节能评价指标

	类型
	额定制冷量（CC）

W
	能效比（EER）

W/W
	制冷季节能源消耗效率SEER

(W .h/（W .h））

	整体式
	---
	2.90
	---

	分体式
	CC≤4500
	3.20
	4.50

	
	4500<CC≤7100
	3.10
	4.10

	
	7100<CC≤14000
	3.00
	3.70


注：此表引自国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效顶级》GB12021.3-2010和《转速可调型房间空气调节器能效限定值和能源效率等级》GB21455-2008.

附录K  节能给排水产品性能
K.1  节水型水嘴

K.1.1  节水型水嘴包括感应式水嘴、延时自闭式水嘴，应在水压0.1MPa和管径15mm下，最大流量不大于0.15L/s。

K.1.2  离开使用状态时，感应水嘴应在2s内自动止水，非正常供电电压下应自动断水。

K.1.3  延时自闭式水嘴每次给水量不大于1L，给水时间4s～6s。

K.1.4  产品的使用寿命应符合如下要求：

1  感应式水嘴大于5万次；

2  陶瓷片密封式水嘴大于20万次；

3  其他类水嘴大于30万次。
K.2  节水型便器系统

K.2.1  产品宜采用大、小便分档冲洗的结构，产品每次冲洗周期大便冲洗用水量不大于6L，如采用大小便分档冲洗的配件，小便冲洗用水量不大于4.5L。

K.2.2  冲洗功能

1  在总冲洗用水量不大于6L的条件下，应满足下列要求：

a  固体物排放：采用聚丙烯球法，三次冲洗通过球数的平均值不小于75；

b  每次冲洗后，采用墨线法，累加残留的墨痕总长不大于50mm；

c  水封和水封回复不小于50mm；

d  污水排放试验后稀释率不低于100。

2  排水管道输送特性应符合下列条件之一

a  连续冲洗30次，至少有24次全部冲出4个试体，且24次的平均。

b  4个试件全部冲出坐便器，并通过5m横管冲入排污立管。

3  存水弯应能通过φ40mm的固体球。

K.2.3  陶瓷便器的吸水率不大于1.0%。

K.2.4  水箱配件应符合下列要求：

1  操纵机构稳定可靠，操作方便。动作灵活，无卡阻。

2  在0.05MPa供水压力下，进水时间不大于120s。

3  溢水口必须高于有效工作水面20mm。

4  进水阀出水口应高于溢流管20mm。

5  排水阀不应有渗漏现象。

6  水箱有效水量为6L时，排水阀的排水流量不应小于2.0L/s。

7  使用寿命大于5万次。

K.3  节水型便器冲洗阀

K.3.1  水压为0.3MPa时，大便冲洗用产品，一次冲水量6L～8L。小便冲洗产品一次冲水量2L～4L（如分两段冲洗，为第一段与第二段之和）。冲洗时间3s～10s。

K.3.2  阀体强度应达到水压0.9MPa下保压30s，不变形，不渗漏。

K.3.3  阀体密封性能应分别在高压0.6MPa、低压0.04MPa时，各密封面及连接面均不出现渗漏。

K.3.4  产品使用寿命应大于5万次。

K.3.5  产品在使用中必须有防虹吸装置（小便冲洗阀不考虑此项要求）。

K.3.6  产品在使用中不允许有明显的水锤现象，噪音声压级不大于60dB。
K.4  节水型淋浴器

K.4.1  产品的淋浴阀的出水流量，流出水头为0.025MPa时出水流量不应少于0.12L/s；流出水头为0.2MPa时出水流量不应大于0.35L/s。满足前一个条件，而流出水头为0.2MPa时，出水流量不超过0.2L/s的产品可加注限流功能代号。

K.4.2  淋浴器喷头应在水压0.1MPa和管径15mm下，最大流量不大于0.15L/s。

K.4.3  淋浴阀体的耐压强度应达到该产品公称压力的1.5倍下保压30s，不变形、不开裂、不渗漏。

K.4.4  淋浴阀自然关闭时，通入该产品公称压力1.1倍的水，出水口、阀杆密封处不应出现渗漏。封住出水口，由入水口通入压力0.1MPa的水，阀杆密封处也不应出现渗漏。

K.4.5  公共浴室宜采用单管恒温式产品。

K.4.6  产品的淋浴阀的使用寿命应大于5万次。
K.5  节水型洗衣机

K.5.1  洗衣机进行洗净性能试验全过程单位洗涤容量用水量应不大于表K.5.1的规定值。

表K.5.1  洗涤容量用水量的规定值

	产品名称
	限定值（L/kg）

	波轮式和全自动搅拌式洗衣机
	≤36

	滚筒式洗衣机
	≤20


K.5.2  产品的漂洗性能应达到洗涤物上残留漂洗液相对于试验用水的碱度不大于0.04×10-2mol/L（摩尔浓度）。

K.5.3  产品在最大负荷洗涤容量、高水位、一个标准洗涤过程，洗净比0.8以上，单位容量用水量不大于下列数值：

1  滚筒式洗衣机有加热装置14L/kg，无加热装置16L/kg；

2  波轮式洗衣机22L/kg。

K.6  供水设备

K.6.1  给水泵的能效限定值可按表K.6.1进行确定。

表K.6.1  给水泵节能评价值

	泵类型
	流量Q
m3/h
	比转速ns
	未修正效率值η%
	效率修正值

△η%
	泵规定点效率值η1%
	能效限定值η2%
	节能评价值η3%

	单级单吸清水离心泵
	≤300
	120~210
	查图K.6.1-1
	—
	η1=η
	η2=η-3%
	η3=η+2%

	
	
	＜120、＞210
	查图K.6.1-1
	查图K.6.1-3、4
	η1=η-△η
	η2=η1-3%
	η3=η1+2%

	
	＞300
	120~210
	查图K.6.1-1
	—
	η1=η
	η2=η-3%
	η3=η+1%

	
	
	＜120、＞210
	查图K.6.1-1
	查图K.6.1-3、4
	η1=η-△η
	η2=η1-3%
	η3=η1+1%

	单级双吸清水离心泵
	≤600
	120~210
	查图K.6.1-1
	—
	η1=η
	η2=η-3%
	η3=η+2%

	
	
	＜120、＞210
	查图K.6.1-1
	查图K.6.1-3、4
	η1=η-△η
	η2=η1-3%
	η3=η1+2%

	
	＞600
	120~210
	查图K.6.1-1
	—
	η1=η
	η2=η-4%
	η3=η+1%

	
	
	＜120、＞210
	查图K.6.1-1
	查图K.6.1-3、4
	η1=η-△η
	η2=η1-4%
	η3=η1+1%

	多级清水离心泵
	≤100
	120~210
	查图K.6.1-2
	—
	η1=η
	η2=η-3%
	η3=η+2%

	
	
	＜120、＞210
	查图K.6.1-2
	查图K.6.1-3、4
	η1=η-△η
	η2=η1-3%
	η3=η1+2%

	
	＞100
	120~210
	查图K.6.1-2
	—
	η1=η
	η2=η-4%
	η3=η+1%

	
	
	＜120、＞210
	查图K.6.1-2
	查图K.6.1-3、4
	η1=η-△η
	η2=η1-4%
	η3=η1+1%


注：1  数据来源《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762。

[image: image61.png]



注：对于单级双吸离心泵，图中流量是指全流量值。

图K.6.1-1  ns=120~210单级清水离心泵效率
[image: image62.png]wnn





图K.6.1-2  ns=120~210多级清水离心泵效率

[image: image63.png]ma




图K.6.1-3  ns=20~120单级、多级清水离心泵效率修正值

[image: image64.png]%/ivuas

Eg

0

)

it




图K.6.1-4  ns=210~300单级、多级清水离心泵效率修正值
K.6.2  泵节能产品评价指标采用泵在常温（0℃~40℃）、以清水为介质的规定点效率值来衡量，应不低于表K.6.1中的节能评价值，泵产品节能评价值见表K.6.1。单级单吸和单级双吸离心泵流量大于10000 m3/h时，泵产品节能评价值应不低于90%。

K.6.3  变频调速供水设备水泵（组）的选型和搭配需符合如下要求：

1  应选择Q—H特性曲线无驼峰、比转速ns适中（约为100～200）、效率高、配备电动机功率相对小的水泵；

2  应根据主泵高效区的流量范围与设计流量变化范围之间的比例关系确定水泵组的数量，水泵组宜设二至四台主泵，并应设一台供水能力不小于最大一台主泵的备用泵；

3  恒压供水时宜采用同一型号主泵，变压供水时可采用不同型号的主泵；

4  多台泵组可采用单台变频，其余工频的方式运行；也可采用两台或多台变频的方式运行；

5  在设计流量变化范围内，各台主泵宜均工作在高效区；

6  额定转速时，水泵的工作点宜位于高效段右侧的末端；

7  宜配置适用于小流量工况的水泵，其流量可为1/3～1/2单台主泵的流量，扬程应满足配合气压水罐工作的要求。

K.6.4  市售成套变频供水设备应具有如下功能：

1  应具有自动调节水泵转数和软启动的功能。定压给水时，设定压力与实际压力之间的差不得超过0.01MPa；

2  应具有水位控制功能，当水位下降至设定下限水位时，自动停机；当恢复至起泵水位时，自动启动。

3  控制柜（箱）面板上应有观察设定压力、实际压力、供电频率、故障等显示窗口。

4  应具有对各类故障进行自检、报警、自动保护的功能。对可恢复的故障应能自动或手动消警，恢复正常运行。

K.6.5  管网叠压供水设备管网叠压供水设备是由（市政）供水干管上吸水，其进口的压力经常波动；而变频调速供水是由水池（箱）吸水，其进口的压力可认为基本不变。因此两者水泵工况有很大区别，管网叠压供水设备的水泵工况有以下两个特点：

1  由于要利用（市政）供水干管的水压P0，通常水泵设计扬程Hmax小于水泵（组）出口设定压力P2。

2  由于（市政）供水干管的水压P0是波动的，因此水泵工作扬程也相应变化。

K.7  太阳能热水系统
K.7.1  对于贮水箱内水被加热后的设计温度不高于60℃的系统（设计温度高于60℃的系统，其热性能应符合设计要求），系统性能应符合下列规定：

1  日有用得热量，直接系统q17≥7.0MJ/m2，间接系统q17≥7.0MJ/m2。q17为日太阳辐照量为17MJ/m2时，太阳热水系统单位轮廓采光面积的日有用得热量，单位为兆焦耳每平方米（MJ/m2）。

2  系统的升温性能应满足，△t17≥25℃。△t17为在日太阳辐照量为17MJ/m2时，贮水箱中水的温升值，单位为摄氏度（℃）。

3  贮水箱保温性能应满足，V≤2m3时，△tsd≤8℃；2m3≤V≤4m3时，△tsd≤6.5℃；V＞4m3时，△tsd≤5℃。△tsd为当地标准温差条件下，贮水箱中水的温降值，单位为摄氏度（℃）。

4  平板型集热器

a  平板型太阳能集热器的瞬时效率截距η，应不低于0.72，总热损失系数U应不大于6.0W/（m2·℃）。其中：η为集热器基于采光面积、进口温度的瞬时效率截距，U为集热器总热损系数；

b  应作出（te—ta）随时间的变化曲线，并给出平板型太阳能集热器的时间常数τe；

c  应给出平板型太阳能集热器的入射角修正系数。

5  真空管太阳能集热器

a  无反射器的真空管太阳能集热器的瞬时效率截距η应不低于0.60，有反射器的真空管太阳能集热器的瞬时效率截距η应不低于0.50，真空管太阳能集热器总热损系数U应不大于2.5 W/（m2·℃）。

b  应作出（te—ta）随时间的变化曲线，并给出真空管太阳能集热器的时间常数τe。

c  应给出真空太阳能集热管南北向排列与东西向排列的入射角修正系数 K0随入射角θ的变化曲线和θ=50°时的K0值。

6  全玻璃真空太阳集热器

a  太阳辐照度G≥800W/m2，环境温度8℃≤ta≤30℃，全玻璃真空太阳集热管以空气为传热工质，空晒温度ts，空晒性能参数Y=（ts—ta）/G，Y≥190m2℃/kW。

b  罩玻璃管外径为47mm，太阳辐照度G≥800W/m2，环境温度8℃≤ta≤30℃，全玻璃真空太阳集热管以水为传热工质，初始温度不低于环境温度，闷晒至水温升高35℃所需的太阳辐照量H≤3.7MJ/m2；罩玻璃管外径为58mm，太阳辐照度G≥800W/m2，环境温度8℃≤ta≤30℃，全玻璃真空太阳集热管以水为传热工质，初始温度不低于环境温度，闷晒至水温升高35℃所需的太阳辐照量H≤4.7MJ/m2。

c  全玻璃真空太阳集热管的平均热损系数U≤0.85W/（m2·℃）。

K.8  热泵热水系统

K.8.1  水源热泵机组的性能要求：

1  制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏；

2  机组实测制冷量不得小于名义制冷（制热）量的95%；实测制冷（制热）消耗功率不应大于名义制冷消耗功率的110%；

3  带能量调节的机组，其调节装置应灵敏、可靠；

4  对冷热水型机组能效比（EER）及性能系数（COP）的要求如表K.8.1中规定。

表K.8.1  冷热水型机组能效比（EER）、性能系数（COP）

	名义制冷量Q/W
	EER
	COP

	
	水环式
	地下水式
	地下环路式
	水环式
	地下水式
	地下环路式

	Q≤14000
	3.4
	4.25
	4.1
	3.7
	3.25
	2.8

	28000＜Q≤14000
	3.45
	4.3
	4.15
	3.75
	3.3
	2.85

	28000＜Q≤50000
	3.5
	4.35
	4.2
	3.8
	3.35
	2.9

	50000＜Q≤80000
	3.55
	4.4
	4.25
	3.85
	3.4
	2.95

	80000＜Q≤100000
	3.6
	4.45
	4.3
	3.9
	3.45
	3

	100000＜Q≤150000
	3.65
	4.5
	4.35
	3.95
	3.5
	3.05

	150000＜Q≤230000
	3.75
	4.55
	4.4
	4
	3.55
	3.1

	Q＞230000
	3.85
	4.6
	4.45
	4.05
	3.6
	3.15


5  机组水侧的压力损失不应大于机组名义值的115%。

K.8.2  当采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，在额定制热工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于表K.8.2的规定。

表K.8.2  热泵热水机（器）能效（COP）单位：w/w

	制热量（kW）
	热水机型式
	普通型
	低温型

	H＜10
	一次加热式、循环加热式
	4.4
	3.6

	
	静态加热式
	4
	—

	H≥10
	一次加热式
	4.4
	3.7

	
	循环加热式
	不提供水泵
	4.4
	3.7

	
	
	提供水泵
	4.3
	3.6


附录L  节能电气产品性能

L.0.1  干式三相配电变压器能效限定值按现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价标准》GB20052，见表L.0.1-1和表L.0.1-2。

表L.0.1-1  干式配电变压器能效限定值

[image: image65.jpg]BEGEH Se e SERS B U
VA i Py %
Z8P,
B(100T) F(120C) H(145C)

w = o = 0

w aw 1o 10

80 420 17370 1460 1570

o w 10 Voo o

25 0 1uo I 210

0 2r0 220 2

o 2ot 2o 250

s w0 270 2o s

s . som -

w0 1o som 120 s

500 1310 ) 4860 5170 540

w 150 se0 oo s

- 110 3030 7300 100
1o Loso s10 ssn oem
1250 - s 0o s
1600 2760 T 11 700 12 420 13 320
2 000 y i 7|4 400 15 300 16 470
2 500 N 17 100 18 180 15 530





表L.0.1-2  干式配电变压器目标能效限定值及节能评价值

[image: image66.jpg]W

WREFE S w L Us
kVA n# P« %
ER P,
B(100C) F(120°C) H(145C)

30 190 670 710 760

50 270 940 1 000 1070

80 370 1290 1380 1480

100 400 1480 1570 1690

125 470 | 1 740 1850 1980

160 550 2 000 | 2130 2280

200 630 2370 i 2 530 2710 !
250 720 2 590 2 760 2950 |

315 880 3270 3470 3730 i

400 980 3750 3990 4280

500 1160 | 4590 4880 5230 ’

630 1350 [ 5530 5 880 6290

630 1300 5610 5960 6 400

800 1520 5 550 i 6 960 T 7m0 |

1000 1770 7650 8130 8 760

1250 2090 9100 9 690 10 370 6
1600 20 1050 11730 12 580 ;
2 000 3320 13 600 14 450 15 560
2 500 4 000 16 150 17 170 18 450





L.0.2  中小型三相异步电动机按现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613见表L.0.2。
表L.0.2  电动机能效等级

[image: image67.jpg]BOER %

nER 1% I I

o | m | ok | om | o | o | o | m | o

0.55 — - — = 80.7 5.4 7.0 66.0
Q.75 - b s? .5 82.3 7 5.0 7.0 69.0
11 { La 4 82.8 83.8 7.9 6.2 6.2 72.0
1.5 — — — 84.1 85.0 81.5 8.5 8.5 76.0
2.2 s b B 85.6 86.4 83.4 81.0 81.0 79.0
3 B 2= 86.9 86.7 87.4 84.9 82.6 82.6 8L.0
4 89.3 89.3 87.9 87.6 88.3 86.1 84.2 84.2 82.0
5.5 90.1 90.7 89.1 83.6 89.2 87.4 85.7 85.7 84.0
7.5 90.9 9L.5 %0.6 89.5 90.1 89.0 87.0 87.0 86.0
1 9.9 92.2 91.4 90.5 91.0 90.0 88.4 88.4 87.5
15 2.5 92.9 2.3 9.3 91.8 9L.0 89.4 89.4 89.0
18.5 92.9 9.3 2.7 9.8 92.2 91.5 90.0 90.0 90.0
22 93.3 93.6 0.1 92.2 92.6 92.0 90.5 90.5 90.0
30 93.9 94,2 93.6 e 83,2 92,5 9.4 9.4 91.5
a7 94,2 94.5 94,0 93.3 53.6 93,0 92,0 92.0 92.0
45 94.6 94.8 94.4 9.7 93.¢ 93.5 92.5 92.5 92.5
55 949 96.0 94.7 94.0 94.2 93.8 93.0 93.0 92.8
75 95. 4 95.5 95.0 94.6 9.7 94.2 93.6 93.6 93.5
90 95.5 9.7 95.2 95.0 95.0 94.5 93.9 93.9 93.8
110 95.8 96.1 9.7 95.0 95.4 95.0 94.0 94.5 94.0
132 96.1 96.1 95.7 95.4 95.4 95.0 94.5 94.8 94.2
160 96.1 96.1 95.7 95.4 95.4 95.0 94.6 94.9 94.5
200 96.1 96.1 95.7 95.4 95.4 95.0 94.8 94.9 94.5
250 96.1 96.1 95.7 95.8 95.8 95.0 95.2 95.2 94.5
315 96.1 96.1 i 95.8 95.8 Vi 95.4 95.2 =

2 BFRNME GBT55-200081LRNNSE.





注：电动机目标能效限定值在额定输出功率和75%额定输出功率的效率均应不低于表L.0.2中2级的规定。

L.0.3  交流接触器的吸持功率按现行国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》GB21518见表L.0.3。

表L.0.3  接触器（AC-3）能效等级

[image: image68.jpg]" RIFHR/(V - A
BELIEMTE L/ e

9. <12

12<I. <22





[image: image69.jpg]WHTHE/(V + A)
B TAER L/A Py

22<1.<32

32<C1, <40

40<<I. <63

63<TI.<100

100<<1, <160
160<<1.<<250

250<I.<<400

400<<1. <630





注：1  接触器能效分为3级，1级吸持功率最低，各等级接触器的吸持功率均不大于表L.0.3的规定；

2  接触器吸持功率应不大于表L.0.3中3级的规定。

L.0.4  单端荧光灯的能效值按现行国家标准《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB19415。见表L.0.4-1和表L.0.4-2。

表L.0.4-1  单端荧光灯能效限定值

[image: image70.jpg]BALBIHA AR (/W)
RR,RZ* RL,RB, RN, RD*

R R/W

5~7 44

9,10.13 54
LOUE) 6 72
16~26 60

WE . EE M

62 66

=28

54 58

44 51

>32 48 57

e B G R ARN B E, HRAZ N SSDCM MR EZ A, X TEFESENIT, XK
B35 4RI ARE R 65 R BRI OB E AT HIE .





表L.0.4-2  单端荧光灯节能评价值

[image: image71.jpg]B AR R FE 2/ (lm/ W)
RR,RZ* RL,RB,RN,RD

TR 265 PR R/ W

5~7 51

9.10.13 60

E WE EEMITE

1T 74 80

16~26 62 66

69 73
>28 -
E4 64 68

58 62

52

=32 68 72

KPP GRS GB/T 17262 FinhE 6 & SRR, b 7T LURSE A BRI R B & 4T B R
TR B o AR A B S AR AR ) B PR AE, LA 2 I 7E SSDCM TR 2 . X3 TR AR AE B0 65 94T B 06 3
L 408 S M B £ €5 R B R DR BB AT R SE





L.0.5  普通照明用双端荧光灯的能效值按现行国家标准《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB19093见表L.0.5-1和表L.0.5-2。

表L.0.5-1  双端荧光灯能效等级

[image: image72.jpg]PRAR DB WA 3/ (lm/ W)

T/ B %R(EE . RR,RD” BER H R (A RL,RB)” BB % % (1 RN, RD)”
LA I T L3 1 2 3 1 2 3
T T T ¢
2t |7 | 83 | w 81 62 51 81 64 53
22~35 | 84 | 57 | s 88 68 62 88 70 64
| L _
36~65 75 67 55 82 74 l 80 85 7 63

2 R EFRF A GB/T 10682 p OB E R, ol AT LIRSS A P 0 B R 2 3F bR v 65 A 4T, 480t 1A
B4 PR L B AR AT Y HAR (B, B A R N SSDCM W B 2 . X IERMEBI G a9 4T, HOLBO %
AREAR S COLRE R MR ERBTTHE.





表L.0.5-2  双端荧光灯2005年的目标能效限定值

[image: image73.jpg]PR T T/ R (/W)

w 98 :RR,RZ .38 :RL,RB 18 :RN,RD





L.0.6  普通照明用自镇流荧光灯的能效值按现行国家标准《普通照明用自镇流荧光灯的能效值及能效等级》GB19044。见表L.0.6。

表L.0.6  自镇流荧光灯能效等级

[image: image74.jpg]B (/W)
AERRES (598 RR,R7D)” | M%%(®#M.RL,RB,RN,RD)®
2

3

) RHEENAA GB/T 17263 h& 3 BFLAFHER, SUTUREAFWERMEFFESAHT,BNEFE
B4 AR R B 6 BLHE AR AR BRI, LA 2 N fE SSDCM MM B2 /. 3 FIRARME B A04T , JOB UM R 4B iE 4R
HHELB AR RRERBTHE.





注：1  自镇流荧光灯能效限定值为表L.0.6中能效等级的3级；

2  自镇流荧光灯节能评价值为表L.0.6中能效等级的2级。

L.0.7  管形荧光灯镇流器的能效因数（BEF）按照现行国家标准《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》GB17896。见表L.0.7-1和表L.0.7-2。

表L.0.7-1  镇流器能效限定值

[image: image75.jpg]mHRNE.W
BT

BEF

BFR





表L.0.7-2  镇流器节能评价值

[image: image76.jpg]



附录M  建筑节能设计审查表

福建省夏热冬冷地区居住建筑节能设计审查表

项目名称：                                       建筑面积（m2）：                层数：         建设单位（章）：                    设计单位（章）：

	序号
	审查内容
	规范标准
	计算结果
	节能措施及保温隔热材料热工参数

	1
	体形系数
	≤3层
	0.55
	
	

	
	
	（4～11）层
	0.40
	
	

	
	
	≥12层
	0.35
	
	

	2
	体型系数≤0.4
	传热系数K
	D≤2.5
	屋面0.8
	K：      
	保温材料：           厚度：   λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	
	屋面表面颜色：           ρ值：

	
	
	
	
	外墙1.0
	K：
	保温材料：           厚度：   λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	
	墙面表面颜色：           ρ值：

	
	
	
	 D＞2.5
	屋面1.0
	K：
	保温材料：           厚度：   λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	
	屋面表面颜色：           ρ值：

	
	
	
	
	外墙1.5
	K：
	墙面表面颜色：           ρ值：

	
	
	
	
	
	
	墙面表面颜色：           ρ值：

	
	
	
	架空或外挑楼板
	1.5
	K：       
	保温材料：           厚度：   λ值：    S值：

	
	
	
	分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙
	2.0
	K：       
	保温材料：           厚度：   λ值：    S值：

	
	
	
	户门
	3.0（通往封闭空间）

2.0（通往非封闭空间或户外）
	K：
	户门类型：                  K值：

	
	
	
	
	
	K: 
	户门类型：                  K值：

	3
	体型系数＞0.4
	传热系数K
	D≤2.5
	屋面0.5
	K:
	保温材料：           厚度：   λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	
	屋面表面颜色：           ρ值：

	
	
	
	
	外墙0.8
	K:
	保温材料：           厚度：   λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	
	墙面表面颜色：           ρ值：

	
	
	
	D＞2.5
	屋面0.6
	K:
	保温材料：           厚度：   λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	
	屋面表面颜色：           ρ值：

	
	
	
	
	外墙1.0
	K:
	保温材料：           厚度：   λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	
	墙面表面颜色：           ρ值：

	
	
	
	架空或外挑楼板
	1.0
	K:
	

	
	
	
	分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙
	2.0                       
	K:
	保温材料：           厚度：   λ值：    S值：

	
	
	
	户门
	3.0（通往封闭空间）
2.0（通往非封闭空间或户外）
	K:
	户门类型：                  K值：

	
	
	
	
	
	K:
	户门类型：                  K值：

	4
	窗墙面积比
	北向
	0.4
	
	

	
	
	东、西向
	0.35
	
	

	
	
	南
	0.45
	
	

	
	
	每套房间允许一个房间（不分朝向）
	0.60
	
	

	5
	外窗传热系数和综合遮阳系数
	体形系数≤0.4
	窗墙面积比 ≤0.20
	K=4.7
	--/--
	
	玻璃材料类别：                  SC值：

外窗型材选型：;                  K值：

	
	
	
	0.20＜窗墙面积比≤0.30
	K=4.0
	--/--
	
	

	
	
	
	0.30＜窗墙面积比≤0.40
	K=3.2
	夏季≤0.40/夏季≤0.45
	
	

	
	
	
	0.40＜窗墙面积比≤0.45
	K=2.8
	夏季≤0.35/夏季≤0.45
	
	

	
	
	
	0.45＜窗墙面积比≤0.60
	K=2.5
	夏季≤0.25冬季≥0.60
	
	

	
	
	体形系数＞0.4
	窗墙面积比 ≤0.20
	K=4.0
	--/--
	
	玻璃材料类别：                  SC值：

外窗型材选型：;                  K值：

	
	
	
	0.20＜窗墙面积比≤0.30
	K=3.2
	--/--
	
	

	
	
	
	0.30＜窗墙面积比≤0.40
	K=2.8
	夏季≤0.40/夏季≤0.45
	
	

	
	
	
	0.40＜窗墙面积比≤0.45
	K=2.5
	夏季≤0.35/夏季≤0.45
	
	

	
	
	
	0.45＜窗墙面积比≤0.60
	K=2.3
	夏季≤0.25冬季≥0.60
	
	

	6
	外窗气密性
	外窗气密性
	1～6层GB/T7106-2008的4级
	
	施工图审查机构审查意见

审查师签字：            单位盖章：   

年   月    日

	
	
	
	7层及7层以上GB/T7106-2008的6级
	
	

	7
	综合评价
	空调采暖年能耗量
	EC≤ECref
	
	

	8
	计算软件
	综合评价软件名称

及版次
	
	是否采暖
	
	市墙材革新与建筑节能办公室意见

审查师签字：            单位盖章：

年    月    日


福建省夏热冬暖地区（北区）居住建筑节能设计审查表

项目名称：                                       建筑面积（m2）：                层数：         建设单位（章）：                    设计单位（章）：

	序号
	审查内容
	规范标准
	计算结果
	节能措施及保温隔热材料热工参数

	1
	体形  系数
	单元式、通廊式
	≤0.35
	
	

	
	
	塔式
	≤0.4
	
	

	2
	屋面
	传热系数K值

热隋性指标D值
	0.4＜K≤0.9,D≥2.5， K≤0.4
	K：      D：
	保温材料：           厚度：     λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	屋面表面颜色：           ρ值：

	3
	天窗
	天窗占屋面面积%
	≤4%
	
	

	
	
	传热系数K值
	≤4
	
	天窗型材选择：                  K值：

	
	
	遮阳系数
	≤0.5
	
	玻璃材料类别：                  SC值：

	4
	外墙
	屋顶0.4＜K≤0.9,D≥2.5
	K值
D值
	1.5＜K≤2.0，D≥2.8或

0.7＜K≤1.5,D≥2.5
	K：       D：
	保温材料：           厚度：     λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	
	屋面表面颜色：           ρ值：

	
	
	屋顶K≤0.4
	K值
	K≤0.7
	K：       D：
	

	5
	外窗
	平均传热系数K值
	详JGJ75-2012表4.0.8-1
	
	外窗型材选型：                  K值：

	
	
	平均遮阳系数SC值
	详JGJ75-2012表 4.0.8-1
	
	玻璃材料类别：                  SC值：

	
	
	外窗可开启率
	≥外窗面积45%或≥所在房间地面面积10%
	
	占外窗面积
	
	占房间地面面积
	

	
	
	气密性
	1-9层GB/T7106-2008的4级
	
	气密性应符合的等级
	
	

	
	
	
	10及10层以上GB/T7106-2008的6级
	
	
	
	

	6
	外遮阳
	外遮阳措施
	东、西向SD≤0.8
	东西向SD
	
	设计外遮阳措施
	

	7
	窗

墙

面

积

比
	北向
	≤0.40
	
	施工图审查机构审查意见

审查师签字：                  单位盖章：   

年   月    日



	
	
	东向
	≤0.30
	
	

	
	
	西向
	≤0.30
	
	

	
	
	南向
	≤0.40
	
	

	
	
	平均面积比Cm
	
	
	

	8
	窗地比 
	卧室、书房、起居室
	≥1/7
	
	市墙材革新与建筑节能办公室意见

单位盖章：   

年   月    日

                             

	9
	可见光透射比
	卧室、书房、起居室窗地比小于1/5
	≥0.4
	
	

	10
	综合

评价
	空调采暖年能耗量
	EC≤ECref
	
	

	11
	计算

软件
	综合评价软件名称

及版次
	
	是否采暖
	
	


福建省夏热冬暖地区（南区）居住建筑节能设计审查表

项目名称：                                       建筑面积（m2）：                层数：         建设单位（章）：                    设计单位（章）：

	序号
	审查内容
	规范标准
	计算结果
	节能措施及保温隔热材料热工参数

	1
	屋面
	传热系数K值

热隋性指标D值
	0.4＜K≤0.9,D≥2.5， K≤0.4
	K：      D：
	保温材料：           厚度：     λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	屋面表面颜色：           ρ值：

	2
	天窗
	天窗占屋面面积%
	≤4%
	
	

	
	
	传热系数K值
	≤4
	
	天窗型材选择：                  K值：

	
	
	遮阳系数
	≤0.4
	
	玻璃材料类别：                  SC值：

	3
	外墙
	屋顶0.4＜K≤0.9,D≥2.5
	K值
D值
	2.0＜K≤2.5，D≥3.0或

1.5＜K≤2.0，D≥2.8或

0.7＜K≤1.5,D≥2.5
	K：       D：
	保温材料：           厚度：     λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	
	屋面表面颜色：           ρ值：

	
	
	屋顶K≤0.4
	K值
	K≤0.7
	K：       D：
	

	4
	外窗
	自身遮阳系数SC值
	详JGJ75-2012表4.0.8-2
	 
	玻璃材料类别：                  SC值：

	
	
	外窗可开启率
	≥外窗面积45%或≥所在房间地面面积10%
	
	占外窗面积 
	
	占房间地面面积
	

	
	
	气密性
	1-9层GB/T7106-2008的4级
	
	气密性应符合的等级
	
	
	

	
	
	
	10及10层以上GB/T7106-2008的6级
	
	
	
	
	

	5
	外遮阳
	外遮阳措施
	东、西向SD≤0.8
	东西向SD
	
	设计外遮阳措施
	

	6
	窗

墙

面

积

比
	北向
	≤0.40
	
	施工图审查机构审查意见

审查师签字：                  单位盖章：   

年   月    日



	
	
	东向
	≤0.30
	
	

	
	
	西向
	≤0.30
	
	

	
	
	南向
	≤0.40
	
	

	
	
	平均面积比Cm
	
	
	

	7
	窗地比 
	卧室、书房、起居室
	≥1/7
	
	市墙材革新与建筑节能办公室意见

单位盖章

年    月    日

                     

	8
	可见光透射比
	卧室、书房、起居室窗地比小于1/5
	≥0.4
	
	

	9
	综合

评价
	空调采暖年能耗量
	EC≤ECref
	
	

	10
	计算

软件
	综合评价软件名称

及版次
	
	是否采暖
	
	


福建省夏热冬暖地区居住建筑节能设计审查表（60%节能体系）

项目名称：                                       建筑面积（m2）：                层数：         建设单位（章）：                    设计单位（章）：

	序号
	审查内容
	规范标准
	计算结果
	节能措施及保温隔热材料热工参数

	1
	体形  系数
	单元式、通廊式
	≤0.35
	
	

	
	
	塔式
	≤0.4
	
	

	2
	屋顶
	传热系数K值

热隋性指标D值
	0.4＜K≤0.8,D≥2.5， K≤0.4
	K：      D：
	保温材料：           厚度：     λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	屋面表面颜色：           ρ值：

	3
	天窗
	天窗占屋面面积%
	≤4%
	
	

	
	
	传热系数K值
	≤3.5
	
	天窗型材选择：                  K值：

	
	
	遮阳系数
	≤0.4
	
	玻璃材料类别：                  SC值：

	4
	外墙
	屋顶0.4＜K≤0.8,D≥2.5
	K值
D值
	0.7＜K≤1.5,D≥2.5
	K：       D：
	保温材料：           厚度：     λ值：    S值：

	
	
	
	
	
	
	屋面表面颜色：           ρ值：

	
	
	屋顶K≤0.4
	K值
	K≤0.7
	K：       D：
	

	5
	外窗
	平均传热系数K值
	详表4.4.4-1或表4.4.4-2
	
	外窗型材选型：                  K值：

	
	
	平均遮阳系数SC值
	详表 4.4.4-1或表4.4.4-2
	
	玻璃材料类别：                  SC值：

	
	
	外窗可开启率
	≥外窗面积45%或≥所在房间地面面积10%
	
	占外窗面积
	
	占房间地面面积
	

	
	
	气密性
	1-9层GB/T7106-2008的4级
	
	气密性应符合的等级
	
	

	
	
	
	10及10层以上GB/T7106-2008的6级
	
	
	
	

	6
	外遮阳
	外遮阳措施
	东、西向SD≤0.8
	东西向SD
	
	设计外遮阳措施
	

	7
	窗

墙

面

积

比
	北向
	≤0.40
	
	施工图审查机构审查意见

审查师签字：                  单位盖章：   

年   月    日



	
	
	东向
	≤0.25
	
	

	
	
	西向
	≤0.25
	
	

	
	
	南向
	≤0.40
	
	

	
	
	平均面积比Cm
	
	
	

	8
	窗地比 
	卧室、书房、起居室
	≥1/7
	
	市墙材革新与建筑节能办公室意见

单位盖章：   

年   月    日

                             

	9
	可见光透射比
	卧室、书房、起居室窗地比小于1/5
	≥0.45
	
	

	10
	通风路径
	起居室和卧室是否满足通风要求
	
	
	

	11
	围护结构隔热
	
	
	
	

	12
	综合

评价
	空调采暖年能耗量
	EC≤ECref
	
	

	13
	计算

软件
	综合评价软件名称

及版次
	
	是否采暖
	
	


本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2  标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为： “应符合……的规定(或要求)”或“应按……执行”。

福建省居住建筑节能设计标准 
条文说明

（暂略）

2

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567921.unknown

_1234567923.dwg

_1234567924.dwg

_1234567925.dwg

_1234567922.dwg

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

