福建省工程建设地方标准

DBJ XX-XX-2013

既有建筑结构加固工程现场检测技术规程

Technical specification for in-site testing of strengthening building structures

（征求意见稿）

2013-XX-XX发布       2014-XX-XX施行

福建省住房和城乡建设厅  审定   发布

前  言

根据福建省住房和城乡建设厅“闽建科[2013]26号”文的要求，由厦门市工程检测中心有限公司会同有关单位共同编制完成的。

本规程在编制过程中，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规程共分为9章和5个附录，主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、新增混凝土质量检测、外粘纤维复合材质量检测、外加砂浆面层质量检测、钢构件加固质量检测、后锚固质量检测、结构及构件性能实荷检验。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，有厦门市工程检测中心有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送厦门市工程检测中心有限公司（地址：厦门市湖滨南路62号，邮编：361004；E-mail：jzjg@xmabr.com）。

本规程主编单位：厦门市工程检测中心有限公司

本规程参编单位：厦门科之杰工程建设有限公司

×××

×××

×××

本规程主要起草人员：高卫国　李小生　陈斌　卢延东　林国章　沈晓治　林晓康

本规程主要审查人员：×××　×××　×××　×××　×××　×××

目    次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1   术   语	2-3

2.2   符   号	3-4

3  基 本 规 定	5

3.1   一 般 规 定	5

3.2   检测工作程序与基本要求	5-7

3.3   抽样方案及合格判定	7-9

3.4   检测报告	10

4   新增混凝土质量检测	11

4.1  一 般 规 定	11

4.2  检测内容与方法	11-14

4.3  结果评定	14

5   外粘纤维复合材质量检测	15

5.1   一 般 规 定	15

5.2   检测内容与方法	15-16

5.3   结果评定	16

6   外加砂浆面层质量检测	17

6.1  一般规定	17

6.2  检测内容与方法	17-19

6.3  结果评定	19-20

7   钢构件加固质量检测	21

7.1   一般规定	21

7.2   检测内容及方法	21-24

7.3  结果评定	24-26

8   后锚固质量检测	27

8.1   一般规定	27

8.2   检测内容及方法	27

8.3  结果评定	28-29

9   结构及构件性能实荷检验	30

9.1   一般规定	30

9.2   检测内容及方法	30

9.3  结果评定	30-31

附录A   超声法检测混凝土质量	32-35

附录B   锤击法检测结合面粘结质量	36

附录C   超声法现场检测记录表	37

附录D   锤击法现场检测记录表	38

附录E   后锚固现场检测记录表	39

本标准用词说明	40

# 1  总  则

1.0.1 为规范福建省既有建筑结构加固工程的现场检测方法，做到技术先进、数据准确、评定可靠，保证既有建筑结构加固工程的工程质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于福建省既有建筑结构加固工程中有关新增混凝土、外加砂浆面层等加固质量的现场检测。

1.0.3 既有建筑结构加固工程的现场检测，除执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1   术   语

2.1.1  结构加固工程structure strengthening engineering

对可靠性不足的承重结构、构件及其相关部分进行增强或调整其内力，使其具有足够的安全性和耐久性，并力求保持其适用性。

2.1.2  检验批 inspection lot

检测项目相同、质量要求和生产工艺等基本相同，由一定数量构件等构成的检测对象。

2.1.3  基材 substrate

涂布胶粘剂或其他粘结材料的被粘物之一。在结构加固工程中，系指被粘接的原构件。若原构件为复合材或组合材，则专指其中被粘合部分的材料。

2.1.4  结构胶粘剂 structural adhesives

用于承重结构构件胶接的，能长期承受设计应力和环境作用的胶粘剂。在土木工程中，基于现场条件的限制，其所使用的结构胶粘剂，主要指室温固化的结构胶粘剂。

2.1.5  纤维复合材 fiber-reinforced polymer composite（ FRP）

以具有所要求特性的连续纤维或其制品为增强材料，与基体－结构胶粘剂粘结而成的高分子复合材料，简称纤维复合材。在工程结构中常用的有碳纤维复合材、玻璃纤维复合材和芳纶纤维复合材等。

2.1.6  缺陷 defect

结构加固工程施工质量检查中发现的不符合规定要求的检验项或检验点，按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷，前者对加固后结构、构件的受力性能或使用功能有决定性影响，后者则无决定性影响。

2.1.7   现场检测  in-site testing

对加固结构实体实施的原位检查、测量和检验等工作。

    - 无损检测  nondestructive testing

对材料或构件实施的一种不损害其使用性能或用途的检测方法。

2.1.9  电磁感应法  electromagenetic test method

用电磁感应原理检测混凝土结构及构件中钢筋间距、混凝土保护层厚度及公称直径的方法。

2.1.10  超声法  ultrasonic  method

通过测定超声脉冲波的有关声学参数检测非金属材料缺陷的方法。

2.1.11  雷达法  radar test method

通过发射和接收到的毫微秒级电磁波来检测混凝土结构及构件中钢筋间距、混凝土保护层厚度的方法。

2.1.12  锤击法  hammer test method

利用小锤敲击加固构件外加面层表面，通过回声来判断外加面层与基层结合面粘结质量的方法。

## 2.2   符   号

Nu,m——受检验锚固件极限抗拔力实测平均值

Nu,min——受检验锚固件极限抗拔力实测最小值

Nt——受检验锚固件连接的轴向受拉承载力设计值

[γu] ——破坏性检验安全系数

aso——构件的挠度检验实测值

[af]——构件挠度设计的限值

θ——考虑荷载长期效应组合对挠度增大的影响系数

ωs，maxo——构件的最大裂缝宽度检验实测值

[ωmax]——构件的最大裂缝宽度检验允许值

# 3  基 本 规 定

## 3.1   一 般 规 定

3.1.1  既有建筑结构加固工程的现场检测必须由具有相应资质的专业检测机构进行。检测人员应经过培训考核合格，具有相应的资格。

3.1.2  现场的检测应根据检测项目、目的及现场条件选择适宜的检测方法，宜选用对结构或构件无损伤的检测方法。当选用局部破损的检测方法时，不得降低结构的安全性。

3.1.3  所有检测使用的仪器设备应有产品合格证、计量检定机构的合格检定（校准）证书或自校合格证书。所使用的仪器设备在检定或校准有效期内，并处于正常状态。

3.1.4  检测的原始记录，应数据准确、字迹清晰、信息完整。当采用自动记录时，应符合有关规定要求。原始记录必须由检测及记录人员签字。

3.1.5  现场取样的试件或试样应予以标识并妥善保存。

3.1.6  现场检测工作应由两名或两名以上检测人员承担。

## 3.2   检测工作程序与基本要求

3.2.1  既有建筑结构加固工程现场检测工作程序，宜按图3.2.1所示进行。

签订检测委托协议

调查、资料收集

制定检测方案

确认仪器、设备状况

现场检测

数据处理、结果评价

检测报告

补充检测

图3.2.1   既有建筑结构加固工程现场检测工作程序框图

3.2.2  既有建筑结构加固工程现场检测前准备工作主要可分为对建筑结构的初步调查、资料检查及检测方案的制定。

1  明确委托方的检测具体要求，了解之前的检测情况。

2  调查被检测建筑结构环境条件、用途与荷载变更情况、加固与维修情况等。

3  检查相关资料，如工程地质勘查报告、设计图和计算书、设计变更、沉降观测记录、施工记录、材料质保书、材料检验文件、竣工图及竣工验收文件等。

3.2.3   既有建筑结构加固工程的现场检测，应根据本规程的要求和协议委托的需要合理确定检测方案；应根据检测项目、检测目的、结构状况和现场条件选择适宜的检测方法。检测方案宜包括下列主要内容：
   1  工程概况，主要包括工程主体结构情况、施工及监理单位，加固时间等；

2  检测目的或委托方的检测要求；

3  检测依据，主要包括检测所依据的标准及有关的技术资料等；

4  检测项目和选用的检测方法以及检测数量；

5  检测人员和仪器设备情况；

6  检测工作进度计划；

7  所需要的配合工作；

8  检测中的安全措施；

9  检测中的环保措施。

## 3.3   抽样方案及合格判定

3.3.1  既有建筑结构加固工程现场检测的抽样方案，可根据项目的特点按以下原则选择：

1 外部缺陷宜采用全数检测。

2 几何尺寸及尺寸偏差宜采用一次或二次计数抽样检测方案。

3 涉及结构连接构造的检测，应选择对结构安全影响大的部位进行抽样。

4 结构或构件实荷检验，应选择同类构件中荷载效应较大和施工质量相对较差等有代表性的构件

5按检测批检测的项目，应进行随机抽样，且最小样本容量宜符合表3.3.2条的规定。

6 其它相应专业工程施工质量验收标准或规范规定的抽样方案。

3.3.2  按检测批检测的项目，检测批的最小样本容量不宜小于表3.3.2条的限定值。

表3.3.2 抽样检测的最小样本容量

| 检测批的容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  | 检测批的容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  | A | B | C |
| 2~8 | 2 | 2 | 3 | 501~1200 | 32 | 80 | 125 |
| 9~15 | 2 | 3 | 5 | 1201~3200 | 50 | 125 | 200 |
| 16~25 | 3 | 5 | 8 | 3201~10000 | 80 | 200 | 315 |
| 26~50 | 5 | 8 | 13 | 10001~35000 | 125 | 315 | 500 |
| 51~90 | 5 | 13 | 20 | 35001~150000 | 200 | 500 | 800 |
| 91~150 | 8 | 20 | 32 | 150001~500000 | 315 | 800 | 1250 |
| 151~280 | 13 | 32 | 50 | 500000 | 500 | 1250 | 2000 |
| 281~500 | 20 | 50 | 80 | — | — | — | — |
| 注：检测类别A适用于一般施工质量的检测。检测类别B适用于结构质量或性能的检测。检测类别C适用于结构质量或性能的严格检测或复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.3 当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常时，应补充检测。

3.3.4 计数抽样检测时，本规程中无特别要求的，检测批的合格判定，应符合下列规定：

- 正常一次抽样应按表3.3.4-1判定。

- 正常二次抽样应按表3.3.4-2判定。

表3.3.4-1 正常一次性抽样的判定

| 样本容量 | 合格判定数 | 不合格判定数 | 样本容量 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2~5 | 0 | 1 | 80 | 7 | 8 |
| 8~13 | 1 | 2 | 125 | 10 | 11 |
| 20 | 2 | 3 | 200 | 14 | 15 |
| 32 | 3 | 4 | >315 | 21 | 22 |
| 50 | 5 | 6 | — | — | — |

表3.3.4-2 正常二次性抽样的判定

| 抽样次数与样本容量 | 合格判定数 | 不合格判定数 | 抽样次数与样本容量 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）2-6 | 0 | 1 | （1）-50 （2）-100 | 3 9 | 6 10 |
| （1）-5 （2）-10 | 0 1 | 2 2 | （1）-80 （2）-160 | 5 12 | 9 13 |
| （1）-8 （2）-16 | 0 1 | 2 2 | （1）-125 （2）-250 | 7 18 | 11 19 |
| （1）-13 （2）-26 | 0 3 | 3 4 | （1）-200 （2）-400 | 11 26 | 16 27 |
| （1）-20 （2）-40 | 1 3 | 3 4 | （1）-315 （2）-630 | 11 26 | 16 27 |
| （1）-32 （2）-64 | 2 6 | 5 7 | — | — | — |
| 注：（1）和（2）表示抽样批次，（2）对应的样本容量为二次抽样的累积数量。 |  |  |  |  |  |

## 3.4   检测报告

3.4.1   检测报告应表达清楚、结论准确、用词规范。

3.4.2   检测报告应包括以下内容：

1   委托单位、建设单位、设计单位、施工单位和监理单位名称；

2   工程概况：包括工程名称、工程地址、结构形式、原建筑施工日期、加固施工日期、加固工程实景照片等。

3   检测原因、目的、以往检测及维修等情况；

4   检测日期、报告完成日期；

5   检测项目、检测的具体位置、检测方法及依据标准；

6   抽样方案及数量；

7   检测数据汇总及检测结果（附图与附表）；

8   检测、校核、审核和批准人员的签名；

9   检测单位盖章。

# 4   新增混凝土质量检测

## 4.1  一 般 规 定

4.1.1 本章适用于既有建筑结构加固工程中混凝土构件增大截面工程、局部置换混凝土工程等新增混凝土质量的现场检测。

4.1.2 既有建筑结构加固工程中新增混凝土的质量检测主要可分为新增混凝土强度检测、新增混凝土中钢筋检测、新增混凝土浇筑质量的缺陷检测、新旧混凝土结合面粘结质量检测。

## 4.2  检测内容与方法

4.2.1 新增混凝土强度检测应符合下列规定：

1  对于既有建筑结构加固工程新增混凝土抗压强度现场检测宜采用回弹法或钻芯法进行。回弹法检测仪器、检测技术及计算方法应按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71或JGJ/T 23的规定执行；钻芯法检测仪器、检测技术及计算方法应按《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》GB50207的规定执行。

2  对于局部新增混凝土等面积较小的情况，在测区的数量和布置上应根据现场实际情况确定。回弹法检测可在每个可测面上灵活布置测区，以满足不少于5个测区的要求即可，各个测区的布置可靠近新增混凝土的边缘，大小可根据检测面的情况灵活处理，也可布置成非正方形，每个测区只要能容纳16个回弹测点即可。

4.2.2 新增混凝土配筋检测，应符合下列规定：

1  对抽取的梁、柱类构件，应对全部纵向受力钢筋进行检测，对抽取的板、墙类构件，应抽取不少于8根纵向受力钢筋进行检测。

2  新增混凝土配筋检测包括新增混凝土构件中钢筋的间距、公称直径、位置、数量、锈蚀性状及混凝土保护层厚度的现场检测。

3  钢筋的间距、公称直径、位置、数量及保护层厚度，宜采用非破损的电磁感应法或雷达法进行检测，必要时可凿开混凝土进行钢筋直径或保护层厚度的验证。

4  新增混凝土配筋检测的检测仪器、检测技术及数据处理，应按照《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152的规定执行。

5  对于具有饰面层的结构及构件，应清除面层后在混凝土面上进行检测。

4.2.3 新增混凝土浇筑质量缺陷检测，应符合下列规定：

1  新增混凝土构件的外观质量，可采用目测和尺量的方法检测，检测数量宜为全部新增构件，应记录缺陷的位置、形状、范围、数量、深度，可采用表格或图形的形式。根据缺陷对结构性能和使用功能影响的严重程度，可按表4.2.3进行评定。

表4.2.3 新增混凝土构件外观质量缺陷评定

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露 筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 发生在纵向受力钢筋中 | 发生在其他钢筋中，且外露不多 |
| 蜂 窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆致使石子外露 | 出现在构件主要受力部位 | 出现在其他部位，且范围小 |
| 孔 洞 | 混凝土的孔洞深度和长度均超过保护层厚度 | 发生在构件主要受力部位 | 发生在其他部位，且为小孔洞 |
| 夹杂异物 | 混凝土中夹有异物且深度超过保护层厚度 | 出现在构件主要受力部位 | 出现在其他部位 |
| 内部疏松或分离 | 混凝土局部不密实或新旧混凝土之间分离 | 发生在构件主要受力部位 | 发生在其他部位，且范围小 |
| 新增混凝土出现裂缝 | 缝隙从新增混凝土表面延伸至其内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位缺陷 | 构件连接处混凝土有 缺陷，连接钢筋、连接件、后锚固件有松动 | 连接部位有松动，或有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有尚不影响结构传力性能的缺陷 |
| 表面缺陷 | 因材料或施工原因引 起的构件表面起砂、掉皮 | 深度大于5mm且范围较大 | 仅有深度不大于5mm 的局部凹陷 |

2  新增混凝土构件的内部质量的检测，应采用超声法进行，检测混凝土内部是否存在空洞、不密实区、夹杂杂物等的缺陷；必要时也可采用钻芯法等局部破损的方法进行检测或对非破损方法的检测结果进行验证。

4.2.4  新增混凝土与旧混凝土结合面粘结质量的检测，应采用超声法进行，使超声波穿过新旧混凝土结合面，通过接收波形及声学参数的变化判断新旧结合面的粘结质量；必要时也可采用钻芯法等局部破损的方法进行检测或对非破损方法的检测结果进行验证。

4.2.5 超声法检测的检测仪器、检测技术及数据处理，可参照《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21的规定执行。

4.2.6 新增混凝土构件的内部质量及新旧混凝土结合面粘结质量的超声法检测可按本规程附录A的规定进行检测，检测结果可按本规程附录C记录。

## 4.3  结果评定

4.3.1  当抽取构件的全部钢筋保护层厚度检测的合格点率为90%及以上时，判定该构件的钢筋保护层厚度检测结果为合格。钢筋保护层厚度的允许偏差，应按下列规定执行：

1 对梁类构件，为+10mm，-3mm；

2 对板类构件，仅允许有8mm的正偏差，无负偏差；

3 对墙、柱类构件，底层仅允许有10mm的正偏差，无负偏差；其他楼层按梁类构件的要求执行。

4.3.2  当抽取构件的全部的钢筋间距检测的合格点率为90%及以上时，判定该构件的钢筋间距检测结果为合格。钢筋间距的允许偏差为±5mm。

4.3.3  钢筋公称直径检测结果的评定，应符合设计要求及其允许偏差的规定。

4.3.4  新增混凝土浇筑外观质量存在严重缺陷直接判定该构件不合格。

4.3.5  采用超声法、钻芯法检测新旧结合面粘结质量时，存在缺陷的测点数不大于总测点的10%，且不集中在主要受力部位判定为合格。

# 5   外粘纤维复合材质量检测

## 5.1   一 般 规 定

5.1.1本章适用于既有建筑结构加固工程中外粘纤维复合材质量的现场检测。

5.1.2外粘纤维复合材质量的现场检测，包括既有建筑结构加固工程中纤维复合材与混凝土之间的粘结质量检测、结构胶粘剂粘合纤维复合材与基材混凝土的正拉粘结强度的检测、纤维复合材搭接长度的检测。

## 5.2   检测内容与方法

5.2.1   纤维复合材与基材混凝土的正拉粘结强度检测的检测方法及检验批评定标准可参考《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010附录U执行，若对单个试件进行评定，应符合表5.2.1要求。

表5.2.1 现场检测纤维复合材与混凝土正拉粘结强度的合格指标

| 检验项目 | 原构件实测混凝土 强度等级 | 检 验 合 格 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 正拉粘结强度及其破坏形式 | C15～C20 | ≥1.5MPa | 且为混凝土内聚破坏 |
|  | ≥C45 | ≥2.5MPa |  |

注：若检测结果介于C20～C45 之间，允许按换算的强度等级以线性插值法确定其合格指标。

5.2.2  纤维复合材与混凝土之间的粘结质量可采用锤击法进行全数检测，必要时也可采用钻芯法等局部破损的方法进行检测或验证。锤击法可按本规程附录B的规定进行检测，检测结果可按本规程附录D记录。

5.2.3   纤维复合材搭接长度可采用钢卷尺进行测量，应按同楼层、同品种、施工日期相近的构件为一批，抽取10%且不少于3个构件，对抽取的构件中所有搭接长度进行检测：

1  应测量纤维复合材受力方向（顺纹方向）每端的搭接长度，读取2处的测量值，计算平均值，精确至1mm；

2  应测量纤维复合材非受力方向（横纹方向）每边的搭接长度，读取2处的测量值，计算平均值，精确至1mm。

## 5.3  结果评定

5.3.1  粘结质量的检测结果按存在缺陷的测点数与总测点之比的百分数表示，当存在缺陷的测点数不大于总测点的10%，且不集中在主要受力部位判定为合格。

5.3.2  纤维复合材搭接长度仅允许有10mm的正偏差，无负偏差。抽取的构件中全为合格点时判定为合格。

# 6   外加砂浆面层质量检测

## 6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于既有建筑结构加固工程中外加砂浆面层的质量检测。

6.1.2 既有建筑结构加固工程中外加砂浆面层的质量检测主要可分为外加砂浆面层抗压强度的检测、外加砂浆面层钢筋配置检测、外加砂浆面层外观质量的检测、结合面粘结质量检测。

## 6.2 检测内容与方法

6.2.1 宜采用贯入法对构件外加砂浆面层的抗压强度进行检测，贯入法的检测仪器、检测技术及计算方法除应按《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136的规定执行外，尚应遵守下列规定：

1  砂浆面层的厚度应不小于20mm；

2  应以面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件,每个构件选择一个侧面布置测位进行检测,测位面积应不小于0.5m2。

3  贯入测点应均匀分布在测位范围内，间距不宜小于200mm，并应根据钢筋探测仪扫描钢筋（或钢丝绳）位置的结果，以尽量避开钢筋（或钢丝绳）和锚固件的位置为原则，事先予以标出。

4  按批抽样检测时，应按龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌体砂浆为一批，抽样数量不少于砌体总构件数的30%，且不少于6个构件。基础砌体可按一个楼层计。

6.2.2 外加砂浆面层配筋检测，应符合下列规定：

1  对抽取的梁、柱类构件，应对全部纵向受力钢筋进行检测，对抽取的板、墙类构件，应抽取不少于8根纵向受力钢筋进行检测。

2  本条适用于外加砂浆面层中钢筋的间距、公称直径、位置、数量及砂浆保护层厚度的现场检测。

3  钢筋的间距、公称直径、位置、数量及保护层厚度，宜采用非破损的雷达法或电磁感应法进行检测，必要时可凿开进行钢筋直径或保护层的验证。

4  外加砂浆面层配筋检测的检测技术及数据处理，可参照《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152的规定执行。

5  检测前应清除饰面层后在砂浆面层进行检测。

6.2.3 外加砂浆面层外观质量缺陷检测，应遵守下列规定：

1  外加砂浆面层外观质量的缺陷分为蜂窝、麻面、露筋、裂缝、疏松等。根据缺陷对结构性能和使用功能影响的严重程度，按表6.2.3进行评定。

2  外加砂浆面层外观质量缺陷，可采用目测与尺量的方法检测，宜检测全部外加面层。

3  对于外加砂浆面层存在的外观缺陷，应记录其位置、形态、范围、数量、深度，可采用表格或图形的形式。

表6.2. 3 外加砂浆面层外观质量缺陷评定

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露绳(或露筋) | 钢丝绳网片（或钢筋网）未被砂浆包裹而外露 | 受力钢丝绳（或钢筋网）外露 | 按构造要求设置的钢丝绳（或钢筋）有少量外露 |
| 疏 松 | 砂浆局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 夹杂异物 | 砂浆中夹有异物 | 构件主要受力部位夹有异物 | 其他部位夹有少量异物 |
| 孔 洞 | 砂浆中存在深度和长 度均超过砂浆保护层厚度的孔洞 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其他部位有少量孔洞 |
| 硬化(或固化)不良 | 水泥或聚合物失效，致使面层不硬化(或不固化) | 任何部位不硬化(或不固化) | （不属一般缺陷） |
| 裂缝 | 缝隙从砂浆表面延伸至内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 仅有表面细裂纹 |
| 连接部 位缺陷 | 构件端部连接处砂浆 层分离或锚固件与砂浆层之间松动、脱落 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有轻微影响或不影响传力性能的缺陷 |
| 表观缺陷 | 表面不平整、缺棱掉 角、翘曲不齐、麻面、掉皮 | 有影响使用功能的缺陷 | 仅有影响观感的缺陷 |

6.2.4 外加砂浆面层与基材界面粘结质量可采用锤击法进行检测。规定同5.2.2。

6.2.5  外加砂浆面层与基材间的正拉粘结强度检测的检测仪器、检测技术及结果评定可参考《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550附录U进行。

## 6.3  结果评定

6.3.1  外加砂浆面层砂浆的抗压强度推定值不小于设计强度值时，判定其强度为合格。

6.3.2  当抽取构件的全部钢筋保护层厚度检测的合格点率为90%及以上时，判定该构件的钢筋保护层厚度检测结果为合格。钢筋保护层厚度的允许偏差仅允许有5mm的正偏差，无负偏差。

6.3.3  当抽取构件的全部的钢筋间距检测的合格点率为90%及以上时，判定该构件的钢筋间距检测结果为合格。钢筋间距的允许偏差为±5mm。

6.3.4  钢筋公称直径检测结果的评定，应符合设计要求及其允许偏差的规定。

6.3.5  外加砂浆面层外观质量存在严重缺陷直接判定该构件不合格。

6.3.6  粘结质量的检测结果按存在缺陷的测点数与总测点之比的百分数表示，当存在缺陷的测点数不大于总测点的10%，且不集中在主要受力部位判定为合格。

# `7   钢构件加固工程质量检测

## 7.1   一般规定

7.1.1本章适用于既有建筑结构加固工程中外粘型钢、钢板及钢结构构件加固工程质量的现场检测。

7.1.2外粘型钢、钢板工程的现场检测，包括结构胶粘剂粘合钢板与基材混凝土的正拉粘结强度检测、钢材与基材结合面粘结质量检测；钢结构构件加固工程质量的现场检测，包括钢构件焊接表面质量及内部缺陷的检测、螺栓和铆钉连接质量的检测。

7.1.3内部质量无损检测应在外观检查合格后进行。

## 7.2   检测内容与方法

7.2.1  结构胶粘剂粘合钢板与基材混凝土的正拉粘结强度检测的检测仪器、检测技术及结果评定可参考《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550附录U的规定进行。

7.2.2  外粘型钢、钢板与基材结合面粘结质量的检测可采用锤击法进行，规定同5.2.2。

7.2.3  钢材厚度的检测可采用接触式超声脉冲回波法进行，并应符合下列规定：

1检测应在构件上具有代表性的3个不同部位进行测量，取3处测试值的平均值作为钢材厚度的代表值。

2在对钢结构钢材厚度进行检测前，应清除表面油漆层、氧化皮、锈蚀等，并打磨至露出金属光泽。

3 检测前应根据钢材材料设置材料声束，并应用校准用标准块对仪器进行校准。

4 耦合剂可用机油、化学浆糊、甘油等。

5 探头与被测构件耦合即可测量，接触耦合时间宜保持1s~2s。在同一位置宜将探头转过90°后做二次测量，取二次测量的平均值作为该部位的代表值。

7.2.4  钢构件焊缝外观质量检测应在焊缝外观清理完毕后进行，包含钢材及焊缝外观质量、焊缝外部缺陷及外形尺寸检测：

1 对焊缝设计质量等级为三级的焊缝应进行外观质量及焊缝尺寸的检测，焊缝外观质量及缺陷的检测可采用目测法，应辅以5倍放大镜并在合适的光照条件下进行，应检测裂纹、焊瘤、表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤、未焊满、根部收缩、压痕、咬边和接头不良等外观缺陷情况，下列情况之一可采用磁粉探伤或渗透探伤等表面探伤方法检测：

1）   非探伤法检测出裂纹时；

2）   非探伤法检测怀疑有裂纹时，应对怀疑的部位进行表面探伤；

3 ）  设计图纸规定进行表面探伤时；

4 ）  检测机构认为有必要时。

磁粉探伤检测方法应按国家现行标准《焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级》JB/T 6061的规定执行，渗透探伤检测方法应按国家现行标准《焊缝渗透检验方法和缺陷迹痕的分级》JB/T 6062的规执行；铁磁性材料应优先采用磁粉探伤进行表面缺陷检测，确因结构原因或材料原因不能使用磁粉探伤时，方可采用渗透探伤。

2 焊缝外形尺寸的检测可分为焊缝焊脚尺寸、焊缝余高和错边检测，可用量具、卡规等焊缝尺寸测量工具进行检测。

7.2.5  钢构件焊缝内部缺陷的检测方法应符合下列规定：

1 对焊缝设计质量等级为一、二级的焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检测，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB 11345和《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203或《金属熔化焊焊接接头射线照相》的规定。

2 超声波探伤、射线探伤应在目视检测合格且焊缝冷却到环境温度后进行。对于低合金结构钢等有延迟裂纹倾向的焊缝应在24小时后进行检测。

7.2.6  螺栓和焊钉（栓钉）及铆钉连接质量的检测方法应符合下列规定：

焊钉（栓钉）焊接后应进行弯曲30°试验检测；可采用目测法或锤击法检测普通螺栓和铆钉是否松动、断裂、缺失；目测法检测受拉螺栓是否采用双螺母或用弹簧垫片防松及普通螺栓螺杆外露长度丝扣数；目测法检测高强螺栓丝扣外露扣数，锤击法检测高强螺栓是否松动，必要时可进行高强螺栓连接副终拧扭矩检验，检验方法可按《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621的规定执行。

7.2.7  钢构件涂装工程的涂层包含防腐及防火涂层，涂层质量检测包括涂层外观质量及厚度检测，其检测方法应符合下列规定：

1 可用目测法及锤击法检测涂层外观质量。

2 钢构件防腐涂层厚度的检测可采用涂层测厚仪进行，同一构件应检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点的平均值。

3钢构件防火涂层厚度的检测可采用涂层测厚仪、测针和卡尺进行。对于楼板和墙体的防火涂层厚度检测，可选两相邻纵、横轴线相交的面积为一构件，在其对角线上，按每米长度选1个测点，每个构件不应少于5个测点；对于梁、柱构件的防火涂层厚度检测，在构件长度内每隔3米取一截面，且每个构件不应少于2个截面，对梁、柱构件的检测截面宜按图7.2.7布置测点。

图7.2.7测点布置示意图

7.3 结果评定

7.3.1  粘结质量的检测结果按存在缺陷的测点数与总测点之比的百分数表示，当存在缺陷的测点数不大于总测点的10%，且不集中在主要受力部位判定为合格。

7.3.2  钢材厚度的检测结果应符合设计要求及其允许偏差，并符合相应产品标准的规定。

7.3.3  钢构件焊缝外观质量的检测结果评定应符合下列规定：

1 钢材表面不应有裂纹、折叠、夹层，钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷；当钢材的表面有锈蚀、麻点或划伤等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2。

2 焊缝外观质量及尺寸允许偏差应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。

3 目测或其他表面方法检测发现有裂纹缺陷存在，应直接评定不合格。

7.3.3   焊缝内部缺陷的超声波探伤检测结果应按《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB 11345和《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203的规定评定；射线探伤的检测结果应按《钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级》GB 3323的规定评定。

7.3.4  螺栓和焊钉（栓钉）及铆钉连接质量检测结果的评定可参考《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621的规定执行，并应符合下列规定：

1 焊钉（栓钉）焊接后的弯曲30°试验检测，其焊缝和热影响区未出现肉眼可见的裂纹时评定为合格。

2 普通螺栓和铆钉出现松动、断裂、缺失时应直接判定其连接质量不合格。

3 高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2扣~3扣，其中允许10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣；扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，未拧掉梅花头的螺栓数不宜多余该节点总螺栓数的5%。

4 锤击法发现有松动的高强度螺栓，应直接判定其终拧扭矩不合格。

7.3.5   钢构件涂装工程涂层质量及涂层厚度检测结果的评定应按《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621的规定执行，并应符合下列规定：

1 涂层不应有漏涂，表面不应存在脱皮、泛锈、龟裂和起泡等缺陷，不应出现裂纹，涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、乳突、针眼和气泡等，涂层与钢基材之间和各涂层之间应粘结牢固，无空鼓、脱层、明显凹陷、粉化松散和浮浆等缺陷。

2 钢构件防腐层厚度检测结果评定：每处3个测点的涂层厚度平均值不应小于设计厚度的85%，同一构件上5个测点的涂层厚度平均值不应小于设计厚度。

3 钢构件防火层厚度检测结果评定：同一截面上各测点厚度的平均值不应小于设计厚度的85%，构件上所有测点厚度的平均值不应小于设计厚度。

# 8   后锚固质量检测

## 8.1   一般规定

8.1.1   既有建筑结构加固工程中混凝土结构后锚固工程应进行锚固承载力的现场检测。

8.1.2   锚固承载力的现场检测包括锚栓抗拔承载力现场检测、植筋抗拔承载力现场检测。

8.1.3   锚固承载力现场检测分为非破坏性检测和破坏性检测。一般情况下宜采用非破坏性检测。

## 8.2   检测内容与方法

8.2.1  植筋抗拔承载力现场检测宜采用拉拔仪进行，检测方法、记录及结果评定可参考《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004附录A执行。

8.2.2  锚栓抗拔承载力现场检测的抽样比例及结果评定可参考《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010附录W执行。检测结果可参照本规程附录E记录。

1 锚固抗拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样方案抽样。

2 同规格、同型号、基本相同部位的植筋组成一个检验批，一般结构构件抽样数量按每批植筋总数的1%抽取，且不少于3 根；重要结构构件抽样数量按每批植筋总数的3%抽取，且不少于5 根。幕墙锚栓应按1%抽样检验，且每种锚栓不得少于5根。

## 8.3 结果评定

8.3.1 非破损检验的评定，应根据所抽取的锚固试样在持荷期间的宏观状态，按下列规定进行：

1 当试样在持荷期间锚固件无滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹

象出现，且施荷装置的荷载示值在2min 内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷

载时，应评定其锚固质量为合格；

2 当一个检验批所抽取的试样全数合格时，应评定该批为合格批；

3 当一个检验批所抽取的试样中仅有5%或5%以下不合格（不足一根，按

一根计）时，应另抽3 根试样进行破坏性检验。若检验结果全数合格，该检验批仍可评为合格批；

4 当一个检验批抽取的试样中超过5%（不足一根，按一根计）不合格时，

应评定该批为不合格批。

8.3.2 破坏性检验结果的评定，应按下列规定进行：

1 当检验结果符合下列要求时，其锚固质量评为合格：

Nu,m≥[γu]Nt （8.5.2–1）

且 Nu,min≥0.85Nu,m （8.5.2–2）

式中 Nu,m——受检验锚固件极限抗拔力实测平均值；

Nu,min——受检验锚固件极限抗拔力实测最小值；

Nt——受检验锚固件连接的轴向受拉承载力设计值；

[γu] ——破坏性检验安全系数，按表8.3.2 取用。

2 当Nu,m< [γu]Nt，或Nu,min<0.85Nu,m 时，应评该锚固质量不合格。

表8.3.2  检验用安全系数[γu]

| 锚固件种类 | 破 坏 类 型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 钢材破坏 | 非钢材破坏 |
| 植筋 | ≥1.45 | — |
| 锚栓 | ≥1.65 | ≥3.5 |

# 9   结构及构件性能实荷检验

## 9.1   一 般 规 定

9.1.1既有建筑结构加固工程应对加固后的结构或构件进行现场实荷检验，以确定加固后的结构或构件的整体结构性能。

9.1.2结构或构件实荷检验的部位、数量、加载与测试方法，应根据设计要求以及结构或构件的实际情况确定，并使关键或可能的薄弱部位得到检验。

## 9.2   检测内容与方法

9.2.1   既有建筑结构加固工程加固后的结构或构件实荷检验应符合下列规定：

1 加固后的结构或构件，可按照正常使用极限状态进行短期静力加载实验。

2 结构或构件性能实荷检验的荷载布置、检验方法和量测方法，按照《混凝土结构试验方法标准》GB 50152的要求确定。

3 实荷检验应确保安全。

## 9.3  结果评定

9.3.1  对于钢筋混凝土受弯构件，在按正常使用极限状态进行短期静力加载实验时，应对挠度、裂缝宽度等指标进行量测，一般情况下，当受检构件符合下列要求时，其加固后的结构性能可认为满足设计要求：

1 挠度

aso≤[af]θ

式中，aso——在使用状态试验荷载值作用下，构件的挠度检验实测值；

[af]——构件挠度设计的限值，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定或加固设计单位的要求取用；

θ——考虑荷载长期效应组合对挠度增大的影响系数，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定取用。

2 裂缝宽度

ωs，maxo≤[ωmax]

式中，ωs，maxo——在使用状态试验荷载值作用下，构件的最大裂缝宽度检验实测值；

[ωmax]——构件的最大裂缝宽度检验允许值，按表9.3.2取用：

表9.3.2构件的最大裂缝宽度检验允许值（mm）

| 设计规范限值 | 检验允许值[ωmax] |
| --- | --- |
| 0.10 | 0.07 |
| 0.20 | 0.15 |
| 0.30 | 0.20 |
| 0.40 | 0.25 |

3  加载前后构件未出现以下任一情况：

3.1 受压区混凝土受压开裂、破碎；

3.2 受拉主筋拉断；

3.3 出现剪切裂缝；

3.4 加固材料松脱或明显变形或断裂

# 附录A  超声法检测混凝土质量

A.0.1  本附录适用于既有建筑结构加固工程新增混凝土浇筑质量的内部缺陷检测和新旧混凝土结合面粘结质量的检测。

A.0.2  对于新旧混凝土结合面的粘结质量检测，宜优先采用此方法。

A.0.3  检测宜采用频率为20~250kHz的厚度振动式换能器。超声波检测仪等其它技术参数应符合《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21的相关要求。

A.0.4  新增混凝土浇筑质量的缺陷检测：

A.0.4.1  适用于超声法检测新增混凝土内部缺陷的位置和范围。

A.0.4.2  检测方法应符合下列要求：

1  当构件具有两对相互平行的测试面时，可采用对测法。如图B.0.4.2-1所示，在测试部位两对相互平行的测试面上，分别画出等间距为100mm的网格，并编号确定对应的测点位置。

2  当构件只有一对相互平行的测试面时，可采用对测和斜测相结合的方法。如图B.0.4.2-2所示，在测位两个相互平行的测试面上分别画出网格线，可在对测的基础上进行交叉斜测。

图 B.0.4.2-1  对测法示意图

图B.0.4.2-2  斜测法立面图

A.0.4.3  每一测点的声时、波幅、主频和测距应按《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21相关要求进行测量。

A.0.4.4  数据处理及判断

1  侧位混凝土声学参数的平均值（mx）和标准差（sx）应按下式计算：

mx=Xin

sx=(Xi2−n⋅mx2)(n−1)

式中  Xi—第 i 点的声学参数测量值；

n—参与统计的测点数。

2  异常数据可按下列方法判别：

2.1将测位各测点的波幅声速或主频值由大至小按顺序分别排列，即X1≥X2≥…≥Xn≥Xn+1……, 将排在后面明显小的数据视为可疑，再将这些可疑数据中最大的一个(假定 Xn )连同其前面的数据计算出mx及sx值，并按下式计算异 常情况的判断值（X0）：

X0=mx−λ1⋅sx

式中λ1按表B.0.4.4取值。

将判断值(X0)与可疑数据的最大值(Xn)相比较，当Xn不大于X0时，则Xn及排列于其后的各数据均为异常值，并且去掉Xn，再用X1~Xn−1进行计算和判别，直至判不出异常值为止；当Xn大于X0时，应再将Xn+1放进去重新进行计算和判别；

2.2  当测位中判出异常测点时，可根据异常测点的分布情况，按下式进一步判别其相邻测点是否异常：

X0=mx−λ2⋅sx或X0=mx−λ3⋅sx

式中λ2、λ3按表B.0.4.4取值。当测点布置为网格状时取λ2；当单排布置测点时取λ3。

表B.0.4.4  统计数的个数n与对应的λ1、λ2、λ3值

| n | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ1 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.94 |
| λ2 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 |
| λ3 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 |
| n | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| λ1 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.10 | 2.12 |
| λ2 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.49 |
| λ3 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 |
| n | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| λ1 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 |
| λ2 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.57 |
| λ3 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 |
| n | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| λ1 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | 2.30 | 2.30 | 2.31 | 2.31 |
| λ2 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.63 |
| λ3 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |

2.3  当测位中某些测点的声学参数被判为异常值时，可结合异常测点的分布及波形状况确定混凝土内部缺陷位置及范围。

A.0.5  新增混凝土结合面质量检测：

A.0.5.1  适用于新旧混凝土之间接触面的结合质量检测。

A.0.5.2  检测方法应符合下列要求：

1  新增混凝土结合面质量检测可采用对侧法和斜测法，如图

A.0.5.2所示。所示布置测点时应注意下列几点：

1.1  使测试范围覆盖全部结合面或有怀疑的部位；

1.2  各对T-R1（声波传播不经过结合面）和T-R2（声波传播经过结合面）换能器连线的倾斜角测距应相等；

1.3  测点的间距视构件尺寸和结合面外观质量情况而定，宜为100~300mm。

2  按布置好的测点分别测出各点的声时、波幅和主频值。

(a)斜测法立面                (b)斜测法立面

图A.0.5.2  斜测法立面图

A.0.5.3  数据处理及判断

1  将同一测位各测点声速、波幅和主频值分别按本规程第B.0.4.4条进行判断和统计。

2  当测点数无法满足统计法判断时，可将T-R2的声速、波幅等声学参数与T-R1进行比较，若T-R2的声学参数比T-R1显著低时，则该点可判为异常测点。

3  当通过结合面的某些测点的数据被判为异常，并查明无他因素影响时，可判定混凝土结合面在该部位结合不良。

# 附录B    锤击法检测结合面粘结质量

B.0.1  本附录适用于现场条件下检测砂浆面层加固材料、纤维复合材及钢材与基材结合面的粘结质量。

B.0.2  此方法用于快速确定结合面空鼓、空洞等不良结合缺陷的区域位置，推定不良结合区域的范围大小。

B.0.3  击锤应采用纤维锤或橡胶锤，以不损伤加固材外观质量为原则。

B.0.4  检测方法应符合下列要求：

1  应采用全数检测。

2  检测宜在加固层进行外装修之前进行，检测前应清除测试区域表面的附着杂物，且检测表面不应有外观缺陷以及疏松层。

3  在测面上画出间距为100mm的网格，以网格节点为测试点，最外侧的节点与边界的距离不宜大于50mm。

4  依次锤击网格节点，记录不良结合节点的位置。

5  绘制各测面不良结合点分布图，必要时拍照留存影像资料。

B.0.5  数据处理及结果评定

1  统计各侧面不良结合点与总测点的比值，精确到1%；

2  当存在不良结合的测点数不大于总测点的10%，且不集中在主要受力部位时判定为合格。

# 附录C   超声法现场检测记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 发射电压 |  |  |  |  | 构件名称 |  |  |  |  |
| 测区编号 | 波幅(dB) | 声时(μs) | 测距(mm) | 声速(km/s) | 测区编号 | 波幅(dB) | 声时(μs) | 测距(mm) | 声速(km/s) |

试验：                   记录：                                测试日期：    年   月    日

# 附录D   锤击法现场检测记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 序号 | 构件名称 |  | 检测区域 | 不良测点数（个） | 总测点数（个） | 比值结果（%） |  | 检测区域示意图 |

试验：                   记录：                                 测试日期：    年   月    日

# 附录E   后锚固现场检测记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  | 检测依据 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 样品数量 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测位置 |  | 植筋 规格型号 | 固化时间 | 锚固深度（mm） | 基体强度等级 |  | 受拉承载力设计值（kN） |  | 检验荷载/破坏荷载（kN） | 持荷期状态 | 评定 |

试验：                   记录：                                测试日期：    年   月    日

# 本规程用词说明

1  为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550

2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

4 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344

5 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621

6 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23

7 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71

8 《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》GB50207

9 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152

10 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21

11 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136

12 《焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级》JB/T 6061

13 《焊缝渗透检验方法和缺陷迹痕的分级》JB/T 6062

14 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145

15 《混凝土结构试验方法标准》GB 50152

福建省工程建设地方标准

既有建筑结构加固工程现场检测技术规程

DBJ XX-XX-2013

条文说明

制定说明

《既有建筑结构加固工程现场检测技术规程》DBJ XX-XX-2013 经福建省住房与城乡建设厅2013年XX月XX日以第XX号公告批准、发布。

为便于广大建设、监理、设计、施工、房屋业主和相关管理部门有关人员在使用本规程时，能正确理解和执行条文规定，《既有建筑结构加固工程现场检测技术规程》编制组按章、节、条的顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程参考。

目    次

1  总则	44

2  术语和符号	45

2.1   术语	45

3  基本规定	46

3.1   一般规定	46

3.2   检测工作程序与基本要求	46

3.3   抽样方案及合格判定	46

4   新增混凝土质量检测	47

4.2  检测内容与方法	47

4.3（5.3）（6.3）  结果评定	47

5   外粘纤维复合材质量检测	48

5.2   检测内容与方法	48

5.3   结果评定	48

6   外加砂浆面层质量检测	49

6.2  检测内容与方法	49

7   钢构件加固质量检测	50

7.1   一般规定	50

7.2   检测内容与方法（结果评定）	50-51

8   后锚固质量检测	52

8.1   一般规定	52

8.2   检测内容与方法	52

8.3   结果评定	53

9   结构及构件性能实荷检验	54

9.1   一般规定	54

9.2   检测方法及结果评定	54

9.3   结果评定	54

附录B   锤击法检测结合面粘结质量	55

# 1  总  则

1.0.1 目前，加固工程的数量增多，发展较快，但目前国内没有针对加固工程的现场检测标准及规程，编制本规程的主要目的，是为了统一既有建筑结构加固工程的现场检测方法，以确保加固工程的安全及质量。本规程引用了目前国内外较先进的检测技术，按照先进且具体可操作性的原则编制了规程。本规程的部分内容参考了《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010等相关的标准。

1.0.2  本规程的适用范围为既有混凝土结构加固工程、砌体结构加固工程和钢结构加固工程的现场检测，不包括既有木结构加固工程的现场检测。

1.0.3 本条规定的在既有建筑结构加固工程的现场检测中，除执行本规程外，尚应符合现行国家现行的有关强制性标准的规定。这些现行的国家有关标准、规范是《建筑结构检测技术标准》GB/T50344、《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204等。

# 2  术语和符号

## 2.1   术   语

本规程的专用术语，这些术语参考了其它的验收、检测标准及规范且从本规程的角度赋予其含义，不一定是术语的定义，相应的英文术语，该英文术语不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

## 2.2   符   号

本规程给出的符号都是本规程各章节中所引用的。

# 3  基 本 规 定

## 3.1   一 般 规 定

本节是对既有建筑结构加固工程现场检测工作的基本要求，

## 3.2   检测工作程序与基本要求

3.2.1  本条描述了一般情况下检测工作程序中必不可少的各个阶段，对于特殊情况的检测，应根据实际目的确定其检测程序及内容。

3.2.2   现场检测前进行初步调查是非常重要的，收集资料的同时确定委托方得检测目的及要求，不仅有利于较好的制定检测方案，而且有助于确定检测的内容及重点。

## 3.3   抽样方案及合格判定

本节参考了《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004中相关要求。

# 4   新增混凝土质量检测

## 4.2  检测内容与方法

4.2.1  本条特别针对既有建筑结构加固工程现场检测可能遇到的面积较小的局部新增混凝土的情况，参照省质监总站关于回弹法检测梁柱砼构件节点的意见（闽建质安监总[2013] 86号），对回弹法的检测作出具体规定。

4.2.2  考虑既有建筑结构加固工程的特殊性，其抽样构件的配筋检测数量较正常建设工程为多。

4.2.3  超声法是国内一个较为成熟的方法，目前国内已制定规程《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000，且有针对结合面缺陷的检测章节，检测方法及结果评定可参考该规程相关章节。

## 4.3（5.3）（6.3）  结果评定

综合考虑既有建筑结构加固工程的特殊性，与正常建设工程相比，适当提高了其配筋检测、缺陷及结合面粘结质量检测的结果合格评定要求。

# 5   外粘纤维复合材质量检测

## 5.2  检测内容与方法

5.2.1  本条参照了《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010的相关规定。

5.2.2 （6.2.4）（7.2.2） 粘结质量的锤击法检测是传统且简单实用的方法。

## 5.3  结果评定

本节专门针对纤维复合材的搭接长度作出规定。

# 6   外加砂浆面层质量检测

## 6.2  检测内容与方法

6.2.1  综合考虑砂浆面层与基材的粘结质量、砂浆面层的厚度等因素，本规程建议外加砂浆面层抗压强度的检测以贯入法为宜，并对其检测要求作出具体规定。

- 7   钢构件加固质量检测

- 7.1   一 般 规 定

本节规定了钢结构构件加固工程质量的现场检测工作内容。

- 7.2   检测内容与方法（7.3  结果评定）

7.2.3（7.3.5）本条规定了对钢材厚度进行检测的技术要求及结果评定：测点布置；检测前钢材的表面处理；检测仪器的准备工作；耦合剂的选用；检测操作步骤；检测结果的评价。

7.2.4（7.3.1）本条描述了钢构件外观检测方法和检测结果的相关规定：目视检测人员应具备正常的视力；放大镜的放大倍数不宜过大，宜为2倍~6倍；焊缝检验尺可用于测量焊接母材的剖口角度、间隙、错位及焊缝高度、焊缝宽度、角焊缝焊脚尺寸等；检测结果的评定可参照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的相关规定。

7.2.5（7.3.2）本条规定了钢构件焊缝内部缺陷的检测方法和结果评定：超声波探伤检测及评定应符合《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB 11345和《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203的规定；射线探伤检测及评定应符合《金属熔化焊焊接接头射线照相》的规定；检测时机一般为焊接完成24小时后。

7.2.6（7.3.3）本条对螺栓和焊钉（栓钉）及铆钉连接质量的检测方法及结果评定进行了规定：螺栓连接副终拧后外观质量要求；螺栓连接副的连接质量（终拧扭矩）评定；焊钉（栓钉）焊接质量评定；铆钉连接质量评定。

7.2.7（7.3.4）本条对钢构件涂装工程涂层厚度检测技术及结果评定进行了规定：涂层的外观质量；防腐层的测点布置及结果评定；防火层的测点布置及结果评定。

# 8   后锚固质量检测

## 8.1  一般规定

8.1.1、8.1.2混凝土结构锚固工程质量的现场检测，其主控项目为锚固件抗拔承载力抽样检验。因为它涉及锚固件种植和安装质量，以及锚固件投入使用后承载的安全，故受到设计、施工、监理和业主等各方的共同关注，但其检验标准必须与设计规范一致，才能确保锚固工程完工后具有国家标准所要求的施工质量和锚固承载的安全可靠性。

8.1.3破坏性检验虽然检出劣质产品、不良施工质量的能力较强，且样本量可比非破损检验小得多，但它所造成的基材混凝土破坏在不少情况下是很难修复或重新安装锚固件的，因此现工程大多采用非破损检验。

## 8.2  检测内容与方法

8.2.1非破损检验采用的荷载检验值，系在听取有关专家建议的基础上，经规范编制组组织验证性试验后确定的。这里应指出的是，荷载检验值应由设计单位给出，以保证检验结果的可靠性。

8.2.2给出的抽样规则，这里应指出的是，鉴以标准JGJ145-2004中抽样比例偏少，无法反映整个混凝土锚固工程质量；GB50367-2006中抽样比例较多，实际工程中执行起来较难，采取较折中的比例抽检。

## 8.3  结果评定

8.3.1、8.3.2本评定标准系参照国际建筑协会ICBO的评估标准，经验证性试验和对比分析后确定的，但略比ICBO所取的安全系数放宽一些。从现场检验积累的数据来衡量，还是能保证锚固的质量和工程安全的。

# 9  结构及构件性能实荷检验

## 9.1  一般规定

9.1.1采用本标准中规定的其他方法进行检验只能片面地对加固后的某一项参数或性能进行评定，当需要了解加固后结构或构件的整体结构性能，则以现场实荷检验的方法进行。

9.1.2为使实荷检验具备较强的代表性和说服力，检验部位的选择宜有设计单位参与，根据部位的重要性、受力特点、现场的条件综合予以考虑。

## 9.2   检测内容与方法

9.2.2 当外加荷载为均布荷载，且构件处于弹性工作状态，MgMb可近似认为等于ZgZb,式中Zg为构件自重和加荷设备重（kN）；Zb为构件出现裂缝的前一级外加荷载值（kN）。但有时现场难以观察到加载过程中裂缝的产生，可在试验完成后绘制荷载——挠度关系曲线，将曲线上的拐点对应的荷载值作为出现裂缝的前一级外加荷载值。

## 9.3  结果评定

本条参照了《混凝土结构试验方法标准》GB 50152的相关规定。

# 附录B    锤击法检测结合面粘结质量

国内也出现了利用仪器设备及测试系统检测结合面粘结质量的方法，如红外热成像法、瞬态激振法等，但均有其各自的适用范围与局限性。就既有建筑结构加固工程外加砂浆面层、纤维复合材及钢材与基材结合面的粘结质量检测，最简单易行、最实用的检测方法还是传统的锤击法。本规程对该法的击锤、检测过程及结果评定提出具体要求，以减少其随意性。