福 建 省 标 准

- DBJ/T ××-××-20××

既有建筑幕墙可靠性鉴定及加固规程

- code for reliability appraisal and strengthening

of curtain wall

（征求意见稿）

201×－××－××  发布             201×－××－××  实施

福建省住房和城乡建设厅  发布

福 建 省 标 准

既有建筑幕墙可靠性鉴定及加固规程

- Code for reliability appraisal and strengthening of curtain wall

- DBJ  ××-××-201×

住房和城乡建设部备案号：J ×××××-201×

批准部门：福建省住房与城乡建设厅

实施日期：201×年   月    日

前  言

根据原福建省建设厅       号文件的要求，由福建省建筑科学研究院为主编单位，会同有关单位共同编制了本技术规程。

在本规程编制过程中，编制组进行了专题科研、试验研究和广泛的调查研究，认真总结了我省近年来既有建筑幕墙可靠性鉴定的实践经验，参考了国内其他省市玻璃幕墙安全性能检测鉴定有关技术规定，并在省内外广泛征求了设计、科研、教学、质量监督检测、施工等单位的意见，经反复讨论、修改、充实，最后经审查定稿。

本规程共分16章和1个附录。其主要技术内容有：总则、术语和符号、基本规定、鉴定程序与评定方法、调查与资料收集、幕墙材料的检查测试、结构和构造的检查、构件的承载能力验算、构件及构造安全性鉴定评级、构件正常使用性鉴定评级、子单元安全性鉴定评级、子单元正常使用性鉴定评级、鉴定单元可靠性评级、建筑幕墙适修性评估、鉴定报告、加固及处理。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，福建省建筑科学研究院负责具体内容的解释。

请各有关单位在本规程实施的过程中，注意总结经验，随时将有关意见和建议反馈给福建省建筑科学研究院（福州市杨桥中路162号），以供今后修订时参考。

本规程主编单位：福建省建筑科学研究院

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员:

目  次

1  总则……………………………………………………………………………………………1

2  术语和符号……………………………………………………………………………………2

2.1  术语………………………………………………………………………………………2

2.2  符号………………………………………………………………………………………4

3 基本规定………………………………………………………………………………………4

4  鉴定程序及评定方法…………………………………………………………………………4

4.1  鉴定程序…………………………………………………………………………………4

4.2  评定方法…………………………………………………………………………………4

4.3  鉴定评级标准……………………………………………………………………………6

5  调查与资料收集………………………………………………………… ……………11

6  幕墙材料的检查测试………………………………………………………… ……………11

6.1  一般规定………………………………………………… ……………………………11

6.2  铝合金型材、钢型材………………… ………………………………………………11

6.3  玻璃……………………………………… ……………………………………………12

6.4  石材………………… …………………………………………………………………12

6.5  接缝密封胶和硅酮结构密封胶…………………………… …………………………13

6.6  五金件及配件…………………………………… ……………………………………13

7  结构和构造的检查…………………………… ……………………………………………15

7.1  一般规定………………………………… ……………………………………………15

7.2  结构和构造的检查……………………………… ……………………………………15

8  构件的承载能力验算……………………………… ………………………………………17

8.1  一般规定………………………………………………… ……………………………17

8.2  幕墙面板及连接验算…………………………… ……………………………………17

8.3  支承结构构件及连接验算………………………………… …………………………18

9  构件及构造安全性鉴定评级……………………………………………… ………………20

9.1  一般规定………………………………………………………… ……………………20

9.2  构件及连接的承载能力…………………………………………………… …………20

9.3  构造…………………………………………………… ………………………………21

9.4  金属构件不适于继续承载的腐蚀、锈蚀……………… ……………………………21

10  构件正常使用性鉴定评级………………………………………………… ………………23

10.1  一般规定……………………………………… ………………………………………23

10.2  构件变形…………………………………………………………… …………………23

10.3  构件腐蚀及锈蚀………………………………………… ……………………………24

10.4  幕墙面板的腐蚀及外观缺陷……………………………………………… …………24

11  子单元安全性鉴定评级…………………………… ………………………………………26

12  子单元正常使用性鉴定评级………………………………………………………………27

13  鉴定单元可靠性鉴定评级…………………………………………………………………29

13.1  鉴定单元安全性及正常使用性评级…………………………………………………29

13.2  鉴定单元可靠性评级…………………………………………………………………29

14  建筑幕墙适修性评估………………………………………………………………………30

15  鉴定报告……………………………………………………………………………………31

16  加固及处理……………………………………………………………………………… …31

附录A  既有建筑幕墙硅酮结构密封胶拉伸强度试验方法…………………………………32

本规程用词说明…………………………………………………………………………………34

本规程引用标准名录……………………………………………………………………………35

附：条文说明……………………………………………………………………………………36

Contents

1  General provisions………………………………………………………………… …………..1

2  Terms and symbols……………………………………………………………………………..2

2.1  Terms…………………………………………………………………………………………2

2.2  Symbols………………………………………………………………………………………4

3  Basic requirements……………………………………………………………………………4

4  Appraisal procedure and assessment method…………………………………………………..4

4.1  Appraisal procedure………………………………………………………………………….4

4.2  Assessment method…………………………………………………………………………..4

4.3  Appraisal and grading standard……………………………………………………………..6

5  Investigation and data collection……………………………………………………..6

6  Check and test to essential materials of curtain wall………………………………………….11

6.1  General requirement…………………………………………………………………………11

6.2  Aluminium alloy profile and steel profile…………………………………………………...11

6.3  Glass…………………………………………………………………………………………12

6.4  Stone…………………………………………………………………………………………12

6.5  Joint sealant and silicone structural sealant…………………………………………………13

6.6  Hardware accessories………………………………………………………………………..13

7  Check to structure and construction of curtain wall…………………………………………...15

7.1  General requirement…………………………………………………………………………15

7.2  Check to structure and construction…………………………………………………………15

8  Bearing capacity checking of members……………………………………………………….17

8.1  General requirement…………………………………………………………………………17

8.2  Panel and joint……………………………………………………………………………...17

8.3  Members of bracing structure and joint……………………………………………………..18

9  Security appraisal and grading of members and construction………………………………...20

9.1  General requirement…………………………………………………………………………20

9.2  Bearing capacity of members and joint……………………………………………………...20

9.3  Construction…………………………………………………………………………………21

9.4  Corrosion and rustiness that disable metal members for work……………………………...21

10 Normal use appraisal and grading of members………………………………………… …….23

10.1 General requirement…………………………………………………………………………23

10.2 Deformation…………………………………………………………………………………23

10.3 Corrosion and rustiness……………………………………………………………………...24

10.4  Corrosion and appearance defects of panel…………………………………… ……… ….24

11 Security appraisal and grading of subelement………………………………………………...26

12  Normal use appraisal and grading of subelement…………………………… ……………..27

13  Grading of reliability of appraisal unit……………………………………… ………………29

12.1  Security and normal use grading………………………………………… ………………..29

13.2  Grading of reliability………………………………………………………………… ……29

14  Assessment of restore-suitability for structure of curtain wall……………………… …….30

15  Writing requirement of appraisal report……………………………………………… ……..31

16 Reinforcement and treatment………………………………………… ……..31

Appendix A  Tensile strength test of silicone structural sealant of existing curtain wall………32

Explanation of Wording in this code………………………………………………………………34

Normative standards………………………………………………………………………………35

Explanation of provisions……………………………………………………………………….36

- 1  总  则

1.0.1为统一既有建筑幕墙的检测、评定方法，正确鉴定其可靠性,制定本规程。

【条文说明】

福建省地处多台风、暴雨的夏热冬暖地区，存在安全隐患的幕墙结构在台风作用下随时有可能破坏坠落，年久失修的幕墙在疾风暴雨时会产生严重的雨水渗漏而毁坏人们的室内舒适环境。因此，为加强对全省既有建筑幕墙安全维护工作的管理，确保建筑幕墙的安全使用，有效预防城市灾害，保护人民生命和财产安全，尽快完成福建省《既有建筑幕墙可靠性鉴定及加固规程》的制定，为贯彻《福建省既有建筑幕墙安全维护管理实施细则》提供必要的技术依据，是完全必要和非常及时的。

1.0.2本规程适用于福建省境内既有建筑幕墙可靠性鉴定和加固。与幕墙构造做法相似的采光顶和金属屋面，可参照本规程执行。

【条文说明】

虽然采光顶、金属屋面与建筑幕墙有差别，但是其构造做法、设计方法、承受荷载均具有一定的相似性，且金属屋面与采光顶缺乏可靠性鉴定及加固技术规程。因此，采光顶、金属屋面可参考本规程进行可靠性鉴定。

1.0.3本规程依据现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292、《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153的原则制订。

【条文说明】

本规程可靠性鉴定方法除参照现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292、《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153外，还参照了《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144，以及《结构设计基础——现存结构的评定》ISO 13822：2001。

1.0.4既有幕墙的可靠性鉴定，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】

除本规程外，进行既有幕墙可靠性鉴定及加固时，尚应参照《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133、《采光顶与金属屋面工程技术规程》JGJ 255、《钢结构设计规范》GB 50017、《铝合金结构设计规范》GB50429、《索结构技术规程》JGJ 257、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ xxx、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑抗震设计规范》GB50011等主要规范。

- 2  术语和符号

- 2.1  术语

2.0.1  既有建筑幕墙 existing building curtain wall

已竣工验收交付使用的建筑幕墙。建筑幕墙指由支承结构体系与面板组成，可相对主体结构有一定位移能力，不分担建筑物主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。

【条文说明】

建筑幕墙包括玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙、人造板材幕墙（如微晶玻璃板、瓷板、陶板等）、其他面板材料幕墙；也包括明框幕墙、隐框幕墙、半隐框幕墙、单元式幕墙、点支式幕墙、全玻璃幕墙等各种幕墙。

2.1.2  采光顶 transparent roof system

由透光面板与支承体系（支承装置与支承结构）组成，不承担主体结构所受作用且与水平方向夹角小于75o的建筑围护结构。

2.1.3  金属屋面 metal roof

由金属面板与支承体系（支承装置与支承结构）组成，不承担主体结构所受作用且与水平方向夹角小于75o的建筑围护结构。

2.1.4  可靠性鉴定  reliability appraisal

对既有建筑幕墙的安全性、正常使用性（包括适应性和耐久性）所进行的调查、检测、分析验算和评定等一系列活动。

2.1.5  安全性鉴定  safety appraisal

依据本规程和相关技术法规、标准、规范，对既有建筑幕墙进行现场检查测试、分析验算、评估，对其在鉴定后的目标使用年限内，幕墙的面板和支承构件及其连接构造是否具有必需的承载能力，金属构件及连接件是否产生影响承载力的腐蚀和锈蚀，防火、防雷构造是否符合规定的要求等所作的审查与综合判断。

2.1.6  正常使用性鉴定  normal usage appraisal

依据本规程和相关技术标准、规范，对既有建筑幕墙经过现场检查测试、分析验算、评估，对其在鉴定后的目标使用年限内正常维护条件下的使用功能，是否能满足正常使用要求（不发生使用性障碍）等所作的审查与综合判断。

2.1.7  幕墙结构适修性  restore-suitability for structure of curtain wall

残损的或承载能力不足的既有幕墙结构适于采取修复措施所应具备的技术可行性与经济合理性的总称。

2.1.8  鉴定单元  appraisal unit

根据被鉴定建筑幕墙的种类、构造特点和分布情况，而将该建筑物的幕墙划分成一个或若干个可以独立进行鉴定的区段（幅），每一区段为一鉴定单元（一般为一幅幕墙）。

2.1.9  子单元 subelement

鉴定单元中细分的单元，一般可按每种构件、每种构造和每种使用功能划分为若干个子单元。

2.1.10  基本单位

子单元中可以进一步细分的基本鉴定单元,它可以是单个构件(含连接)或单个的构造部位。

2.1.11  构件 member

子单元中可以进一步细分的基本鉴定单位，它可以是单件、组合件或一个部件，是幕墙结构的基本组成部分。

2.1.12  构造  construction

幕墙结构中为达到某种功能要求而采取的构件连接、组合等细部结构形式。

2.1.13  连接 connection

构件间或杆件间以某种方式的结合。

2.1.14  一种构件  one kind of members

一个鉴定单元中，同类材料、同种结构形式的全部构件的集合体。

2.1.15  相关构件  interrelated member

与被鉴定构件相连接或以它为承托的构件。

2.1.16  构件（构造）检查项目  inspection items of members or construction

针对影响构件（构造）可靠性的因素所确定的调查、检测或验算项目。

2.1.17评定 assessment

根据检测结果对幕墙的可靠性进行评价的过程。

2.1.18退化 deterioration

自身性能变化、环境影响、使用损耗、疲劳等原因使幕墙性能降低的过程。

- 2.2  符号

- R——构件的抗力；

S——构件的作用效应；

γ0——结构重要性系数；

df——构件弯曲最大挠度值；

df,lim——构件允许最大挠度值；

au、bu、cu、du——构件检查项目的安全性等级；

Au、Bu、Cu、Du——子单元安全性等级；

ASU、BSU、CSU、DSU——鉴定单元安全性等级；

aS、bS、cS——构件检查项目的正常使用性等级；

- AS、BS、CS——子单元正常使用性等级；

ASS、BSS、CSS——鉴定单元正常使用性等级；

a、b、c、d——构件可靠性等级；

A、B、C、D——子单元可靠性等级；

I、II、III、IV——鉴定单元可靠性等级；

Ar’、Br’、Cr’、Dr’——子单元适修性等级；

Ar、Br 、Cr、 Dr  ——鉴定单元适修性等级。

- 3 基本规定

3.0.1既有建筑幕墙可靠性鉴定可分为安全性鉴定和正常使用性鉴定。

【条文说明】

根据我国《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001，结构的可靠性是结构安全性、适用性和耐久性的统称，是结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的能力。建筑幕墙作为可更换的建筑外围护结构，其可靠性要求的涵义与建筑主体结构可靠性要求是一致的，即幕墙的安全性，是指幕墙在正常施工和正常使用时能承受可能出现的各种作用，在设计规定的偶然事件发生时及发生后，仍能保持必需的整体稳定性；而幕墙的正常使用性是适用性和耐久性的总称，是指幕墙在正常使用时具有良好的工作性能，在正常维护下具有足够的耐久性能。

本规程采用与现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999对民用建筑总体可靠性鉴定相一致的方法，即对既有建筑幕墙的可靠性鉴定划分为安全性鉴定和正常使用性鉴定以及同时包含这两种鉴定的全面的可靠性鉴定。

3.0.2在下列情况下，应进行既有建筑幕墙的可靠性鉴定：

1 达到或超过设计使用年限且仍需继续使用；

2 未按国家相关标准进行设计、建造或验收；

3 已存在影响安全性和使用性的明显缺陷；

4各类事故及灾害导致幕墙结构损伤，需对其可靠性重新评定；

5风环境变化导致风压显著增加；

6使用单位有可靠性鉴定需求。

【条文说明】

1  设计无特别指明时，既有幕墙正常设计使用周期通常可按25年取值，25年参照《玻璃幕墙工程技术规范》条文说明第12.1.1条确定。

2  未按国家相关标准进行设计、建造或验收的既有幕墙主要指：1）在建设部《玻璃幕墙设计、制作、施工安装的若干技术规定》（建设776号文附件）发布前，即1995年以前建成的玻璃幕墙；2）《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133－2001）实施前，即2001年6月以前建成的金属与石材幕墙；3）未按《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210－2001）进行工程验收的玻璃幕墙和金属与石材幕墙。

3  既有建筑幕墙存在明显缺陷包括：使用过程的脱落现象；较明显的变形、错位、松动现象；主要构件或连接存在较严重并且较普遍的腐蚀、损伤、变形、老化现象；以及建造完成后发现原设计或制造安装过程中存在较严重缺陷时。

4  在幕墙遭受强台风和地震、火灾等灾害或事故后，若导致幕墙结构损伤，应进行可靠性鉴定。

5  幕墙风环境的显著变化不仅会影响结构安全性，风压增加还会引起幕墙变形增大、抗风压等级下降、风雨同时作用下阻止雨水渗漏的性能下降等问题，因此要求进行可靠性鉴定。

6 使用单位的可靠性鉴定需要主要指：不属于本条所列1～5款范围，但使用单位出于对自身专业技术技能不足的担心、以及对幕墙可靠性的关注，而提出的鉴定要求。

3.0.3在下列情况下，可仅进行安全性鉴定：

1 幕墙改造前的安全性检查；

2 使用过程中发现可能仅影响安全的不利状况；

3 遭受重大灾害、侵蚀或超设计许可的意外荷载；

4 主体支承结构发生重大变动；

5 使用单位有安全性鉴定要求。

【条文说明】

在使用过程中若发现有面板、连接构件或局部墙面等出现异常变形、脱落、爆裂现象，以及遭受台风、地震、雷击、火灾、爆炸等自然灾害或突发事故而造成损坏等情况时应进行安全性鉴定。

幕墙结构通常附着在建筑物主体结构上，当幕墙相关联的建筑物主体结构发生重大变动时，通常会影响幕墙的安全性，因此，宜进行安全性鉴定。

3.0.4 建筑幕墙工程自竣工验收交付使用后，原则上每十年进行一次安全性鉴定。

3.0.5在下列情况下，可仅进行使用性鉴定：

1 幕墙日常维护的检查；

2 幕墙使用功能的鉴定；

3 幕墙有特殊使用要求时的专门鉴定

【条文说明】

我国现行建筑幕墙行业标准规定：

1 幕墙工程竣工验收一年后，应对幕墙工程进行一次全面的检查，此后每五年应检查一次；

2 施加预拉力的拉杆或拉索结构的幕墙工程在工程竣工验收后六个月时，必须进行一次全面的预拉力检查和调整，此后每三年应检查一次。

3幕墙工程使用十年后应对该工程不同部位的结构硅酮密封胶进行粘接性能的抽样检查；此后每三年应检查一次。

3.0.6当因特定部位环境侵蚀或火灾、爆炸、高温以及人为因素造成幕墙局部范围损伤时，可针对局部范围进行可靠性鉴定。

【条文说明】

局部范围可靠性鉴定的结论不得扩展用于其他非鉴定范围的幕墙区域。

- 3.0.7 承担既有玻璃幕墙可靠性鉴定的机构应具有独立法人资格，并经国家认可机构或省级以上建设行政主管部门认可，具备既有建筑幕墙可靠性检测、检查的能力。

- 4 鉴定程序与评定方法

- 4.1鉴定程序

4.1.1 幕墙的业主或其授权维护管理人负责委托具备相应资质的鉴定机构实施可靠性鉴定。在鉴定过程中，委托方应向鉴定机构提供幕墙的设计、施工、验收及使用维护各个阶段的相关技术资料。

4.1.2 鉴定机构从事幕墙可靠性鉴定应按下列程序进行：

1  受理委托。了解委托方提出的幕墙鉴定原因和要求，收集鉴定对象各个阶段（含设计、施工、验收（特别是隐蔽工程验收）、使用维护等的相关技术资料（包括维修和加固改造资料）；

2  现场调查。按资料核对实物，调查幕墙实际使用条件和内外环境，查看使用中发现的问题，听取有关人员的意见；

3  制订方案。综合分析收集的技术资料和现场调查情况，确定鉴定目的、范围和内容，制订详细的检查、鉴定方案；

4  签订合同。与委托方协商确定幕墙鉴定方案，明确需委托方配合的有关工作，签订鉴定合同；

5  实施检测。检查幕墙结构体系、构件及其连接构造节点，进行必要的材料检测和现场试验；

6  分析验算。进行幕墙结构体系受力分析，验算构件的承载能力；

7  评估定级。对调查、检测、验算的数据资料进行全面分析，综合评定，确定鉴定等级；

8  鉴定报告。确定鉴定结论，提出处理建议，编制并提交鉴定报告。

4.1.3  建筑幕墙的单项鉴定或有特殊使用要求的专门鉴定程序，可根据具体要求另行商定。

【条文说明】

本规程制定的鉴定程序是根据我省建筑幕墙可靠性鉴定的实践经验，并参考了有关国家标准确定的。执行时，可根据工程实际情况进行具体安排。若遇到特殊问题时，可进行必要的调整和补充。

- 4.2  评定方法

4.2.1  建筑幕墙可靠性鉴定评级的层次、等级划分及内容应符合下列规定：

1  安全性和正常使用性的鉴定评级，应按基本单元、子单元和鉴定单元3个层次。每一层次分为4个安全性等级和3个使用性等级，按表4.2.1规定的检查项目和步骤，从第一层开始，分层进行：

表4.2.1  可靠性鉴定评级的层次、等级划分及内容

| 层 次 |  |  | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层 名 |  |  | 基本单元 | 子单元 | 鉴定单元 |
| 鉴定对象 |  |  | 单个构件（含连接）、构造 | 每种构件、构造 | 幕墙结构整体 |
| 等 级 |  |  | au、bu、cu、du | Au、Bu、Cu、Du | ASU、BSU、CSU、DSU |
| 安全性鉴定 | 构件 | 面 板 | 玻璃、石材、金属板等 | 每种构件、构造 安全性评级 | 鉴定单元 安全性评级 |
|  |  | 支承框架 | 立柱、横梁、玻璃肋 |  |  |
|  |  | 支承装置 | 爪件、驳接头、玻璃夹具 |  |  |
|  |  | 支承结构 | 钢结构、索-杆结构、 索结构等 |  |  |
|  |  | 密封胶 | 接缝密封胶、硅酮结构密封胶 |  |  |
|  |  | 五金零件及配件 | 连接件、紧固件、锚固件、开启窗五金配件 |  |  |
|  | 构造 | 面板支承连接构造 | 明框幕墙的面板装配、隐框与半隐框玻璃幕墙的面板装配、金属幕墙的面板装配、石材幕墙的面板装配、点支承玻璃幕墙的面板装配、全玻幕墙的面板装配等 |  |  |
|  |  | 支承构件连接构造 | 幕墙与主体结构连接节点、立柱连接节点、梁与柱连接节点、拉杆（索）结构节点、变形缝连接节点等 |  |  |
|  |  | 开启窗构造 | 框、扇构件连接、锁固 |  |  |
|  |  | 防火构造 | 防火隔断钢板、防火棉 防火密封胶 |  |  |
|  |  | 防雷构造 | 幕墙结构自身导通连接 与主体结构防雷装置连接 |  |  |
|  | 按构件及连接承载能力、连接构造、开启扇及防火和防雷构造、构件腐蚀与锈蚀等检查项目，单个评定构件、构造的等级 |  |  |  |  |

续表4.2.1

| 层 次 |  | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层 名 |  | 基本单元 | 子单元 | 鉴定单元 |
| 鉴定对象 |  | 单个构件（含连接）、构造 | 每种构件、构造 | 幕墙结构整体 |
| 正常使用性 鉴定 | 等 级 | aS、bS、cS | AS、BS、CS | ASS、BSS、CSS |
|  | 构 件 | 按面板及支承构件变形、构件及连接件腐蚀及锈蚀、面板的腐蚀及外观缺陷进行评级 | 每种构件评级 | 鉴定单元 正常使用性评级 |
|  | 使用功能 | —— | 每种使用功能评级 防雨水渗漏 隔声 防摩擦声 热工性能 开启窗 密封材料耐久性 |  |
| 可靠性鉴定 | 等 级 | a、b、c、d | A、B、C、D | I、II、III、IV |
|  | 构件 构造 子单元 | 以同层次安全性和正常使用性评定结果并列表达，或按本规程规定的原则确定其可靠性等级 |  | 鉴定单元 可靠性评级 |

1）根据各构件、构造各检查项目评定结果，确定基本单元等级；

2）根据各种构件、构造部位及各种使用功能的评定结果，确定子单元等级；

3）根据各子单元的评定结果，确定鉴定单元等级。

2  各层次可靠性鉴定评级，应以该层次安全性和正常使用性的评定结果为依据综合确定。每一层次的安全性鉴定等级分为四级，正常使用性鉴定等级分为三级，可靠性鉴定等级分为四级。

3  当仅要求鉴定某层次的安全性或正常使用性时，检查和评定工作可只进行到该层次相应程序规定的步骤。

【条文说明】

本规程采用的建筑幕墙可靠性鉴定方法是根据分级模式设计的评定程序，将复杂的建筑幕墙体系分解为相对简单的若干层次，然后分层分项进行检查，逐层逐步进行综合。以取得能满足实用要求的可靠性鉴定结论。为此，本规程根据建筑幕墙的特点，在分析幕墙结构失效过程逻辑关系的基础上，将被鉴定的建筑幕墙划分为基本单元（单个构件、构造）、子单元（每种构件、构造,每种使用功能）、和鉴定单元（一幅幕墙）三个层次。对安全性鉴定和可靠性鉴定划分为四个等级；对正常使用性鉴定等级分为三个等级。然后根据每一层次各检查项目的检查评定结果确定其安全性、正常使用性和可靠性的等级，至于其具体的鉴定评级标准，则由本标准的各有关章节分别给出

4.2.2  在建筑幕墙可靠性鉴定过程中，若发现调查或检测资料不足，应及时组织补充调查和检测。

【条文说明】

当发现调查资料不足时，理应及时补充调查。要注意的是，对既有建筑幕墙而言，补充调查往往由于现场各种因素发生变化而无法进行。因此，在实施现场检测前，一是要作好充分的准备，明确鉴定所必须的检查项目、部位和数量，并在第一次取证时完全落实。同时，要采取措施保护现场，以便在随后可能的补充取证时保留必要的取证工作条件。

4.2.3  建筑幕墙适修性评估，应按每种构件、构造部位和鉴定单元2个层次进行。每一层次的适修性等级分为四级。

【条文说明】

所谓适修性是指一种能反映残损幕墙适修程度与修复价值的技术与经济综合特性。对于这一特性，委托方尤为关注。因为残损幕墙的鉴定评级固然重要，但他们更需要知道该幕墙能否修复和是否值得修复，因而往往要求在鉴定报告中有所交代。本条明确了建筑幕墙适修性评估的程序，具体评估方法见本规程第14章。

4.2.4  建筑幕墙可靠性鉴定工作完成后，应提交鉴定报告。鉴定报告的编写应符合本规程第15章的要求。

4.3 鉴定评级标准

4.3.1  建筑幕墙安全性鉴定评级的各层次分级标准,应按表4.3.1的规定采用。

表  4.3.1  安全性鉴定分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分 级 标 准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 基 本 单 位 | 单个构件（含连接）、构造 | au | 安全性符合本规程对au级的要求,具有足够的承载能力 | 不必采取措施 |
|  |  | bu | 安全性略低于本规程对级au的要求,尚不显著影响承载能力 | 可不采取措施 |
|  |  | cu | 安全性不符合本规程对au级的要求,显著影响承载能力 | 应采取措施 |
|  |  | du | 安全性极不符合本规程对au级的要求,已严重影响承载能力 | 必须及时或立即采取措施 |
| 二 子 单 元 | 每种构件、构造 | Au | 安全性符合本规程对Au级的要求,不影响整体承载能力 | 可不采取措施 |
|  |  | Bu | 安全性略低于本规程对Au级的要求,尚不显著影响整体承载能力 | 可能有极个别构件、构造应采取措施 |
|  |  | Cu | 安全性不符合本规程对Au级的要求,显著影响整体承载能力 | 应采取措施，且可能有个别构件、构造必须立即采取措施 |
|  |  | Du | 安全性极不符合本规程对Au级的要求,已严重影响整体承载能力 | 必须立即采取措施 |
| 三 鉴 定 单 元 | 幕墙结构整体 | ASU | 安全性符合本规程对ASU级的要求,不影响整体承载能力 | 可不采取措施 |
|  |  | BSU | 安全性略低于本规程对ASU级的要求,尚不显著影响整体承载能力 | 可能有极少数构件、构造应采取措施 |
|  |  | CSU | 安全性不符合于本规程对ASU级的要求,显著影响整体承载能力 | 应采取措施，且可能有少数构件、构造必须立即采取措施 |
|  |  | DSU | 安全性严重不符合于本规程对ASU级的要求,严重影响整体承载能力 | 必须立即采取措施 |

注：1.本规程对au级、Au级、ASU级的具体要求以及对其它各级不符合该要求的允许程度，分别由本规程第9 章、第11 章及第13章给出。

2.表中关于: “不必采取措施”和“可不采取措施”的规定,仅对安全性鉴定而言,不包括正常使用性鉴定所要求采取的措施.

4.3.2  建筑幕墙正常使用性（简称使用性）鉴定评级的各层次分级标准,应按表4.3.2的规定采用。

表4.3.2  正常使用性鉴定分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分 级 标 准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 基 本 单 位 | 单个构件（含连接件） | aS | 使用性符合本规程对aS级的要求，具有正常的使用功能 | 不必采取措施 |
|  |  | bS | 使用性略低于本规程对aS级的要求，尚不显著影响使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | cS | 使用性不符合本规程对aS级的要求，显著影响使用功能 | 应采取措施 |
| 二 子 单 元 | 每种构件（含连接件）、 每种使用功能 | AS | 使用性符合本规程对AS级的要求，具有正常的使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | BS | 使用性略低于本规程对AS级的要求，尚不显著影响整体使用功能 | 可能有极少数构件、功能项目应采取措施 |
|  |  | CS | 使用性不符合本规程对AS级的要求，显著影响整体使用功能 | 应采取措施 |
| 三 鉴 定 单 元 | 幕墙结构整体 | ASS | 使用性符合本规程对ASS级的要求，不影响整体使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | BSS | 使用性略低于本规程对ASS级的要求，尚不显著影响整体使用功能 | 可能有极少数构件、构造应采取措施 |
|  |  | CSS | 使用性不符合本规程对ASS级的要求，显著影响整体使用功能 | 应采取措施 |

注：1.本规程对as级、As级、Ass级的具体要求以及对其它各级不符合该要求的允许程度，分别由本规程第10章、第12章及第13章给出。

2.表中关于: “不必采取措施”和“可不采取措施”的规定,仅对正常使用性鉴定而言,不包括安全性鉴定所要求采取的措施。

4.3.3  建筑幕墙可靠性鉴定评级的各层次分级标准,应按表4.3.3的规定采用。

表4.3.3  可靠性鉴定分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分 级 标 准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 基 本 单 位 | 单个构件（含连接） 构造 | a | 可靠性符合本规程对a级的要求,具有正常的承载能力和使用功能 | 不必采取措施 |
|  |  | b | 可靠性略低于本规程对a级的要求,尚不显著影响承载能力和使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | c | 可靠性不符合本规程对a级的要求,显著影响承载能力和使用功能 | 应采取措施 |
|  |  | d | 可靠性极不符合本规程对a级的要求,已严重影响安全 | 必须及时或立即采取措施 |
| 二 子 单 元 | 每种构件、构造 每种使用功能 | A | 可靠性符合本规程对A级的要求,不影响整体的承载能力和使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | # B | 可靠性略低于本规程对A级的要求,但尚不显著影响整体的承载能力和使用功能 | 可能有个别或极少数构件、构造应采取措施 |
|  |  | # C | 可靠性不符合本规程对A级的要求, 显著影响整体的承载能力和使用功能 | 应采取措施，且可能有极少数构件、构造必须立即采取措施 |
|  |  | # D | 可靠性极不符合本规程对A级的要求, 已严重影响安全 | 必须立即采取措施 |
| 三 鉴 定 单 元 | 幕墙结构整体 | I | 可靠性符合本规程对I级的要求,不影响整体的承载能力和使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | II | 可靠性略低于本规程对I级的要求,尚不显著影响整体的承载能力和使用功能 | 可能有极少数构件、构造应在安全性或使用性方面采取措施 |
|  |  | III | 可靠性不符合本规程对I级的要求, 显著影响整体的承载能力和使用功能 | 应采取措施，且可能有极少数构件、构造必须立即采取措施 |
|  |  | IV | 可靠性极不符合本规程对I级的要求,已严重影响安全 | 必须立即采取措施 |

注：本规程对a级、A级、I级的具体分级界限以及对其它各级超出该界限的允许程度，由本规程第13章作出规定。

【条文说明】

4.3.1～4.3.3  本节对建筑幕墙的安全性、正常使用性和可靠性等级的划分，制定了用文字表述的分级标准，以统一各类建筑幕墙各层次评级标准的分级原则，从而使本规程编制者与使用者对各个等级的含义有统一的理解和掌握；同时，在本规程中，还有些不能用具体数量指标界定的分级标准，也需要依靠本节来解释其等级的含义。

本节以文字表述的分级标准中（表4.3.1～ 4.3.3），既不以原设计、施工规范为依据，也不以现行设计、施工规范为依据，而是以是否符合本规程的要求及其符合或不符合的程度，作为划分不同等级的依据，理由如下：

1  由于既有建筑幕墙绝大多数在鉴定并采取措施后还要继续使用，因而不论从保证其下一目标使用期所需的可靠度或是从标准规范的适用性和合法性来说，均不宜直接采用已废止的原规范作为鉴定依据，这一观点与国际标准也是一致的。原设计规范只能作为参考性指导文件使用。

2  以现行设计、施工标准规范作为既有建筑幕墙绝鉴定的依据之一，是无可非议的，但若认为它们是鉴定的唯一依据则欠妥。因为现行设计、施工规范毕竟是以拟建的工程为对象制定的，不可能系统地考虑既有建筑幕墙所遇到的各种问题。

3  采用以本规程为依据的提法则较为全面，因为其内涵已全面概括了以下内容和要求：

1） 现行设计、施工规范中的有关规定；

2） 原设计、施工规范中尚行之有效，但由于某种原因已被现行规范删去的有关规定；

3） 根据既有建筑幕墙的特点和工作条件，必需由本标准作出的专门规定。

4.3.4  建筑幕墙适修性评级的各层次分级标准，应分别按表4.3.4-1及表4.3.4-2的规定采用。

表4.3.4-1  每种构件适修性评级的分级标准

| 等 级 | 分 级 标 准 |
| --- | --- |
| Ar’ | 构件易加固或易更换，所涉及的相关构造问题易处理，适修性好，修后可恢复原功能 |
| Br’ | 构件稍难加固或稍难更换，所涉及的相关构造问题尚可处理。适修性尚好，修后尚能恢复或接近恢复原功能 |
| Cr’ | 构件难加固，亦难更换，或所涉及的相关构造问题较难处理。适修性差，修后对原功能有一定影响 |
| Dr’ | 构件很难加固，或很难更换，或所涉及的相关构造问题很难处理。适修性极差，只能从安全性出发采取必要的措施，可能损害建筑幕墙的局部使用功能 |

表4.3.4-2  鉴定单元适修性评级的分级标准

| 等 级 | 分 级 标 准 |
| --- | --- |
| Ar | 易修，或易改造，修后能恢复原功能，或改造后的功能可达到现行标准的要求，所需总费用低，适修性好，应予修复或改造 |
| Br | 稍难修或稍难改造，修后能恢复或接近恢复原功能，或改造后的功能尚可达到现行标准的要求，所需总费用较低，适修性尚好，宜予修复或改造 |
| Cr | 难修，或难改造，修后或改造后需降低使用功能，有一定利用价值。适修性差，是否修复或改造，取决于使用要求 |
| Dr | 该幕墙鉴定单元已严重残损，或修后功能极差，已无利用价值，或所需总费用接近、甚至超过新建的造价。适修性很差，宜予拆除、重建 |

【条文说明】

由于建筑幕墙的情况比较复杂，本条制定的条文内容较为原则，宜根据实际情况予以具体化，才能收到更好的效果。一般来说，若从经济投入角度来判断建筑幕墙是否值得修复，可参考以下标准：修复或改造所需总费用远远低于新建的造价，可定为Ar级；修复或改造所需总费用不到新建造价的60%，可定为Br级；修复或改造所需总费用为新建造价的60%以上，低于新建造价的，可定为Cr级；修复或改造所需总费用接近、甚至超过新建造价的，可定为Dr级。

## 5调查与资料收集

5.0.1 既有建筑幕墙可靠性鉴定前应进行调查和资料收集，并根据调查结果制定检查鉴定方案。

5.0.2 既有建筑幕墙的调查应包括下列内容：

1 资料收集；

2 使用环境及荷载作用；

3 使用历史；

4 工作现状。

5.0.3既有建筑幕墙可靠性鉴定宜按表5.0.3中所列内容进行资料收集。

表5.0.3  既有幕墙可靠性鉴定资料收集内容

| 资料分类 | 资料内容 |
| --- | --- |
| 设计资料 | 1）竣工图或施工图及设计变更文件 2）计算书 3）其他设计文件 |
| 质保文件 | 1）各种材料的产品合格证书、质保证书 2）进口硅酮结构胶的商检证书 3）建筑用硅酮结构胶、耐候胶相容性和剥离粘结性试验报告 4）双组份硅酮结构胶的蝴蝶试验记录及拉断试验记录 5）幕墙抗风压、气密、水密性能、平面内变形检测报告 6）锚固件拉拨试验报告 7）型材检测报告 8) 防火材料产品合格证书或材料耐火检验报告 |
| 施工文件 | 1）防雷装置测试记录 2）张拉杆索体系预拉力张拉记录 3）安装施工记录 4）注胶记录 5）隐蔽工程验收记录 6）分项工程竣工验收记录 |

【条文说明】

《建筑工程施工质量验收统一标准》建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批。建筑装饰装修属分部工程、建筑幕墙属子分部工程、玻璃幕墙或金属幕墙属分项工程。因此，各种材料类型的幕墙验收记录应称为分项工程验收记录。

隐蔽工程验收记录可包括：检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理；幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装；幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装；幕墙防雷接地节点、防火构造节点的安装等。

5.0.4幕墙使用环境及荷载的调查应包括下列内容：

1 现有恒载；

2 地面粗糙度类别、周边建筑分布情况；

3 温度、雨、风、雪资料；

4 可能作用的活载、偶然作用；

5 曾经发生的包括地震作用在内的特殊强烈作用。

5.0.5幕墙使用历史调查应包括以往的维修、加固记录，以及用户的反馈意见。

5.0.6幕墙工作现状调查宜按先整体、后局部的方法进行，对调查中发现问题的部位应标记为检查鉴定重点。

1 整体观察可包括下列内容：

1）有无整体性松动、起鼓、错动、整体性变形等；

2）有无面板脱落现象；

3）幕墙面板材料组成、面板支承方式、支承结构形式；

2 局部观察可包括下列内容：

1）材料锈蚀情况；

2）连接工作状态；

3）开启扇开启情况；

4）室内有无渗漏痕迹。

- 6  幕墙材料的检查测试

- 6.1  一般规定

6.1.1  幕墙主要材料应检查以下内容：

1  材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

2  核查质量保证文件中的材料品种与现场是否一致，核对材料理化性能参数、力学性能值等与设计文件的符合情况；

3  主要构件材料的加工制作偏差、锈蚀（腐蚀）以及损坏等情况。

【条文说明】

幕墙的主要材料包括框架、面板、结构粘结和密封用胶、连接与紧/锚固用金属零部件以及开启窗五金配件。既有建筑幕墙中，框架材料以铝合金型材为最多，其次是钢型材。面板材料以玻璃板应用最多，其次是天然石材和铝板等金属板材。近年来一些新的人造外墙板材料如瓷板、陶板、微晶玻璃板和高压热固化木纤维板等材料开始应用于幕墙面板，这些新型材料的产品标准和幕墙工程技术规范尚在编制中，此类既有幕墙的检查鉴定，可按其脆性破坏和延性破坏的材料特性，参照本规程的有关规定进行。

当幕墙主要结构材料的设计文件及质量验收文件齐全且有明确说明时，可现场抽查验证材料性能参数。构件材料的几何参数应采用实测值，但应考虑其锈蚀/腐蚀及实际损坏等情况以及加工制作偏差等影响，以便为构件的承载力验算提供符合实际的材料性能值。

6.1.2  当幕墙主要材料的产品合格证书和复验报告等资料不齐全、发现或怀疑实际使用的材料与设计不相符时，应按本章要求进行抽查检测。

【条文说明】

当幕墙主要结构材料的设计文件及质量验收文件等资料不齐全或存在与设计不相符的问题时，则应通过一定数量的现场取样或现场测试进行检测，确定幕墙材料性能参数。

6.1.3  当进行幕墙构件材料的外形尺寸、壁厚和板厚、表面处理层膜厚等抽查检测时，检测样本数宜不少于5个。

6.1.4  当现场调查发现某种幕墙构件材料由于与时间有关的环境效应或其它系统性因素影响可能导致性能退化时，应采用随机抽样的方法，按现行的检测方法标准测定其材料强度或其它力学性能,检测样本数不应少于该种构件总数的0.5%且不少于5个。

【条文说明】

增加幕墙构件样本的数量可以提高检测的精度，但检测精度是与抽样数量的平方根成反比，要显著地提高检测精度则必须付出较大的人力和财力代价，而且，对既有建筑幕墙结构的检测难度较大，有时为确保幕墙结构的安全无法做到较大数量的抽样检测。因此，本规程从保证检测结果平均值应具有可以接受的最低精度出发，规定现场抽检构件材料的最低数量为5个。随时间发生性能退化的材料主要有硅酮结构密封胶、天然石材等，不随时间发生明显性能退化的材料有钢、铝、玻璃、钢拉索和钢拉杆等。

6.1.5 幕墙主要结构材料的检测，应参照现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086、行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102和《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133及其它相关标准。

【条文说明】

现行的建筑幕墙产品标准和工程技术规范中都有关于幕墙结构材料及附件的要求，但由于这些标准规范主要是对拟建的新工程的要求，对既有幕墙材料的性能及检测方法不一定都适合，因此，本标准的提法是参照现行标准规范的方法进行既有幕墙材料的检测。

- 6.2  金属型材和板材

6.2.1  金属型材和板材应检查外形尺寸、壁厚和板厚、表面处理层膜厚、表面腐蚀（锈蚀）、外观质量，6063类铝合金型材可检测韦氏硬度。

6.2.2  型材壁厚和板厚可采用分辨率不低于0.05mm的游标卡尺或分辨率不低于0.1mm的金属测厚仪检测，重点检测型材截面主要受力部位的厚度。

6.2.3  表面处理层膜厚应采用分辨率不低于0.5µm的膜厚检测仪检测。

6.2.4  铝型材韦氏硬度应采用符合《铝合金韦氏硬度试验方法》YS/T 420—2000规定的         钳式手提韦氏硬度计检测。

6.2.5  表面腐蚀（锈蚀）及外观主要检查下列内容：

1  铝合金型材和板材与其它金属接触部位是否有双金属腐蚀情况，重点检查螺栓连接处、与主体结构连接处和防雷连接点等处；

2  铝合金型材或钢型材等金属型材的截面主要受力部位的变形、损坏现象；

3  钢型材和金属板材表面防腐处理层的损坏及基材锈蚀情况。

6.2.6  当出现下列情况之一时,应在铝合金型材截面非主要受力部位取样，按《铝合金建筑型材》GB 5237规定的方法进行材质和力学性能试验：

1  所用铝合金型材无产品合格证书及检验报告，或材料品质不明；

2  所用铝合金型材抽检韦氏硬度不符合《铝合金建筑型材》GB 5237要求。

【条文说明】

6.2.1～6.2.4  该四条对铝合金型材与钢型材检测的内容参照《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139－2001的规定。在国家标准《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB 5237.1－2000以后的版本中才有韦氏硬度的规定，且在该标准所列的几种铝合金中，只有最常用的6063-T5和6063A-T5两种材料有韦氏硬度值的规定。

6.2.5  铝合金型材和钢型材是框架式幕墙的主要受力构件，其表面处理层是否完好，基材是否产生腐蚀和锈蚀，以及变形和损坏问题等均涉及幕墙的结构安全，是现场检测的重要内容。

6.2.6  铝合金建筑型材采用的6×××系列的合金有几种，由于具体的合金牌号和供应（处理）状态不同，其力学性能差异较大，需验明实际使用的铝合金型材的材质和力学性能，以确定幕墙主要受力杆件承载力验算所需的材料力学性能参数。

- 6.3  玻  璃

6.3.1  玻璃的主要检查内容为品种、厚度、边长、外观质量、应力及边缘处理情况。

6.3.2  玻璃厚度应采用分辨率不低于0.02mm的游标卡尺或分辨不低于率0.1mm的玻璃测厚仪检测。

6.3.3  玻璃应力的检验应采用下列方法：

1  用偏振片检测玻璃是否经钢化处理；

2  用表面应力检测仪测量玻璃表面应力值是否符合钢化玻璃或半钢化玻璃的产品标准要求。

6.3.4  玻璃边缘处理情况的检验,应采用目视观察和手试的方法，检查玻璃的磨边、倒棱、倒角质量，是否有缺棱、掉角等缺陷。

6.3.5  玻璃外观质量主要检查下列内容：

1  玻璃表面是否有明显的划伤、损伤、霉变等现象；

2  中空玻璃是否有起雾、结露和霉变等现象；

3  夹层玻璃是否有分层、起泡、脱胶现象；

4  镀膜玻璃膜层是否有氧化、脱膜现象。

6.3.6  幕墙玻璃出现异常破裂情况时，应综合采用适当的检查和检测方法，分析玻璃破裂的可能原因。

6.3.7  中空玻璃的露点应按《中空玻璃》GB/T11944-2002的规定进行检测,有结构粘结要求的中空玻璃,其二道密封用硅酮结构密封胶的粘结质量按本规程第6.5节规定进行检查。

【条文说明】

6.3.1～6.3.4  该四条对玻璃检测的内容参照《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139－2001的规定。现场检测确定幕墙玻璃面板采用的品种是钢化、半钢化玻璃或是普通浮法玻璃时，如工程留有备用的玻璃板块，可进行对比检测确定。

6.3.5  玻璃如有明显的划伤和损伤会影响玻璃构件的使用安全，而中空玻璃的起雾、结露和霉变，夹层玻璃的分层、起泡、脱胶以及镀膜玻璃膜层的氧化、脱膜等现象，说明玻璃的热工和光学性能以及外观装饰效果已经发生很大变化，影响玻璃幕墙的正常使用。

6.3.6  实际工程中玻璃的破碎现象有很多原因，如设计使用不合理造成的玻璃热炸裂和破损，玻璃生产运输搬运和安装时造成的破损，以及玻璃自身存在的硫化镍等杂质引起的自爆和风携碎物撞击等，情况十分复杂。要根据幕墙玻璃的质量、安装使用环境等情况做具体的分析和检测，分析玻璃破裂的可能原因，而要准确地确定玻璃破损原因尚有一定困难。

6.3.7  中空玻璃的露点应按《中空玻璃》GB/T11944-2002的有关规定，采用露点仪进行检测。对于采用硅酮结构密封胶进行第二道密封的中空玻璃，应按本规程第6.5.2条规定的方法进行进行硅酮结构密封胶粘结质量的检查。

- 6.4  石  材

6.4.1  石材的主要检查内容为品种、厚度、外观质量、边缘处理情况以及必需的物理力学性能。

6.4.2  石材板厚度应采用分辨率不低于0.05mm的量具检测。

6.4.3  石材的外观质量采用目视观察的方法，检查裂纹、边缘缺棱、缺角、锈斑等缺陷和表面的风化侵蚀现象。

6.4.4  必要时应在幕墙的适当部位抽取石材样品按下列方法进行物理力学性能的检测:

1  吸水率按《天然饰面石材试验方法 第3部分 体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》GB/T 9966.3检测；

2  抗弯强度按《天然饰面石材试验方法 第2部分 干燥、水饱和弯曲强度试验方法》GB/T 9966.2检测；

3  剪切强度按《干挂饰面石材及其金属挂件 第1部分 干挂饰面石材》JC830.1－2008附录A 的规定检测。

6.4.5  当石材出现异常破裂情况时，应综合采用适当的检查和检测方法，分析石材破裂的可能原因。

【条文说明】

6.4.1  早期的石材幕墙主要是使用强度比较高的天然花岗石，但近年来石灰石和砂岩等天然石材也用于建筑外墙，而这些石材的吸水率及强度等性能与花岗石相比差别较大。因此，对既有石材幕墙，首先要鉴别其面板所使用的天然石材品种，以便正确掌握其实际的物理力学性能。

6.4.4  石材幕墙面板的吸水率、弯曲强度和剪切强度是至关重要的物理力学性能指标。在适当部位取样，是指应按最不利原则，尽可能在石材风化侵蚀最严重的部位抽取样品检测其性能，同时要考虑在用的石材幕墙使用安全、拆卸方便。

6.4.5  天然石材强度较低，离散度大，不同品种的石材出现异常破裂情况很复杂，很可能材质性能降低和安装锚固工艺不合理的原因同时存在，要准确判断石材破裂的可能原因比较困难。

- 6.5  接缝密封胶和硅酮结构密封胶

6.5.1  接缝密封胶主要检查外观质量和粘结质量：

1  外观质量检查采用目视观察的方法，检查接缝密封胶是否有开裂、起泡、粉化、脱胶、变色、褪色和化学析出物等现象；

2  粘接质量的检查应采用《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005附录D 1.1的手拉试验方法，检查接缝密封胶与基材是否粘接良好，同时检查胶体有无失去弹性的硬化现象。

6.5.2  硅酮结构密封胶的检查应进行资料审查以及胶缝粘接宽度和厚度、注胶质量、粘结质量、外观质量的检查：

1  检查硅酮结构密封胶的相容性和粘结性检测报告；

2  检查硅酮结构密封胶粘结的基材是否采用底漆处理,应检查相容性和粘结性检测报告及硅酮结构胶注胶时的底漆处理施工记录中相关内容的一致性；

3  外观质量检查采用目视观察的方法，检查硅酮结构胶与相邻粘接材料处是否有变色、褪色和化学析出物等现象；

4  硅酮结构胶注胶尺寸及注胶质量和粘结质量的检查，应将幕墙结构装配组件拆下分解，按下列方法进行检测：

1）胶缝粘接宽度及厚度应采用分辨率不低于0.05mm的游标卡尺检测；

2）注胶质量检查应切开胶缝体横截面，目视观察胶缝是否注胶饱满，有无气泡；

3）粘结质量的检测应采用《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005附录D 1.2的方法，分别对结构胶两面粘结的基材进行手拉剥离试验，检验是硅酮结构胶本身的内聚性断裂破坏还是结构胶与基材粘接面的粘结破坏。

6.5.3硅酮结构密封胶的邵氏硬度和拉伸强度的测试应符合下列规定：

1  邵氏硬度的检测应采用《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第一部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008进行；试样尺寸可以根据实际情况适当减小。试验结果由检测鉴定人员根据实际情况进行判定。

2  拉伸强度的测试按本规程附录A进行。

【条文说明】

6.5.1  接缝密封胶的作用主要是保证幕墙的气密性能和水密性能。接缝密封胶失效会导致幕墙漏气、漏水，甚至会影响隐框玻璃幕墙硅酮结构密封胶的粘结性能和理化性能。接缝密封胶失效，通常表现为粘结失效或密封胶外观出现变化，如开裂、起泡、粉化、变色、褪色、有析出物等。既有幕墙接缝密封胶的目视观察主要是检查幕墙面板接缝密封胶本身的老化和性能退化情况，以判断密封胶的耐久性。

采用破坏性的手拉试验检查密封胶与基体的粘接情况是否良好，还可对拉出的密封胶体的弹性进行手拉测试，检查是否变硬脆化。

6.5.2  硅酮结构密封胶是影响隐框玻璃幕墙安全的重要因素，为了确定既有幕墙工程中的结构胶是否安全，应检查硅酮结构密封胶的相容性和粘结性试验报告、实际胶缝尺寸与设计尺寸是否一致、注胶质量、粘结质量以及物理力学性能。粘结质量应采用手拉剥离试验进行检测。

6.5.3  当怀疑硅酮结构密封胶的性能退化时，应检测其邵氏硬度和拉伸强度。

邵氏硬度的检测应采用《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第一部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008进行，试样尺寸可以根据实际情况适当减小。

拉伸强度的测试按本标准附录A进行。

- 6.6  五金零件及配件

6.6.1  五金零件及配件主要检查材质、厚度、外观质量、表面腐蚀（锈蚀）及配件中非金属零件的老化等情况。

6.6.2  材料的厚度应采用分辨率不低于0.02mm的游标卡尺检测。

6.6.3  外观质量和表面腐蚀（锈蚀）情况采用目视观察检查方法。

6.6.4  对于不锈钢和其他合金材质，必要时可进行取样分析判定。

6.6.5  开启窗五金配件的使用功能及安装牢固程度，采用目视观察检查和手动试验的方法。

【条文说明】

6.6.1  幕墙所用五金零件（包括连接件、紧固件、锚固件）和五金配件，主要用于幕墙构件的连接组装和安装锚固等关键的受力环节，对幕墙的安全可靠性至关重要，其材质除不锈钢和铝合金外，均要求进行适当的表面防腐蚀处理，以防止不同金属间接触的双金属腐蚀。而五金零部件中所用的非金属零件对金属零件的绝缘防护和五金配件的功能实现起着重要的作用，也影响到幕墙的安全可靠性，需认真检查。

6.6.4  幕墙采用的不锈钢应为性能比较好的奥氏体不锈钢。但不锈钢中还有马氏体不锈钢、铁素体不锈钢等其它种类不锈钢，其性能有较大差异，因此，必要时应采用取样进行化学分析以确定不锈钢具体材质。同样，必要时其它合金材质也可取样进行化学判断材质。

6.6.5  开启窗五金配件主要是合页（铰链）、滑撑、滑轮等启闭装置，以及执手与传动机构和锁闭器等锁固装置，其使用功能检查主要是采用观察检查和手动试验的方法，检验其是否安装牢固，反复启闭功能有无异常，使用有无障碍。

- 7  结构和构造的检查

- 7.1 一般规定

7.1.1  幕墙结构和构造应首先检查以下文件和内容:

1  幕墙的设计文件、竣工资料；

2  幕墙竣工资料的隐蔽验收记录:

1）预埋件(或后锚固连接件)

2）构件与主体结构及构件之间的连接构造；

3）变形缝及墙面转角处的构造；

4）幕墙防雷构造；

5）幕墙防火构造；

6）单元式幕墙的封口构造；

7）幕墙热工构造。

3  幕墙结构和构造与设计文件以及现行国家、行业标准的相符情况。

7.1.2  当设计文件、竣工资料等技术资料不齐全或幕墙结构和构造与设计文件不相符时:

1  应补充测绘幕墙的典型立面分格、与主体结构的连接方式和主要构造节点等；

2  应按本章要求进行抽样检查和检测，以确定幕墙结构承载能力验算所需要的结构和构造参数。

3  对隐蔽部位可采用无损或局部破损的方法进行抽样检查和检测。

7.1.3  幕墙主要结构和构造节点的检测要求和方法可参照《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ 139和其它相关标准。

7.1.4  幕墙结构和构造检查，应按每个鉴定单元各类结构构件和构造节点总数的1％进行抽样，且均不少于5个构件或5处构造部位。

【条文说明】

7.1.1  在建筑幕墙可靠性鉴定过程中，检查应包括资料和实物两部分，本条是对资料检查的具体要求。

幕墙的设计文件（竣工图或施工图、结构计算书、设计变更文件及其他设计文件）和竣工资料不仅是幕墙工程验收的依据及验收的重要组成部分，也是对既有建筑幕墙进行鉴定的重要依据。

既有建筑幕墙已经投入使用，不少部位或节点已被装饰材料遮封隐蔽。而这些部位和节点的施工质量至关重要，直接影响到幕墙的安全性和使用功能，必须对安装施工过程中的隐蔽验收文件进行认真审核，为鉴定提供依据。

由于既有建筑幕墙的设计施工时间的原因，其结构和构造与设计文件可能存在与现行国家、行业标准不一致的情况,因此，对既有建筑幕墙进行可靠性鉴定时，应将既有幕墙的结构和构造与设计文件以及现行国家、行业标准进行比较并列出具体的差异，为鉴定提供依据，以便提供整改措施。

7.1.2  当7.1.1条要求检查的资料不齐全或发现幕墙结构和构造与设计文件不相符时，应检查幕墙实物并测量有关参数，作为鉴定依据的补充。

7.1.3  除现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001之外，尚有关于建筑幕墙质量验收的其他现行国家标准和行业标准。玻璃幕墙主要结构和构造节点的检测要求和方法可按照现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001规定的检测要求和方法进行检测，其他建筑幕墙可参照执行。

7.1.4 现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001第5章规定对节点与连接的检查进行“5%抽样检验且不少于3个”。考虑到对既有幕墙检查的抽样数量不同于对新建幕墙工程的检查，因此本条做出对“构件和构造节点总数的1％进行抽样，且均不少于5个构件或5处构造部位”的规定。

- 7.2  结构和构造的检查

7.2.1  幕墙结构和构造检查宜采用以下方法:

1  预埋件与幕墙连接节点按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001第5.2.2方法检查；

2  锚栓连接节点按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001第5.2.4方法检查，连接承载能力检验按《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004附录A（锚固承载力现场检验方法）规定进行；

3  立柱连接节点按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001第5.2.10方法检查；

4  梁、柱连接节点按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001第5.2.12方法检查；

5  变形缝连接节点按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001第5.2.14方法检查；

6  拉杆（索）结构节点, 按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001第5.2.20方法检查，采用应力测定仪和索张力测定仪检测拉杆、拉索的内力；

7  开启窗构造采用目视观察和手动试验方法检查；

8  防雷构造按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001第4.2.2和第4.2.4的方法检查；

9  防火构造按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001第3.2.2和第3.2.4的方法检查；

10  热工构造参照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第5章规定的方法检查。

7.2.2  幕墙面板装配构造的检查采用以下方法:

1  明框幕墙的玻璃面板或其它材料面板的嵌入量：局部清除密封胶条或密封胶,采用深度尺测量；

2  隐框、半隐框玻璃幕墙面板固定压块（勾块）和金属板幕墙面板固定耳板的规格、数量及固定状况：清除面板接缝耐候密封胶后，观察和手动检查固定压块或固定耳板有无松动、变形和损坏现象，测量压块（勾块）或耳板及紧固件规格、间距；

3  吊挂式全玻幕墙的玻璃与上端吊挂夹具的装配连接构造：应拆除部分室内装修吊顶，在吊挂夹具处观测检查；

4  下端支承全玻幕墙玻璃与上、下端槽口以及吊挂式全玻幕墙的玻璃与下端槽口的装配连接构造：应局部清除密封胶，观察检查并测量玻璃与槽口的镶嵌尺寸；

5  点支承玻璃幕墙的面板支承连接装配构造：观察和手动检查驳接头、爪件等点支承装置有无松动、变形和损坏现象；

6   石材幕墙面板支承连接的装配构造：拆除局部石材面板，观察和手动检查石材的钢销、铝合金挂件、背栓、不锈钢挂件等连接件有无松动、变形和损坏现象，测量连接件及紧固件的规格。

7.2.3  当缺少幕墙设计文件，或工程现场难以测量幕墙构造、构件截面几何尺寸时，可采用适当的方法对最不利条件下的幕墙板块或构件进行静荷载检测和计算分析。

【条文说明】

7.2.1  本条规定了进行幕墙结构和构造检查时，应采用的有关标准及其方法。JGJ/T 139-2001包含了对幕墙结构和构造各方面内容的检查或检测方法，可逐一对应采用。

预埋件与幕墙连接节点是幕墙受力最大的节点，直接影响幕墙的整体安全。预埋件与幕墙连接节点包括预埋件与主体结构的连接、转接件与预埋件的连接以及立柱与转接件的连接三个方面，预埋件、转接件、螺栓等规格尺寸，连接是否牢固可靠，是否出现变形、破损、锈蚀等现象是现场检测的重点。同时还应检查埋件附近混凝土是否出现开裂、混凝土掉渣现象。

幕墙构件与混凝土结构的连接，多数情况是通过预埋件实现，当土建施工中未设预埋件、预埋件漏放、预埋件偏离设计位置太远、设计变更、旧建筑加装幕墙时，往往使用后锚固螺栓进行连接。后锚固螺栓的规格、数量以及是否出现松动是现场检测的重点，必要时可进行现场连接承载能力检验。

采用焊接连接的，焊缝表面、焊缝与钢材之间是否有裂纹；是否有未满焊、锈蚀、腐蚀等现象是现场检测的重点。

7.2.2  幕墙面板装配构造方式不同，决定其面板装配质量与安全的因素不同。明框幕墙的面板采用嵌入方式固定，面板嵌入量是关键点；隐框玻璃幕墙采用压块、勾块方式固定，压块、勾块的规格、间距与紧固件是关键点；金属板幕墙的面板固定多采用整体式或装配式耳板固定，耳板的规格、间距与紧固件是关键点。吊挂式全玻幕墙的玻璃吊夹、点支承玻璃幕墙的驳接头及爪件也是面板装配固定的关键点。

7.2.3  幕墙构造、构件截面几何尺寸等情况直接关系到幕墙的安全和主要使用功能，一般情况下幕墙的结构性能可根据结构计算分析及验算进行。但在既有幕墙缺少设计文件图纸且现场又难以或无法测量构件截面几何尺寸，缺少结构验算的必要参数时，可在现场适合于设置密封箱体处进行抗风压性能检测；不能采用此法时，可参照《建筑结构检测技术标准》GB 50344-2004附录H钢结构性能的静力荷载检验的规定采用适当的静力加载方法，测试幕墙主要受力构件的力学性能。

- 8  构件及连接的承载能力验算

- 8.1  一般规定

8.1.1  幕墙结构构件及连接承载能力验算采用的结构分析方法应符合国家、行业现行技术规范，计算模型应符合其实际受力与构造状况。

8.1.2  对幕墙结构布置形式和构件尺寸的确定应符合下列规定：

1  当原设计和施工的技术档案图纸资料齐全时，可只进行部分结构的抽检验证；

2  无原设计和施工的技术档案图纸资料或该资料残缺不全时，应进行实际结构的测绘。

8.1.3  构件的几何参数应采用实测值，并根据现场核查的情况考虑材料的锈蚀、腐蚀、风化、局部缺陷和残损以及施工偏差的影响。

8.1.4  构件自重的标准值，应根据构件的实际尺寸，按材料或构件重力密度标准值计算确定。当遇到下列情况之一时，材料和构件的自重标准值应按现场抽样称量确定：

1  现行荷载规范尚无规定；

2  有理由怀疑规定值与实际情况有较大出入时。

8.1.5  构件材料强度的标准值应根据幕墙结构的实际状态按下列原则确定：

1  若原设计文件有效，且不怀疑结构有严重的性能退化或设计、施工偏差时，可采用

原设计的标准值；

2  若检查表明实际情况不符合上款的要求，应按本规程第6.1.4条的规定进行现场检

测，由检测试验结果的最低值确定。

8.1.6  幕墙结构荷载与作用效应的确定应符合下列要求：

1  重新确定可变荷载和作用的取值，参照GB 50292-1999附录B（已有结构上荷载标准值的确定）的规定，按鉴定后的下一个目标使用年限（委托方与鉴定方共同商定）的可靠度实际需要，合理确定验算的基准期，正确计算标准值；

2  荷载和作用效应的确定及组合应符合国家、行业现行标准的规定；

3  建筑物的地面粗糙度类别应根据建筑物周边的实际情况重新确定。

【条文说明】

8.1.1  幕墙结构计算书中，对结构构件承载能力进行验算时，所采用的结构分析方法应符合相关现行国家和行业工程技术规范的规定，力学计算模型和计算公式，应符合工程实际情况。

8.1.2  本条规定了对既有幕墙结构布置形式和构件尺寸的确定方法。如原设计施工技术资料齐全，只要对部分结构及构件与技术文件资料的符合性进行抽检验证即可。如无原设计施工技术资料或不全时，则应进行实际结构及构件的准确测绘。

8.1.3  既有幕墙的构件在使用过程中，不可避免的会受到环境和其他因素的影响，因此，在进行可靠性鉴定时，应采用实测值确定构件的几何参数，并充分考虑环境和施工偏差所带来的各种影响。

8.1.4  幕墙构件的自重标准值，是经常作用的永久荷载，是对既有幕墙进行结构计算分析时的基础荷载之一，在进行幕墙承受的荷载和作用效应组合时，所有的基本组合工况中都必须包括构件的自重作用。本条规定了确定幕墙构件自重标准值的原则和方法。

8.1.5  幕墙构件材料强度的标准值，是进行结构计算分析时的基本参数，是保证幕墙安全的基础，本条规定了确定幕墙构件材料强度标准值的原则和方法。由于既有建筑幕墙的构件材料抽样数量有限，为确保材料强度取值的可靠，本条规定现场检测的材料强度标准值取其最低值。

8.1.6  由于既有幕墙受设计、施工时间的限制，设计基准期的选用不一定符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中设计基准期为50年的规定。在进行可靠性鉴定时，应参照GB 50292-1999附录B的规定，与委托方商定，按鉴定后的下一个目标使用年限的可靠度实际需要，合理确定验算的基准期，并根据建筑物周边的实际情况，重新确定地面粗糙度类别，正确计算幕墙结构荷载与作用效应标准值。例如，有的体型复杂的或超高层幕墙建筑，建造时是通过建筑模型风洞试验确定的风荷载，而当若干年后对其鉴定时，其周围的风环境已发生较大的变化，这就可能需要按新的周围环境重新进行风洞试验，以合理确定其风荷载。

鉴定的目标使用年限，是根据建筑幕墙的使用历史、当前的技术状况和今后的维修使用计划，由委托方和鉴定方共同商定。

- 8.2  幕墙面板及连接验算

8.2.1  玻璃面板及连接验算应符合下列规定：

1  玻璃面板承载能力的验算，应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的规定，按框支承、点支承和玻璃肋支承等不同的面板支承形式，进行玻璃面板截面的最大应力和挠度的验算；

2  玻璃面板支承锚固连接承载能力验算，应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的要求，并应符合下列规定：

1）采用螺纹紧固件锚固的框支承玻璃面板，应进行螺纹连接承载能力验算。玻璃面

板锚固连接件（如压块、压板等）应进行受弯和受剪能力验算；

2）隐框、半隐框支承玻璃面板和玻璃肋支承全玻幕墙的硅硐结构密封胶的拉伸强度标准值，如按本规程等6.5.3条规定实测值不小于0.6MPa，则应按0.6MPa采用；如果实测值小于0.6MPa，则应采用实测值。

3）点支承玻璃面板的固定连接应进行点支承装置承载能力验算，必要时应进行点支承装置承载能力的抽样检测。抽样数量应不少于5个。

8.2.2  金属面板及连接验算应符合下列规定：

1  金属面板承载能力的验算，应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133有关规定，按不同的面板支承形式，进行金属面板及其中肋和边肋最大应力和挠度的验算。

2  金属面板支承连接承载能力验算，应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的有关要求，并应符合下列规定：

1）采用螺纹紧固件锚固的金属面板，应进行螺纹连接承载能力验算。

2）采用挂钩固定的金属面板，应进行挂钩的受剪和承压承载能力验算。

8.2.3  石材面板及连接验算应符合下列规定：

1  石材面板承载能力的验算，应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的有关规定，按不同的面板支承形式，进行石材面板最大应力的验算。

2  石材面板支承锚固连接承载能力验算，应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的有关要求，并应符合下列规定：

1）采用钢销式、短挂件、通长挂件连接形式的石材面板应对连接处石材槽口的剪切应力进行验算。

2）石材面板连接所采用的钢销、铝合金挂件、不锈钢螺栓等应进行抗弯及抗剪强度的验算。

3）采用背栓式锚固连接的石材面板，应进行背栓连接承载能力验算，必要时应进行背栓连接承载能力的抽样检测。

【条文说明】

8.2.1  玻璃面板是直接承受风荷载，保证幕墙各项物理性能的基本构件，在进行可靠性鉴定时，应根据面板的实际支承条件，根据现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102）的要求，对面板的承载能力和固定连接承载能力进行验算。

本条第2款第2项规定：“隐框、半隐框支承玻璃面板和玻璃肋支承全玻幕墙的硅硐结构密封胶的拉伸强度标准值，如按本规程等6.5.3条规定实测值不小于0.6MPa，则应按0.6MPa采用；如果实测值小于0.6MPa，则应采用实测值”。这是因为《建筑用硅酮结构密封胶》GB/T16776-2005规定的拉伸粘结强度0.6MPa的指标，是产品性能的最低要求，而实际上企业生产的结构胶强度都比产品标准的规定指标高出不少，因此既有幕墙结构胶的拉伸强度实测值就有可能高于0.6MPa。考虑到行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规定的硅酮结构胶的强度设计值，是按新胶0.6MPa的强度标准值确定的，所以本规定即使既有幕墙结构胶的强度实测值高于0.6MPa，也应按0.6MPa采用，以确保胶的可靠性。

点支承玻璃幕墙的点支承装置部件，如原设计或施工文件无承载能力数据可依据，则可能需进行点支承装置承载能力的抽样实测，为验算提供依据。

8.2.2  金属面板是直接承受风荷载，保证幕墙各项物理性能的基本构件，在进行可靠性鉴定时，应根据面板的实际支承条件，根据现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的要求，对面板的承载能力和连接强度进行验算。

8.2.3  石材面板是直接承受风荷载，保证幕墙各项物理性能的基本构件，在进行可靠性鉴定时，应根据面板的实际支承条件，根据现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的要求，对面板的承载能力和连接强度进行验算。由于现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133中，没有关于背栓式锚固连接的石材面板的承载力验算规定，因此，必要时应在幕墙上抽样，进行背栓连接的承载能力检测，抽样数量应不少于5个。

- 8.3  支承结构构件及连接验算

8.3.1  框支承结构的构件式和单元式幕墙的主要受力杆件立柱、横梁，应根据实际支承条件，采用正确的计算模型进行构件截面承载力和稳定性验算。

8.3.2  采用钢或铝合金支承结构体系的杆件之间以及杆件与主体结构锚固件之间的连接计算和构造要求，应分别符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018和《铝合金结构设计规范》GB 50429的有关规定。

8.3.3  支承结构体系与主体混凝土结构采用预埋件或后锚固件连接的承载力验算及构造要求，应分别符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102－2003附录C和《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定。必要时应进行锚固件连接承载能力的抽样检测。

8.3.4  点支承幕墙的张拉杆索支承体系应按考虑几何非线性的有限元方法，验算在各种受力状况下的拉杆强度、整体稳定，并验算拉索的张拉力是否能保证索桁架必要的结构刚度、整体稳定性、在各种受力状况下的承载能力。

8.3.5  非自平衡形式的杆索体系应计算其对主体结构的附加作用力，并将张拉索杆体系对主体结构的附加作用力提交委托方进行建筑结构验算。

8.3.6  全玻幕墙和点支承全玻幕墙支承玻璃肋及其连接的承载能力、稳定性和构造要求，

应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。

【条文说明】

8.3.1  构件式和单元式幕墙的主要受力杆件立柱、横梁，是保证幕墙各项物理性能和安全的基本构件，在进行可靠性鉴定时，应根据实际支承条件，采用正确的计算模型进行构件截面承载力和稳定性验算。

8.3.2  幕墙支承结构体系杆件之间、杆件与主体结构锚固件之间的连接计算和构造直接关系到幕墙的安全。在现行国家标准《钢结构设计规范》（GB 50017和《铝合金结构设计规范》GB 50429中已经有明确规定，在进行可靠性鉴定时，应按照有关规定进行验算。

8.3.3  幕墙构件与混凝土结构的连接，多数情况是通过预埋件实现，当土建施工中未设预埋件、预埋件漏放、预埋件偏离设计位置太远、设计变更、旧建筑加装幕墙时，往往使用后锚固螺栓进行连接。在现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102附录C和《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145中，对预埋件和后锚固螺栓的承载力验算及构造，均有相应的要求，应按照有关规定和要求进行鉴定、验算。

8.3.4  张拉杆索支承体系的拉杆和拉索只承受拉力，不承受压力，而风荷载和地震作用又处于两个不同方向，所以，张拉杆索支承体系应在两个正交方向都形成稳定的结构体系除主要受力方向外，其正交方向应布置平衡或稳定拉索或拉杆或采用双向受力体系，采用计算机软件进行内力位移分析更接近实际情况。由于所用的拉索或拉杆的截面较小，内力较大，这类结构的位移较大，在采用计算机软件进行内力位移分析时，应考虑其几何非线性的影响。

8.3.5  张拉杆索体系只有在施加预应力之后，才能形成稳定不变的受力体系。因此，一般张拉杆索支承体系都会使主体结构承受附加的作用力，其中，以非自平衡形式的杆索体系对主体结构产生的附加作用力最为明显，在主体结构设计时必须加以考虑。在进行可靠性鉴定时，应将张拉索杆体系对主体结构的附加作用力提交原建筑设计单位进行结构验算，确保幕墙的使用安全。

8.3.6  全玻幕墙的玻璃肋由整块玻璃构成，点支承全玻幕墙的支承玻璃肋由金属件连接，并在金属板上设置支承点。玻璃肋承受玻璃面板传递的风荷载和地震作用，类似楼盖结构的支承梁，因此，对玻璃肋截面尺寸和构造都有特定的要求，以保证其必要的刚度和承载能力。现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102）中，对全玻幕墙和点支承全玻幕墙支承玻璃肋及其连接的承载能力、挠度、稳定性和构造均有明确要求，应按照其规定进行验算、评定。

9  构件及构造安全性鉴定评级

9.1  一般规定

9.1.1  幕墙鉴定按构件和构造的种类划分为下列基本单位：

1  面板及连接和支承结构构件及连接的承载能力；

2  面板及支承构件的连接构造；

3  开启窗构造；

4  防火构造；

5  防雷构造；

6  金属构件不适于继续承载的腐蚀和锈蚀。

9.1.2  幕墙鉴定基本单位的安全性鉴定评级，应根据构件及构造的不同种类，按本章第9.2节至9.4节的规定，分别评定每一受检构件、构造的等级，并取其中最低一级作为该构件、构造的安全性等级。

9.1.3  构件的安全性鉴定评级应结合实际的荷载、作用和材料性能进行，并考虑结构缺陷对计算模型的影响。根据验算、检测数据和试验结果确定结构可利用的潜在承载能力。

9.1.4  构件安全性鉴定采用的检测数据，应符合下列要求：

1  检测方法应按现行有关标准采用。当需采用不止一种检测方法同时进行测试时，应事先约定综合确定检测值的规则，不得事后随意处理；

2  检测应按本标准规定的鉴定基本单位进行，并应有取样、布点方面的详细说明。当测点较多时，尚应绘制测点分布图；

3  当怀疑检测数据有异常值时，其判断和处理应符合现行有关标准的规定，不得随意舍弃数据。

9.1.5  下列情况应通过荷载试验评估构件的承载能力：

1  按现有计算手段尚不能准确作出评定；

2  结构验算缺少应有的参数；

3  需要掌握真实的承载能力极限状态。

9.1.6  不能直接计算的构件节点和连接，可根据现场检查、实际使用状况判断其工作性能和承载能力。

【条文说明】

9.1.1  幕墙鉴定构件和构造种类的划分见表4.2.1，其划分的主要依据是根据幕墙本身的典型构造和功能特点进行，使得被鉴定的构件和构造易以识别和区分。鉴定的主要项目包括了构件及连接承载能力、构造安全性和构件防腐、防锈。面板及连接的承载能力是指各类建筑幕墙用面板与其直接相连的支承框架、玻璃肋及点支承装置或幕墙支承结构等连接的承载能力；支承结构构件及连接的承载能力，是指支承幕墙面板的支承框架、玻璃肋及点支承装置或幕墙支承结构等构件与建筑主体结构连接的承载能力。

9.1.2  由于是对幕墙基本单位的安全性进行鉴定评级，因而其安全性能等级的评定结果应取受检的每一受检构件、构造其中最低一级作为该构件、构造的安全性等级。

9.1.3  既有幕墙的实际承载能力可通过验算、检测数据和试验结果等方法加以重新确定。在采用验算方法进行幕墙的实际承载能力确定时，要充分考虑各种材料在使用后发生的性能变化和结构位移对整体幕墙性能和承载能力的影响，如连接部位材料性退老化引致不可修复的支承结构连接失效；材料的腐蚀、锈蚀使材料的有效受力截面面积减少；幕墙在常年外力和内在效应的作用下或施工误差产生位移而改变了原来幕墙的设计计算模型。

9.1.4  为了保证检测数据的有效性、严肃性和可信性，现就其中1、3两款作如下说明：

1、关于同时使用不止一种检测方法的规定

当一个检查项目同时并存几种检测方法标准时，可通过书面合同或补充协议确认其中一种方法。在需采用2～3种非破损检测方法同时测定一个项目，然后再综合确定其检测结果的取值才能取得较为可靠的检测结论的情况下，务必事先约定数据综合处理的规则。

二、关于异常值处理的规定

当怀疑检测数据有异常值时，应根据现行国家标准《正态样本异常值的判断和处理》GB4883进行检验是没有问题的，但在执行该标准时应注意的是，其中有些条款同时并存着几种规则，可通过书面合同或补充协议确认其中一种规则。另外，对检出的异常值是否剔除，应持慎重的态度。例如，当找不到其他物理原因可证明该检出值确有问题时，一般宜根据该标准规则4.3的b款，仅剔除按剔除水平检出的异常值，较为稳妥可信。

这里还需要指出的是，上述标准仅适用于正态样本。若所持样本不服从正态假设时，应按分布检验结果，采用其他分布类型的国家标准。不过对材料强度的检测一般可不考虑这个问题。

9.1.5  对于使用年限较长或难以界定构造间各构件连接界面受力状况而不易得出正确的承载能力计算结果，并且又不便进行荷载试验时，可采用现场检查使用效果、凭借经验来判断构件的工作性能和承载能力。如构件反复受力引起的材料性能变化、非金属构件的老化等都较难于通过计算来直接评定构件的安全性能。

9.1.6  既有幕墙的荷载试验尽可能采用取样方法在实验室或试验场进行。必须进行现场荷载检测的，由于幕墙的现场荷载检测方法迄今还没有现行的国家标准可执行，必然会给实施本条规定造成不少困难。在这种情况下，若鉴定单位拟引用国外标准，或按自行设计的试验方法进行检验，务必要慎重考虑。一般情况下不建议在现场进行承载能力极限状态的检测，以免造成安全问题。对于确实需要掌握真实承载能力极限状态，其检测方法一定要确保检测安全。

9.2  构件及连接的承载能力

9.2.1  构件及连接承载能力的验算评定等级应按表9.2.1的规定,分别评定每一验算项目的等级,然后取其中最低一级作为该构件或连接承载能力的安全性等级。

表9.2.1  构件(含连接)承载能力的验算评定等级

| 构件类别 | R/γ0S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| 支承构件及其连接 | ≥1.0范围 | ≥0.95，且＜1.0 | ≥0.90，且＜0.95 | ＜0.90 |
| 面板构件及其连接 | ≥1.0 | ≥0.90，且＜1.0 | ≥0.85且＜0.90 | ＜0.85 |

注：表中 R和S分别构件的抗力和作用效应，应按国家和行业现行有关标准、规范的要求确定；γ0为结构重要性系数，应按验算所依据的标准规范确定。

9.2.2  幕墙面板的硅酮结构胶粘结安全性评定，除按本规程表9.2.1进行结构胶强度的承载力验算评定等级，还应按9.2.2的规定进行剥离试验粘结性和最大强度伸长率的综合评定，最后，取按表9.2.1和表9.2.2评定等级中的最低一级作为安全性等级。

表9.2.2硅酮结构胶剥离试验粘结性和最大强度伸长率综合评定等级

| 粘结良好，剥离粘结破坏面积≤20%；且最大强度伸长率≥100% | 粘结良好，界面破坏≤20%；且最大强度伸长率≥75% | 粘结良好，界面破坏≤20%；且最大强度伸长率≥50% | 粘结不好，界面破坏面积＞20%；或最大强度伸长率＜50% |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.3构件及连接的承载能力需通过荷载试验鉴定安全性时，应按下列规定评定等级：

1  若检测试验合格，可根据其完好程度，定为au级或bu级；

2  若检测试验不合格，可根据其严重程度，定为cu级或du级。

9.2.4  经现场检查，构件(含连接)产生裂缝、连接部位松动并丧失承载能力时，应直接定为du级。

【条文说明】

9.2.1  幕墙构件及连接承载能力的验算评定等级标准的制定原则，可参见《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999编制说明中4.1.1条的条文说明。

9.2.2  玻璃幕墙面板结构胶粘结的承载能力是结构胶的强度、弹性和基材粘结性的综合体现。因此，在按表9.2.1进行结构胶强度的承载能力验算评定等级后,还应按本条的规定,以实测的最大强度伸长率评定其弹性,以剥离粘结破坏面积评定其与玻璃和铝材的粘结性,最后以这三个方面的综合效果评定其结构性装配的可靠性。

9.2.3 结构的荷载试验可参照9.1.6的条文说明进行，并按下列原则分级：

1  当鉴定结果符合本标准根据现行标准规范规定和具有建筑物必需考虑的问题(如性能退化、环境条件改变等)所提出的安全性要求时，可评为au级；

2  当鉴定结果遇到下列情况之一时，可降为bu级：

1)尚符合本标准的安全性要求，但有不影响安全性的构件细小位移或变形、密封胶缝开裂等，经鉴定人员认定，不宜评为au级者。

2)虽略不符合本标准的安全性要求，但符合原标准规范的安全性要求。

3  当鉴定结果不符合本标准对au级的安全性要求，且不能引用降为bu级的条款时，应评为cu级。

4  当鉴定结果极不符合本标准对au级的安全性要求，且鉴定对象的承载能力已处于临近破坏的状态，须立即采取应急措施加以处理，否则将产生严重的安全问题的应评为du级。

9.2.4  对于现场通过目测、手感或适当辅助工具检查后发现存在不应有、且无法通过简单的方法可修复、并降低幕墙构件及连接承载能力的裂缝、松动应定为du级。

9.3  构造

9.3.1  幕墙构件连接构造和其他各种功能构造的安全性鉴定，宜根据设计文件和竣工验收资料，结合现场检查验证情况进行综合评定。

9.4.2  幕墙构造的安全性鉴定应按表9.4.2的规定评定等级。

表  9.4.2  幕墙构造的安全性评定等级

| 构 造 类 别 | au级或bu级 | cu级 | du级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面板支承连接构造 支承构件连接构造 开启窗构造 防火构造 防雷构造 | 构造连接方式正确，功能可靠，符合现行标准、规范和设计要求，无缺陷,或仅有局部表面缺陷 | 构造连接方式有缺陷，不能完全符合现行标准、规范和设计要求，局部存在构造隐患 | 构造连接方式不当，有严重缺陷，不符合现行标准、规范和设计要求，工作异常，存在构造隐患或失效 |

注： 严重缺陷，包括钢结构构件施工过程遗留的焊缝夹渣、气泡、咬边、烧穿、漏焊、未焊透、变形以及焊脚尺寸不足;锚栓、铆钉或螺栓漏锚、漏铆、漏栓、错位，锚栓松动、锚栓、铆钉、螺栓产生变形、滑移或其它损坏;开启窗连接配件松动且连接失效;结构性装配的结构胶开裂或脱落;预应力系统预应力不足、结构松弛等。

【条文说明】

9.3.1  幕墙构件连接构造和其他各种功能构造的安全性一般在幕墙的建造过程中已通过设计审查和性能检测给予评定。对于在幕墙建造中不按照设计图纸施工、或在使用过程中更改原幕墙构件连接构造和其他各种功能构造的安全性鉴定，可通过核对现场实际状况与设计文件和竣工验收资料的差异进行综合评定。

9.4.2  幕墙构件连接构造和其他各种功能构造的安全性鉴定分级原则主要依照构造连接方法的正确和可靠性、与现行标准规范的相符及是否存在隐患来确定。由于我国的幕墙建造早于现行标准规范的出台，所以在现有的既有幕墙中存在相当数目的工程与现行标准规范存在不完全符合的情况。对此现象，可根据幕墙在使用过程中所经历的实际情况，如承受过的最大台风或其他荷载的作用和现有幕墙各构件连接构造和其他各种功能构造的完好状况，通过与现行标准规范在风荷载、挠度变形、位移量、结构松动等方面的要求进行比照和分析，并以此结果来进行安全性鉴定的分级。

9.4  金属构件的腐蚀、锈蚀

9.4.1  幕墙金属构件的安全性按不适于继续承载的腐蚀或锈蚀评定，包括支承结构铝合金构件和钢构件（钢桁架、索杆结构、索结构）、与主体结构连接铝合金和钢转接件、开启窗受力五金配件。

9.4.2  幕墙支承结构金属构件按不适于继续承载的腐（锈）蚀评定安全性时，应按表9.4.2的规定评级。

表  9.4.2  铝合金构件和钢构件不适于继续承载的腐蚀、锈蚀评定等级

| 等 级 | au | bu | cu | du |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定标准 | 表面处理层完好 无腐蚀或锈蚀 | 表面处理层基本完好 有局部轻微腐蚀或锈蚀 | 表面处理层不完整 有局部明显腐蚀或锈蚀 | 表面处理层已破坏 有严重腐蚀或锈蚀 |

【条文说明】

9.4.1  幕墙构件中不适于继续承载的腐蚀、锈蚀主要表现在钢制预埋件、转接件、室外钢结构件和焊接部位等。受力非金属材料的老化在幕墙构件中主要表现在结构胶、隔热铝合金型材的隔热条和点支承装置中承坐的衬套等构件。

9.4.2  钢结构构件表面防护层遭到破坏且有严重腐蚀和锈蚀的结构主要受力部位的构件，除按表9.4.2的规定进行安全性评定定级外，还可参照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999中4.3.5条的规定进行定级评定。非金属材料老化的安全性评定定级可通过对现场实物的检查结果评定，必要时可取样检验或在现场通过适宜的检测方法进行检验。

10  构件正常使用性鉴定评级

10.1  一般规定

10.1.1  单个构件（含连接件，以下同）的正常使用性鉴定评级，应根据构件的不同种类和检查项目，按本章第10.2节至10.4节的规定，分别评定每一受检构件的验算和各种检查项目的等级，并取其中最低一级作为该构件的正常使用性等级。

10.1.2  幕墙构件正常使用性的鉴定，应以现场的调查、检测结果为基本依据。鉴定采用的检测数据，应符合本规程第9.1.4条的要求。

10.1.3  幕墙构件的鉴定在下列情况之一时，尚应按正常使用极限状态的要求进行计算分析和验算：

1  检测结果需与计算值进行比较；

2  检测只能取得部分数据，须通过计算分析进行鉴定；

3  为改变幕墙使用条件或使用要求而进行的鉴定。

10.1.4  对被鉴定的构件进行计算和验算，除应符合现行技术规范的规定和本规程第8.1节的要求外，还应遵守下列规定：

1  对构件材料的弹性模量、泊松比及线膨胀系数等物理性能指标，可根据鉴定确认的材料品种，按现行设计规范规定的数值采用；

2  验算结果应按现行标准、规范规定的限值进行评级。

3  若验算结果与观察不符，应进一步检查设计和施工方面可能存在的差错。

【条文说明】

10.1.1  设置本条的目的，一是为了将本规程表4.3.2规定的单个构件（连接件）的正常使用性鉴定评级的检查项目，与本章的的具体内容联系起来，以便于规程使用者掌握前后条文的承接关系；二是规定了单个构件的正常使用性等级的评定原则：以验算和检查项目中的最低等级作为该构件的正常使用性评定等级。

10.1.2  为了使鉴定工作更有成效地进行，本规程着重强调了构件正常使用性鉴定应以调查、检测结果为基本依据这一原则。但需注意，所用的定语是“基本”而非“唯一”。其目的并不是排斥必要的计算和验算工作，而是要求这项工作应在调查、检测基础上更有针对性地进行。因此，在第8.1.3条中进一步明确了有必要进行分析和验算的两种情况，以便鉴定人员作出安排。

正常使用性鉴定虽不涉及安全问题，但其对检测的要求并不低于安全性鉴定。因为其鉴定结论是作为对幕墙构件进行维修处理或功能改造的的主要依据。如果鉴定结论有不实之处，其经济后果也是比较严重的，故该鉴定采用的检测数据同样应执行本规程第9.1.4条的规定。

10.1.3  改变幕墙使用条件或使用要求的情况。可能在既有幕墙的节能改造或装饰性改造的大修中发生，对幕墙的正常使用性影响较大。

10.1.4  鉴定时通过对幕墙材料的检查测试确认了其材质品种和牌号，则可按现行幕墙技术规范关于材料的力学和物理性能的规定数值采用。

10.2  构件变形

10.2.1  面板及支承结构受弯构件的正常使用性按其变形挠度验算结果评定时，应符合表10.2.1的规定。

表10.2.1面板及支承结构受弯构件按其变形挠度验算

结果的正常使用性等级评定

| 等级 | 变形挠度验算结果 |
| --- | --- |
| as | 验算合格，计算值不大于现行标准规定限值 |
| bs | 验算不合格，计算值大于现行标准规定限值，但不大于该限值的1.2倍 |
| cs | 验算不合格，计算值大于现行标准规定限值的1.2倍 |

10.2.2面板及支承结构受弯构件的正常使用性按其变形挠度检测结果评定时，应符合表10.2.2的规定。

表10.2.2面板及支承结构受弯构件按其变形挠度检测

结果的正常使用性等级评定

| 等级 | 变形挠度检测结果 |
| --- | --- |
| as | 检测值小于现行标准规定限值 |
| bs | 检测值大于现行标准规定限值，但不大于该限值的1.05倍 |
| cs | 检测值大于现行标准规定限值的1.05倍 |

10.2.3  幕墙支承结构偏心受弯构件的正常使用性按其扭转变形检测结果评定时，应按表10.2.3的规定评级。

表10.2.3面板及支承结构受弯构件按其扭转变形检测

结果的正常使用性等级评定

| 等级 | 变形挠度检测结果 |
| --- | --- |
| as | 构件无明显扭转位移，符合设计要求 |
| bs | 构件有明显可见扭转位移，但尚不显著影响使用功能 |
| cs | 构件显著的扭转位移，不符合设计要求 |

【条文说明】

10.2.1  本条是根据多年来幕墙的计算与检测的实际情况而定。建筑幕墙的计算是根据幕墙结构的传力路径，将所有的荷载与作用最后由主要受力构件承担。而幕墙实际受力是由其结构系统整体承担的，幕墙足尺试件结构性能检测说明，其性能实测值要比理论计算值高20％～30％。现行标准规范的规定限值是多年实际经验的总结，能满足标准要求一般不会有什么问题，可评为as级；但超出其规定限值的，也不一定影响正常使用。《钢结构设计规范》GB 50017-2003第3.5节结构或构件变形的规定提出，当有实践经验和或有特殊要求时，可根据不影响正常使用和观感的原则对结构或构件变形的容许值进行适当地调整。对既有幕墙结构来说，是否影响正常使用的问题基本上已经暴露出来，所以在按构件的变形验算项目评定等级时，应注意是否真的影响正常使用，如果不影响正常使用，即使超过现行标准规范的规定限值，也可以评为bs级。

10.2.2  幕墙受弯构件的挠度是荷载作用下构件的弹性变形。根据幕墙工程的实际经验，构件挠度实测值在不超过行标准规定限值的1.05倍范围内，尚不显著影响幕墙的正常使用功能。因此，本规程将现行标准规定限值的1.05倍作为检测项目划分bs、cs级的界限是合适的。

10.2.3  幕墙支承结构偏心受弯构件的扭转变形普遍存在，当扭转达到某一程度时，不仅会影响构件的正常使用功能，甚至会造成安全隐患。因此，根据幕墙工程的实际经验，本规程将显著影响幕墙正常使用功能的明显扭转变形作为划分bs、cs级的界限。

10.3  支承构件及连接件的腐蚀及锈蚀

10.3.1  铝合金构件及连接件（包括与主体结构连接件）的正常使用性按其腐蚀的检查结果评定时，应按表10.3.1的规定评级。

表10.3.1  铝合金构件及连接件的腐蚀等级的评定

| 等 级 | 腐 蚀 程 度 |
| --- | --- |
| as | 膜（涂）层完好，无腐蚀现象 |
| bs | 膜（涂）层脱落（包括起鼓）面积不大于10%；易蚀部位的表面上有少量点蚀 |
| cs | 膜（涂）层脱落（包括起鼓）面积大于10%；易蚀部位可见到密布腐蚀点 |

10.4.2  钢构件及连接件（包括与主体结构连接件）的正常使用性按其锈蚀的检查结果评定时，应按表10.4.2的规定评级。

表10.4.2钢构件及连接件的锈蚀等级的评定

| 等 级 | 锈 蚀 程 度 |
| --- | --- |
| as | 面漆及底漆完好，漆膜尚有光泽 |
| bs | 面漆脱落（包括起鼓面积），对普通钢结构不大于15%；对薄壁型钢和轻钢结构不大于10%。底漆基本完好，但边角处有锈蚀，易锈部位的表面上可见到少量点蚀 |
| cs | 面漆脱落面积（包括起鼓面积），对普通钢结构大于15%；对薄壁型钢和轻钢结构大于10%。底漆锈蚀面积正在扩大，易锈部位可见到麻面状锈蚀 |

【条文说明】

铝合金构件及连接件和钢构件及连接件是幕墙体系中受力和传力的关键环节，其腐蚀情况和防腐蚀措施影响幕墙结构正常使用的耐久性。表10.4.2的内容是采用《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999表5.3.4钢结构构件和连接的锈蚀（腐蚀）等级的评定的内容，而表10.4.1铝合金构件及连接件的腐蚀等级的评定内容，是本规程参考其内容制订的。

10.4  幕墙面板的腐蚀及外观缺陷

10.4.1  幕墙金属面板的正常使用性按其腐蚀及外观缺陷的检查结果评定时，应按表8.5.1的规定评级。

表10.4.1  金属板的腐蚀及外观缺陷评定等级

| 等 级 | 腐蚀及外观缺陷程度 |
| --- | --- |
| as | 面板未受腐蚀，表面处理层完好，基本保持原有光泽。表面平整，无明显损伤 |
| bs | 面板有轻微的腐蚀或锈蚀，表面处理层基本完好，外观色泽无明显变化。表面有轻微的鼓凸、凹陷或损伤 |
| cs | 面板有明显的腐蚀或锈蚀，表面处理层有明显的脱落，或大面上可见到麻面状腐（锈）蚀，外观色泽有显著变化，边角处有比较严重腐蚀或锈蚀。表面有严重的鼓凸、凹陷或损伤 |

10.4.2  幕墙石材面板的正常使用性按其风化腐蚀及外观缺陷的检查结果评定时，应按表10.4.2的规定评级。

表10.4.2  石材板的腐蚀及外观缺陷评定等级

| 等 级 | 腐蚀及外观缺陷程度 |
| --- | --- |
| as | 面板未受风化侵蚀或其它腐蚀，表面防护处理层完好，基本保持石材原有光泽 |
| bs | 面板局部有轻微的锈斑、污斑，表面防护处理层基本完好，局部有轻度失光或褪色 |
| cs | 面板有明显的风化侵蚀或腐蚀，表面防护处理层已失效，有明显的锈斑、污斑或失光、粉化、褪色 |

10.4.3  幕墙玻璃板的正常使用性按其腐蚀及外观缺陷的检查结果评定时，应按表10.4.3的规定评级。

表10.4.3  玻璃板的腐蚀及外观缺陷评定等级

| 等 级 | 腐蚀及外观缺陷程度 |
| --- | --- |
| as | 玻璃表面无发霉； 镀膜玻璃无脱膜、变色、斑纹、膜面损伤； 中空玻璃密封完好，无雾气、水珠； 夹层玻璃无脱胶、气泡，无中间层杂质等不透明缺陷 |
| bs | 玻璃表面有轻微发霉； 镀膜玻璃有轻微脱膜、变色、斑纹、膜面损伤； 中空玻璃密封基本完好，有轻微雾气、水珠； 夹层玻璃边缘有轻微脱胶、气泡，有少量中间层杂质等不透明缺陷 |
| cs | 玻璃表面有严重发霉； 镀膜玻璃有严重脱膜、变色、斑纹、膜面损伤； 中空玻璃密封失效，有大量雾气、水珠； 夹层玻璃有严重脱胶、气泡，有大量中间层杂质等不透明缺陷 |

【条文说明】

幕墙面板占幕墙总面积大部分，建筑外围护与装饰功能主要靠幕墙面板的使用功能来实现。既有幕墙各种面板经长时间的使用，其所受到的各种腐（锈）蚀、风化污损、失光褪色、凹凸变形，以及镀膜玻璃膜面损伤、中空玻璃密封失效、夹层玻璃脱胶起泡等，直接影响到幕墙的采光、保温、遮阳隔热等建筑物理功能和建筑外观装饰效果，关系到幕墙是否还能正常使用。因此，该三条是幕墙面板构件适用性和耐久性评定的必需内容。

11  子单元安全性鉴定评级

11.0.1  建筑幕墙安全性的第二层次鉴定评级，应按本规程第9.1.1条规定的构件和构造的基本单位类别，划分为若干个子单元，并按本章第11.0.2条、11.0.3条规定的鉴定方法和评级标准进行评定。

11.0.2  构件和构造子单元安全性等级评定时，应根据其每一受检构件和构造的评定结果，按表11.0.2的规定评级。

表11.0.2  每种构件和构造安全性等级的评定

| 构件类别 | Au级 | Bu级 | Cu级 | Du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1支承构件及连接： 1）承载能力 2）连接构造 3）金属构件腐蚀和锈蚀 | 不含cu级和du级，可含bu级，但一个子单元的含量不多于20% | 不含du级，可含cu级，但一个子单元cu级的含量不多于10% | 可含du级, 但一个子单元的du级含量不多于5% | du级的含量多于Cu级的规定数 |
| 2面板构件及连接： 1）承载能力 2）连接构造 3 开启窗承载能力及构造 4 防火构造 5 防雷构造 | 不含cu级和du级，可含bu级，但一个子单元的含量不多于30% | 不含du级，可含cu级，但一个子单元cu级的含量不多于20% | 可含du级, 但一个子单元的du级含量不多于10% | du级的含量多于Cu级的规定数 |

11.0.3  幕墙支承构件与主体结构连接构造以及防火构造、防雷构造安全性的评定，如原设计、施工图纸及隐蔽工程验收记录齐全，可通过少量（5～10处）构造部位的现场抽查核实验证；如无原设计、施工图纸及隐蔽工程验收记录，或虽有但不齐全，则需进行较多（不少于10处）构造部位的现场检查确定。

【条文说明】

11.0.1～11.0.2  建筑幕墙安全性鉴定的第二层次，是对按本规程第9.1.1条规定划分的不同子单元中每一构件及构造的基本单位的安全性鉴定结果，按本章表11.0.2的规定进行归纳评级。

11.0.2  按本规程第9.1.1条规定划分的不同子单元，在表11.0.2中分为两大类评级，考虑到幕墙支承构件是关系到幕墙结构安全的主要受力构件，较之与以它为承托的面板等其它构件更为重要，因此对其评级的标准比其它构件的评级标准更严一些。

12  子单元正常使用性鉴定评级

12.0.1  建筑幕墙正常使用性的第二层次鉴定评级，应按本规程第10章规定的构件正常使用性鉴定的基本单位类别和本章规定的使用功能（性能）类别划分为若干个子单元，并分别按本章第12.0.2节至12.0.3节规定的鉴定方法和评级标准进行评定。

12.0.2  构件子单元正常使用性等级评定时，应根据其每一受检构件的评定结果，按表12.0.2的规定评级。

表12.0.2  每种构件正常使用性等级的评定

| 构件类别 | As级 | Bs级 | Cs级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 支承构件 1）构件变形 2）腐蚀和锈蚀 | 不含cs级,可含bs级，但一个子单元bs级的含量不多于20% | 可含cs级，但一个子单元cs级的含量不多于10% | 一个子单元中cs级含量超过10% |
| 2面板构件 1）面板挠度 2）腐蚀和锈蚀 | 不含cs级,可含bs级，但一个子单元bs级的含量不多于30% | 可含cs级，但一个子单元cs级的含量不多于20% | 一个子单元中cs级含量超过20% |

12.0.3  幕墙使用功能子单元正常使用性等级的评定，应按表12.0.3的规定进行。

表12.0.3  幕墙使用功能等级的评定

| 功 能 项 目 | As级 | Bs级 | Cs级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雨水渗漏 | 防水构造合理，排水系统通畅，密封完好，无雨水渗漏部位，现场淋水试验无渗漏 | 防水构造稍有缺陷，但密封基本完好，有个别雨水渗漏部位，现场淋水试验无渗漏 | 防水构造不当，有设计、施工缺陷，或密封失效，有明显雨水渗漏部位，现场淋水试验有渗漏 |
| 隔声 | 隔声构造合理，现场检测隔声性能满足使用要求 | 略低于As级要求，但尚不显著影响室内环境 | 隔声构造不当，现场检测隔声性能不满足使用要求 |
| 防摩擦声 | 防摩擦声措施充分，幕墙升温和降温过程中无明显噪声 | 略低于As级要求，但尚不显著影响室内环境 | 防摩擦声措施效果不佳或没有措施，幕墙升温和降温过程中有明显噪声 |
| 热工性能 | 隔热构造合理，玻璃光学、热工性能符合要求，遮阳设施符合要求。 | 略低于As级要求，但尚不显著高于节能指标和影响室内环境 | 隔热构造不合理，玻璃光学、热工性能或遮阳设施不符合节能要求，已显著影响室内环境 |
| 开启窗 | 开启扇外形平正，无下坠变形， 启闭顺畅，密封件及五金配件完好，窗的密封良好，使用功能正常 | 开启扇有轻微下坠变形，启闭不够顺畅，密封件及五金配件有局部缺陷，窗的密封稍差，但尚不显著影响其使用功能 | 开启扇下坠变形较大，启闭有障碍，密封件及五金配件有老化和缺损，窗的密封性不符合使用要求，已显著影响使用功能 |

续表12.0.3

| 功 能 项 目 | As级 | Bs级 | Cs级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密封材料耐久性 | 面板接缝密封胶缝、构件镶嵌密封胶条、防火密封胶缝等粘接、密封情况良好，材料耐久性能可满足目标使用年限要求 | 接缝密封胶、密封胶条、防火密封胶等略有材料变硬性能下降现象，但密封情况尚好，尚不显著影响其使用功能 | 密封胶已有脱胶、开裂或起泡现象，密封胶条已有脱落、老化、变色、变硬等，材料耐久性不能满足目标使用年限要求 |

12.0.4  幕墙使用功能子单元正常使用性的评定，如原设计、施工图纸、性能检测报告和工程验收记录齐全，可通过少量（5～10处）部位的现场抽查检测验证；如无原设计、施工图纸、性能检测报告和工程验收记录，或虽有但不齐全，则需进行一定量（不少于10处）的现场检查测试。有关的试验和检测应按现行相关标准进行。

【条文说明】

12.0.1  建筑幕墙正常使用性鉴定的第二层次，包括两大类子单元：一类是按本规程第10章规定的构件变形和构件的腐蚀及锈蚀、面板的腐蚀及外观缺陷这两种基本单位；另一类就是本章第12.0.3条中表12.0.3规定的五种幕墙使用功能子单元，这种子单元不能按同类构件划分，只能以幕墙的某种正常使用功能划分。

12.0.2  在表12.0.2中，考虑到幕墙支承构件是幕墙的主要受力构件，它的正常使用性会影响到以它为承托的面板等其它构件，因此对其正常使用性鉴定评级的标准比其它构件的评级标准更严一些。

12.0.3  本条表12.0.3中的几种使用功能项目，是按各类建筑幕墙的共同性确定的基本使用功能。对于有特殊使用要求的建筑幕墙正常使用性的专门鉴定，需按其实际情况另行确定使用功能项目。

对于透明玻璃幕墙的采光功能，近年来已先后有几个国家标准做了规定：《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000第4.1.5条规定:对有采光功能要求的玻璃幕墙其透光折减系数一般不应低于0.20;《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.1.8.1条规定:有采光功能要求的幕墙,其透光折减系数一般不应低于0.45;《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第4.2.4条强制性条文中规定：当窗（包括透明幕墙）墙面积比小于0.40时,玻璃(或其它透明材料)的可见光透射比不应小于0.40(幕墙的可见光透射比与其透光折减系数的实际意义相同)。

对于玻璃幕墙的可见光反射比，《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000第4.1.2条规定：为限制玻璃幕墙的有害光反射，玻璃幕墙应采用反射比不大于0.30的幕墙玻璃;第4.2.1条规定:在城市主干道、立交桥、高架路两侧的建筑物20m以下,其余路段10m以下不宜设置玻璃幕墙的部位如使用玻璃幕墙，应采用反射比不大于0.16的低反射玻璃。

12.0.4  既有幕墙的使用功能是否能满足其在鉴定后的目标使用年限内的适用性和耐久性，取决于其性能构造设计、建造质量和材料附件的耐久性。因此，既有幕墙使用功能子单元正常使用性的评定比较复杂，需尽可能按现行相关标准、规范进行试验检测，必要的局部拆开构造检查，以及鉴定人员的现场目视、耳听、手试检查，最后综合各方面情况作出判断评估。

防雨水渗漏功能评定时的现场淋水试验，可按照《建筑幕墙》GB/T 21086-2007附录D的现场淋水试验方法进行。

隔声功能的现场检测，可按照《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.5-2006的有关规定进行。

防摩擦声功能的检查，一方面是要查看幕墙构件之间的连接构造是否采取了防止刚性接触的措施，另一方面需检测人员现场听觉检查幕墙在热胀冷缩时是否有明显的摩擦噪声。

幕墙的热工性能检测，可参照《公共建筑节能检测标准》JGJ 177-2009的有关规定进行。玻璃幕墙的热工性能也可按照《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008的规定，通过玻璃幕墙的传热系数、遮阳系数、可见光透射比等性能的计算进行评价。

开启窗使用功能和密封材料耐久性的评价，主要通过检测人员的目测观察和手试等人工方法检查进行。

13  鉴定单元可靠性评级

13.1  鉴定单元安全性及正常使用性评级

13.1.1  幕墙鉴定单元的安全性等级，应根据本规程第9章子单元安全性鉴定评级的评定结果，按子单元的安全性等级中较低的等级，分别确定为ASU、BSU、CSU、DSU级。

13.1.2  幕墙鉴定单元的正常使用性等级，应根据本规程第10章子单元正常使用性鉴定评级的评定结果，按子单元的正常使用性等级中较低的等级，分别确定为AS、BS、CS级。

13.2  鉴定单元可靠性评级

13.2.1  建筑幕墙的可靠性鉴定，应按本规程第4.2.1条划分的层次，以其安全性和正常使用性的鉴定结果为依据逐层进行。

13.2.2  当不要求给出可靠性等级时，幕墙各层次的可靠性，可采取直接列出其安全性等级（au、bu、cu、du；Au、Bu、Cu、Du；ASU、BSU、CSU、DSU）和正常使用性等级（aS、bS、cS；AS、BS、CS；ASS、BSS、CSS）的形式予以表示。

13.2.3  当需要给出建筑幕墙各层次的可靠性等级(a、b、c、d；A、B、C、D；I、II、III、IV)时，可根据其安全性和正常使用性的评定结果，按下列原则确定：

1  当该层次安全性等级低于bu级、Bu级或Bsu级时，应按安全性等级确定该层次的可靠性等级。

2  除上款情形外，可按安全性等级和正常使用性等级中较低的一个等级确定。

【条文说明】

13.2.1～13.2.2  由于本规程区分了幕墙两类不同性质的极限状态，并解决了两类问题的评定方法，从而使建筑幕墙每一层次的鉴定，均分别取得了被鉴定对象的安全性与正常使用性的结论。它们既相辅相成，又全面确切地描述了被鉴定构件（构造）和结构体系可靠性的实际状况。因此，当委托方不要求给出可靠性等级时，建筑幕墙各层次、各部分的可靠性，完全可以直接用安全性和正常使用性的鉴定评级结果共同来表达。这在其他行业中也有类似的做法。其优点是直观，而又便于不熟悉可靠性概念的人理解鉴定结论的涵义，所以很容易为人们所接受，也为本规程所采纳。

13.2.3  当需要给出被鉴定对象的可靠性等级时，本规程从可靠性概念和建筑幕墙特点出发，根据以安全为主，并注重使用功能的原则，制定了具体评级规定，该规定共分两款，现说明如下：

1  第1款主要明确在哪些情况下，应以安全性的评定结果来描述可靠性。分析表明，当鉴定对象的安全性不符合本规程要求时，不论其所评等级为哪个级别，均需通过采取措施才能得以修复。在这种情况下，其使用性一般是不可能满足要求的，即使有些功能还能维持，但也是要受到修复的影响的。因此，本款作出的应以安全性等级作为可靠性等级的规定是合适的。

2  第2款主要概括两层意思：

一是当鉴定对象的安全性符合本规程要求时，其可靠性应如何刻划。分析认为，由于可靠性涵义，不仅仅是安全性，而是关于安全性与正常使用性的概称。在安全性不存在问题的情况下，对建筑幕墙最重要的是要考虑其使用性是否能符合本规程的要求。因此，宜以正常使用性的评定结果来刻划可靠性，亦即宜取使用性等级作为可靠性等级。

另一是当鉴定对象的安全性略低于本规程要求，但尚不致于造成问题时，其可靠性又如何刻划。分析表明，尽管此时仍可由使用性的评定结果来刻划，但这样处理对建筑幕墙不够稳妥。因此，较为可行的做法是取安全性和使用性等级中较低的一个等级，作为可靠性等级。

在制订条文时，考虑到以上两层意思可以采用统一的形式来表达，所以作出了第2款的规定。

14  建筑幕墙适修性评估

14.0.1  在建筑幕墙可靠性鉴定中，若委托方要求对Csu和Dsu级鉴定单元，或Cu级和Du级子单元（或其中某种构件或构造）的处理提出建议时，宜对其适修性进行评估。

14.0.2  适修性评估按本规程第4.3.4条进行，并可按下列处理原则提出具体建议：

1  对评为Ar、Br或A‘r、B’r的鉴定单元和子单元（或其中某种构件或构造），应予以修复使用。

2  对评为Cr的鉴定单元和C’r子单元（或其中某种构件或构造），应分别作出修复与拆换两方案，经技术、经济评估后再作选择。

3  对评为Csu－Dr、Dsu－Dr、和Cu－D‘r、Du－D’r的鉴定单元和子单元（或其中某种构件或构造），宜考虑拆换或重建。

【条文说明】

14.0.1  建筑幕墙的适修性评估，是属于对可靠性鉴定结果如何采取对策所应考虑的重要问题之一。由于它是通过对评估对象的技术特性、修复难度与经济效果等作了综合分析所得到的结论，因而具有很大的实用价值，往往是委托方在完成幕墙可靠性鉴定之后的下一个目标使用期内首先要采取的措施的重要依据。但这种适修性评估毕竟不是幕墙可靠性鉴定的构成部分，只是在委托方提出这一要求时，鉴定人员才宜进行幕墙的适修性评估，并尽可能作出中肯而有指导意义的评估结论。

14.0.2  建筑幕墙多种多样，影响建筑幕墙适修性的因素很多，必需结合实际情况和有关数据进行认真的研究和多方案的分析比较，才能作出具有实用意义的适修性评估。因此，本条内容只是作了原则性的规定。

15  鉴定报告

15.0.1  建筑幕墙可靠性鉴定报告应包括下列内容：

1  建筑物和建筑幕墙概况；

2  鉴定的目的、范围和内容；

3  鉴定依据；

4  鉴定方案（包括抽样、检查测试内容）；

5  检查、分析、鉴定的结果；

6  结论与建议；

7  附件。

15.0.2  鉴定报告中，应对cu级、du级构件及Cu级和Du级检查项目的数量、所处位置及其处理建议，逐一作出详细说明。当幕墙的构造复杂或问题很多时，尚应绘制cu级和du级及Cu级和Du级检查项目的分布图。若在正常使用性鉴定中发现cs级构件或Cs级检查项目已严重影响建筑幕墙的使用功能时，也应按上述要求，在鉴定报告中作出说明。

15.0.3  对幕墙结构受力构件的安全性鉴定所查出的问题，可根据其严重程度和具体情况有选择地采取下列处理措施：

1  加固或更换构件；

2  拆除、更换部分结构。

15.0.4  对幕墙结构或构件的正常使用性鉴定所查出的问题，可根据其严重程度和具体情况有选择地采取下列处理措施：

1  考虑经济因素而接受现状；

2  考虑耐久性要求而进行修补处理；

3  全面或局部修缮、更新。

15.0.5  鉴定报告中应说明：对建筑幕墙（鉴定单元）或其组成部分（子单元）所评的等级，仅作为技术管理或制定维修计划的依据，即使所评等级较高，也应对其中所含的cu级和du级构件（含连接）及Cu级和Du级检查项目采取措施。

15.0.6 既有建筑幕墙可靠性鉴定报告中，宜提出下一次可靠性鉴定时间的建议，时间间隔宜符合下列规定：

1 鉴定单元安全性鉴定等级为一级时，下次鉴定时间间隔不宜超过5年；二级时，下次鉴定时间间隔不宜超过3年；

2设计资料严重欠缺或设计图纸与现场存在较大差异，且鉴定单元安全性鉴定等级为二级时，下次鉴定时间间隔不宜超过2年；

3 因材料老化或出现危险征兆而委托开展的检测鉴定，鉴定等级为一级时，下次鉴定时间间隔不宜超过3年；鉴定等级为二级时，下次鉴定时间间隔不宜超过2年；

4 鉴定等级情况较1~3款不利时，鉴定时间间隔应相应缩短；

5鉴定后进行加固处理的既有建筑幕墙，应根据加固处理的程度，参照1~4款规定确定合理的鉴定时间间隔。

【条文说明】

15.0.1  本条说明建筑幕墙可靠性鉴定报告应包括的七项内容。本规程未对鉴定报告的格式做具体规定，使用本规程的人员可根据具体情况自行设计，但应包括本条规定的这七项内容，以保证鉴定报告的质量。

15.0.2  在建筑幕墙的安全性鉴定中，根据现场调查实测结果被评为cu级、du级和Cu级、Du级的检查项目，不仅用以说明该鉴定对象在承载能力上存在着安全问题，而且是作为对其进行处理的主要依据。因此，在鉴定报告中需逐一作出详细说明，具体提出需要采取哪些措施的建议，并向委托方进行交底，以便有关问题得到及时而正确的处理。

对于在幕墙的正常使用性鉴定中评定的cs级构件和Cs级检查项目，也应按与幕墙安全性鉴定中的cu级、du级和Cu级、Du级检查项目同样的原则处理，在鉴定报告中作出详细说明。

15.0.3  本条是指对幕墙安全性鉴定所查出的比较严重而又必需立即采取处理措施的问题，以避免随时可能发生的安全事故。具体内容应根据实际情况合理确定，提出必要的建议。

15.0.4  对幕墙正常使用性鉴定所查出的问题，虽不涉及安全问题，但从保证鉴定后的下一个目标使用年限内所期望的幕墙使用功能以及权衡技术经济综合效果全面考虑，还应根据问题的严重程度和委托方的要求，合理选择确定处理措施，提出适修性建议。

15.0.5  幕墙鉴定单元和子单元的评级，一般是经过综合后确定的。在鉴定时的综合过程中，由于考虑了幕墙是非承重的外围护结构，系统总体工作与单个构件不同，因而不能因非关键部位的个别构件有问题而调低整个幕墙结构整体的等级；但也不能因整个幕墙结构系统所评等级较高，而忽略了对个别有问题构件的处理。因此，根据正确协调安全经济与科学管理关系的原则，作出本条的规定。

- 16 加固及处理

- 16.1 一般规定

16.1.1 应根据既有幕墙可靠性鉴定中发现的问题采取维修、加固、拆除、更换、防控等措施。

16.1.2  加固设计时，应按委托方的要求及现行幕墙及结构设计规范进行。

16.1.3  幕墙工程加固设计时，应符合下列规定：

1 应考虑新增构件的应力滞后效应；

2 宜减少对建筑主体结构或幕墙结构的破坏；

3 宜考虑幕墙加固对主体结构的影响。

16.1.4  加固施工前，宜进行卸载；并应采取必要的临时支撑措施保证加固过程的施工安全。

- 16.2 加固方法

16.2.1  面板构件的加固可选用下列方法：

1 替换面板；

2 改善支承条件；

3减少承受荷载；

4表面增强处理。

16.2.2  幕墙支承结构的加固可选用下列方法：

1 新增或替换构件；

2 增大构件截面；

3增加支点；

4增设杆件；

5 减小承受荷载。

16.2.3  连接的加固可选用下列方法：

1 局部或全部替换硅酮建筑密封胶、硅酮结构密封胶；

2将原隐框幕墙改为明框幕墙；

3 增加连接的数量；

4 加固连接件。

- 16.3 验收

16.3.1  既有建筑幕墙加固应进行隐蔽工程及加固完成后验收工作。

16.4.2  幕墙加固工程验收，应提供下列文件：

1 任务委托书；

2 竣工验收资料及《可靠性鉴定报告》；

3 加固设计文件；

4 材料质量证明书；

5 加固施工过程相关记录，可包括：

1）硅酮结构胶相容性和剥离性试验报告；

2）张拉索杆体系预应力张拉记录；

3）应力和变形测试记录；

4）后置埋件的现场拉拔检测报告；

5）隐蔽工程过程验收记录；

6）材料检测报告。

6 幕墙试验报告；

7 加固后幕墙使用维护说明书。

附录A  既有建筑幕墙硅酮结构胶密封胶拉伸强度试验方法

A.0.1  本方法适用于既有建筑幕墙中硅酮结构密封胶（以下简称结构胶）拉伸强度的测试。

A.0.2  本方法依据试验原理如下：

在既有幕墙上割取结构胶胶条，将胶条制成一定尺寸的胶样，用强度更高的硅酮结构胶将其与阳极氧化铝基材粘结在一起，制成H型试片，经过一定养护时间后，测试H型试片的拉伸粘结性，即可得到既有幕墙结构胶的最大拉伸强度。

A.0.3  拉伸强度试验应在下列标准试验条件下进行：

试验室标准试验条件为：温度(23士2)℃,相对湿度(50士5)%.

A.0.4  试验器具应符合下列规定：

1  刀片：长度适当的锋利刀片，用于从幕墙上割取胶条和制备符合规定尺寸的胶样；

2  单组分高强度结构胶：标准状态下拉伸粘结强度大于1.2MPa的单组分硅酮结构密封胶，颜色应与待检测的结构胶有明显差别。

3  底涂液：能增强高强度硅酮结构密封胶与既有结构胶粘结性的底涂液。

4  基材：阳极氧化铝基材，符合GB/T 13477.1-2002 4.4.2和4.4.3规定，尺寸为50mm×50mm，厚度不小于3mm，共10块。

5   拉力试验机：配有记录装置，拉伸速度可调为（5~6）mm/min。

A.0.5  试件的制备应符合下列规定：

### 1  用刀片在既有幕墙的指定取样位置割取足够数量的尺寸大于6mm×6mm×50mm的结构胶胶条，并将其修整成10块尺寸为6mm×6mm×50mm的胶样，胶样应保证切割面平整，无毛边和缺陷，并注明原粘结面方向。

### 2  取上述尺寸的胶样5个，沿原粘结面方向，用高强度硅酮结构密封胶将其直接粘结在基材上，制成如图1所示的H型试件。超高性能硅酮结构胶再粘结层总厚度（两个粘结面合计）应小于1mm。另外5个胶样保留备用，需要时在其要粘结的表面施加底涂液后再制成上述试件。

### 3  将试件在标准条件下养护21天。

### A.0.6  试验应按下列步骤进行：

### 1  将试件装入拉力试验机，以（5~6）mm/min的速度将试件拉伸至破坏。记录应力——应变曲线；

### 2  检查试件破坏方式和面积。破坏可能发生在既有结构胶内部，也有可能发生在其他部位（如高强度结构胶内部、高强度结构胶与既有结构胶之间或高强度结构胶与基材之间）。采用透过印制有1mm×1mm网格线的透明膜片，测量试件在既有结构胶内部发生破坏的网格数，精确到1格（不足一格计为一格），以既有结构胶破坏格数占总格数的百分比表示。如果发生在既有结构胶内部的破坏面积大于等于95%，其显示的拉伸强度即为既有结构胶的拉伸强度，如果发生在既有结构胶内部的破坏面积小于95%，则其拉伸强度结果反映的并不是既有结构胶的强度，该数据应舍弃。

### 3   如果有试件的拉伸结果数据被舍弃，应按照A.0.5的方法补充足够的试件，并进行拉伸试验。必要时可以施加底涂液来改善高性能结构胶与基材或既有结构胶的粘接性。

### A.0.7  试验结果的处理与报告应符合下列规定：

### 1  拉伸强度取5个试件的算术平均值。

### 2  报告拉伸粘结强度，同时报告试件破坏方式和面积。

(a) 试片透视示意图

1

2

3

2

1

(b) 试片剖视示意图1                      (c) 试片剖视示意图2

(d) 试片平面示意图

图A.0.5  结构胶再粘结H型试片示意图

1-高强度硅酮结构胶（厚度尽量薄）；2-既有硅酮结构胶（6mm×6mm）；3-铝材（厚度>3mm）

【条文说明】

附录A  既有建筑幕墙硅酮结构胶密封胶拉伸强度试验方法

将结构胶从基材上割下来，修整成长50mm、宽6mm、厚6mm的长方形样块，各表面应尽量平滑，避免出现粗糙或缺口。将胶样用最大强度不低于于1.2MPa的硅酮结构胶粘结在GB16776-2005 6.8中规定的玻璃和（或）铝材上，按GB16776-2005 6.8中规定的养护条件进行养护，然后按照GB/T 13477.8-2002规定的方法进行拉伸试验，即可获得胶样的最大拉伸强度及最大强度伸长率。粘结时应注意与基材粘结的面应该是原来的粘结面，而不是原来的侧面；新结构胶能覆盖满粘结面即可，新结构胶在上下两个粘结面的粘结厚度总和不大于2mm；可以使用底漆增强新旧结构胶或新结构胶与基材的粘结性。

可将试验结果与硅酮结构胶产品标准的性能指标对比，按其偏离的程度进行判定。《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005第 5.2条中规定，结构胶在23℃时的拉伸粘结强度不低于0.6MPa，最大拉伸强度时伸长率不低于100%。实际上，一般各企业新生产的硅酮结构胶的性能数据都比产品标准规定的指标高不少。如果既有幕墙结构胶的检测试验结果比产品标准规定指标降低很多，说明该结构胶的老化比较严重，不宜再继续使用。当然，具体项目的判定，还要通过对结构胶粘结承载能力的验算，看其是否满足该幕墙目标使用年限的可靠度需要来确定。

本规程用词说明

- 1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

- 2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：

- “应符合……的规定”或“应按……执行”。

本规程引用标准名录

1   《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第一部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008

2  《钢结构设计规范》GB 50017

3  《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

4  《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999

5  《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007

6  《铝合金结构设计规范》GB 50429

7  《铝合金建筑型材》GB 5237

8  《天然饰面石材试验方法 第2部分 干燥、水饱和弯曲强度试验方法》GB/T 9966.2

9  《天然饰面石材试验方法 第3部分 体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》GB/T 9966.3

10  《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005

11  《建筑幕墙》GB/T 21086

12  《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

13  《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

14  《采光顶与金属屋面工程技术规程》JGJ 255

15  《索结构技术规程》JGJ 257

16  《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139

17  《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004

16  《干挂饰面石材及其金属挂件 第1部分 干挂饰面石材》JC 830.1－2008

18  《铝合金韦氏硬度试验方法》YS/T 420—2000