附　　录　 　

附录1　门站或储配站安全风险判定准则

	类别
	项目（分值）
	评估内容
	扣分值

	1．固有危险性
	重大危险源

（5分）
	构成一级危险化学品重大危险源的，扣5分，危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件，第三方安全生产专业服务机构评定。
	

	
	
	构成二级危险化学品重大危险源的，扣4分，危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件，第三方安全生产专业服务机构评定。
	

	
	
	构成三级危险化学品重大危险源的，扣3分，危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件，第三方安全生产专业服务机构评定。
	

	
	
	构成四级危险化学品重大危险源的，扣2分，危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件，第三方安全生产专业服务机构评定。
	

	2．周边环境
	周边环境

（8分）
	储气罐与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016表4.3.8或表4.4.1的要求。

一处不符合不得分。
	

	
	
	露天或室内天然气工艺装置与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的甲类厂房的相关要求。

一处不符合不得分。
	

	
	
	储配站高压储气罐的集中放散装置与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028表6.5.12-1的要求。

一处不符合不得分。
	

	
	
	周边应有良好的消防和医疗救护条件。

10km路程内无消防队扣1分，10km路程内无医院扣1分。
	

	3．总平面布置
	总平面布置

（8分）
	储气罐与站内建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028表6.5.3的要求。

一处不符合不得分。
	

	
	
	站内露天工艺装置区边缘距明火散发为花地点不应小于20m，距办公、生活建筑不应小于18m，距围墙不应小于10m。

一处不符合不得分。
	

	
	
	储配站高压储气罐的集中放散装置与站内建、构筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028表6.5.12-2的要求。

一处不符合不得分。
	

	
	
	储配站总平面应分区布置，即分为生产区和辅助区。

无明显分区不得分。
	

	
	消防通道

（5分）
	储配站生产区应设置环形消防车车道，消防车道宽度不应小于3.5m，消防车道保持畅通，无阻碍消防救援的障碍物。

未设置环形消防车道不得分；消防车道宽度不足扣0.5分；消防车道或回车场上有障碍物扣0.5分。
	

	
	
	储配站生产区宜设有2个对外出入口，并宜位于场站的不同方位，以方便消防救援应急疏散。

只有一个出入口的不得分；有两个出入口但位于同一侧不利于消防救援和应急疏散的扣 1分。
	

	
	
	应制定严格的车辆管理制度，场站生产区除液化天然气槽车和专用气瓶运输车辆外，其他车辆禁止进入场站生产区，如确需进入，必须佩戴阻火器。

无车辆管理制度不得分；生产区内发现无关车辆且未装阻火器不得分；门卫未配备阻火器，但生产区内无无关车辆扣 1 分
	

	
	
	路面上应有清楚的路面标线，如道路边线、中心线、行车方向线等。

路面无标线或标线不清扣 1 分
	

	4．设计与评估
	设计与评估
	均由甲级资质设计单位进行全面设计的，加2分。
	

	5．设备与仪表
	设备

（8分）
	特种设备没有办理使用登记证书的，或者未按要求定期检验的。

一处不符合不得分。
	

	
	
	装卸台应设有静电接地栓卡，接地栓上的金属接触部位应无腐蚀现象，接触良好，接地电阻值不得超过 100Ω，装卸前槽罐必须使用静电接地栓良好接地。

一处无静电接地栓卡扣 2 分；接地电阻测试不合格扣 2 分；槽车未连接静电接地栓扣 2 分。
	

	
	
	厂站内具有爆炸和火灾危险的建(构)筑物及露天钢质燃气储罐应采取防雷接地措施。

未设置不得分。
	

	
	
	厂站内可能产生静电危害的储罐、设备和管道应采取静电接地措施。

未设置不得分。
	

	
	
	厂站具有燃气泄漏和爆炸危险的场所应设置可燃气体泄漏检测报警装置。报警浓度不应高于可燃气体爆炸极限下限的20％。

超过下限值20%扣2分。
	

	
	仪表

（10分）
	安全阀、压力表、温度表、可燃气体检测器应在检定周期内，检定标签应贴在表壳上，并注明下次检定时间，检定铅封应完好无损。

仪表未检或铅封破损一处扣1分；标签脱落或看不清一处口0.5分。
	

	
	
	安全阀、压力表与被测量设备之间的阀门应全开。

阀门未全开，一处扣2分。
	

	6．自控系统
	自控系统

（10分）
	报警联锁功能的设置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028表6.5.17的要求，各种报警连锁系统应完好有效。

缺少一种报警连锁功能或报警连锁失灵扣5分。
	

	7．人员资质
	人员资质

（10分）
	企业主要负责人和安全生产管理人员应依法经考核合格的。

未考核合格每一人次扣5分。
	

	
	
	特种作业人员必须由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，取得特种作业人员操作证。

每一人未取得特种作业人员操作证上岗作业的扣1分。
	

	
	
	企业配备注册安全工程师从事安全管理的，每一人次加2分。
	

	8．安全管理制度
	管理制度

（10分）
	应设有日常安全生产管理机构。

未设立扣5分。
	

	
	
	应制定操作规程和工艺控制指标。

未制定制定，扣5分；
	

	
	
	应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。

不符合国家标准或未有效执行的，扣5分。
	

	
	
	企业建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。

未制定安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2分。
	

	9．第三方评估
及整改
	第三方评估及整改

（10分）
	对第三方评估发现的事故隐患应及时制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效果。

未经第三方评估不得分；一个重大事故隐患未整改的扣10分；一个一般事故隐患未整改的扣2分。
	

	10．应急管理
	应急配备
	企业自设专职消防应急队伍的，加3分。
	

	11．安全管理
绩效
	安全生产
标准化达标
	安全生产标准化为一级的，加15分；
	

	
	
	安全生产标准化为二级的，加5分；
	

	
	
	安全生产标准化为三级的，加2分。
	

	
	安全事故情况

（10分）
	三年内发生过1起较大安全事故的，扣10分;
	

	
	
	三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的，扣8分;
	

	
	
	三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣5分;
	

	
	
	五年内未发生安全事故的，加5分。
	

	12．消防与安全设施
	消防

（1分）
	工艺装置区、储气区等应按现行 国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的相关要求设置灭火器，灭火器不得埋压、圈占和挪用，灭火器应按照现行国家标准《建筑灭火器配置检查及验收规范》GB 50444 的相关要求定期进行检查、维修，并按规定年限报废。

一处灭火器设置不符合要求扣 0.5 分；一处灭火器缺少检查、维修记录扣 0.5 分
	

	
	安全设施

（5分）
	建（构）筑物应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的相关要求，设置防雷装置，并采取防雷措施，爆炸危险环境场所的防雷装置应每半年由具备资质的单位检测一次，保障完好有效。

未设置防雷装置不得分；防雷装置未检测不得分；一处防雷装置检测不符合要求扣2分
	

	
	
	应配备必要的应急救援器材，值班室应设有直通外线的应急救援电话，各种应急救援器材应定期检查，保证完好有效。

缺少一样应急救援器材或一处不合格扣 1 分
	

	
	
	配电房应设有专人看管，若规模较小，无人值守时，应有防止无关人员进入的措施；配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭，与室外相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。

无关人员可自由出入不得分；有一处未封闭获有孔洞扣1 分
	

	
	
	变配电室内应设有应急照明设备，且应完好有效。

无应急照明设备不得分；一盏应急照明灯不亮扣 1 分
	

	备注：1．安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上（含90分）的为蓝色；75分（含75分）至90分的为黄色；60分（含60分）至75分的为橙色；60分以下的为红色。
2．每个项目分值扣完为止，最低为0分。
3．第三方评估是指具备国家规定资质条件的第三方安全评估机构出具的安全评价报告、重大危险源评估报告、风险评估报告等。


附录2　液化天然气气化站安全风险判定准则

	类别
	项目（分值）
	评估内容
	扣分值

	1．固有危险性
	重大危险源

（5分）
	构成一级危险化学品重大危险源的，扣5分，危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件，第三方安全生产专业服务机构评定。
	

	
	
	构成二级危险化学品重大危险源的，扣4分，危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件，第三方安全生产专业服务机构评定。
	

	
	
	构成三级危险化学品重大危险源的，扣3分，危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件，第三方安全生产专业服务机构评定。
	

	
	
	构成四级危险化学品重大危险源的，扣2分，危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件，第三方安全生产专业服务机构评定。
	

	2．周边环境
	周边环境

（10分）
	液化天然气储罐总容积不大于2000 m3 时，储罐和集中放散装置的天然气放散总管与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028表9.2.4的要求；露天或室内天然气工艺装置与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 中甲类厂房的相关要求。

一处不符合不得分。
	

	
	
	液化天然气储罐总容积大于2000 m3 时，储罐和其他建（构）筑物与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183 表4.0.4的要求。

一处不符合不得分。
	

	
	
	液化天然气厂站的生产区应设置高度不小于2m的不燃烧体实体围墙。

高度未达到不得分。
	

	3．总平面布置
	总平面布置

（10分）
	液化天然气储罐总容积不大于2000 m3 时，储罐和集中放散装置的天然气放散总管与站内建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 表9.2.5的要求；露天或室内天然气工艺装置与站内建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 中甲类厂房的相关要求。

一处不符合不得分。
	

	
	
	液化天然气储罐总容积大于2000 m3 时，储罐和其他建（构）筑物与站外建（构）筑物的防火间距应符合相关设计文件要求。

一处不符合不得分。
	

	
	
	储罐组四周应设有不燃烧体实体防液堤，防液堤内的有效容积不应小于堤内最大储罐容积，防液堤应完好无损，堤内无积水和杂物。

无防液堤不得分；防液堤高度不足或破损扣2 分；有积水和杂物扣1 分。
	

	
	消防通道

（5分）
	液化天然气气化站生产区应设置环形消防车车道，消防车道宽度不应小于3.5m，消防车道保持畅通，无阻碍消防救援的障碍物。

未设置环形消防车道不得分；消防车道宽度不足扣1分；消防车道或回车场上有障碍物扣1分。
	

	
	
	应制定严格的车辆管理制度，场站生产区除液化天然气槽车和专用气瓶运输车辆外，其他车辆禁止进入场站生产区，如确需进入，必须佩戴阻火器。

无车辆管理制度不得分；生产区内发现无关车辆且未装阻火器不得分；门卫未配备阻火器，但生产区内无无关车辆扣 1 分。
	

	
	
	路面上应有清楚的路面标线，如道路边线、中心线、行车方向线等。

路面无标线或标线不清扣 0.5 分。
	

	4．工程设计
	工程设计
	均由甲级资质设计单位进行全面设计的，加2分。
	

	5．设备与仪表
	设备

（10分）
	特种设备没有办理使用登记证书的，或者未按要求定期检验的。

一处不符合不得分。
	

	
	
	压缩机和膨胀机的运行应平稳，无异常响声、部件过热、制冷剂和燃气泄漏及异常振动等现象。

存在制冷剂和燃气泄漏现象不得分；一处存在异常情况扣0.5分。
	

	
	
	压缩机排气压力和排气温度应符合设备和工艺操作要求。

排气压力超标扣1分；排气温度超标扣1 分。
	

	
	
	输送低温介质的管道和设备，在投入运行前，应采取预冷措施。

未做到不得分。
	

	
	
	液化天然气和容积大于100m³的液化石油气储罐应设置高低液位报警装置；液化天然气和容积大于或等于50m³的液化石油气储罐液相出口管应设置紧急切断阀。

未设置不得分。
	

	
	
	厂站内具有爆炸和火灾危险的建(构)筑物及露天钢质燃气储罐应采取防雷接地措施。

未设置不得分。
	

	
	
	厂站内可能产生静电危害的储罐、设备和管道应采取静电接地措施。

未设置不得分。
	

	
	
	厂站具有燃气泄漏和爆炸危险的场所应设置可燃气体泄漏检测报警装置。报警浓度不应高于可燃气体爆炸极限下限的20％。

超过不得分。
	

	
	
	低温燃气储罐区、气化区等可能发生低温燃气泄漏的区域应设置低温检测报警连锁装置。

未设置不得分。
	

	
	
	站内爆炸危险厂房和装置区内应设置燃气浓度检测报警装置。

一处未安装燃气浓度检测报警装置或未维护扣1分。
	

	5．设备与仪表
	设备

（10分）
	液化天然气储罐的进、出液管必须设有紧急切断阀，并与储罐液位控制连锁，紧急切断阀应操作方便，动作迅速，关闭紧密。

缺少一个紧急切断阀不得分；一个紧急切断阀未连锁扣1分；一个紧急切断阀存在关闭故障扣 1 分。
	

	
	
	装卸台应设有静电接地栓卡，接地栓上的金属接触部位应无腐蚀现象，接触良好，接地电阻值不得超过 100Ω，装卸前槽罐必须使用静电接地 栓良好接地。

一处无静电接地栓卡扣0.5分；接地电阻测试不合格扣0.5分；槽车未连接静电接地栓扣0.5分。
	

	
	
	储罐组四周应设有不燃烧体实体防液堤，防液堤内的有效容积应符合现行国家标准《城镇燃气设计规 范》GB 50028 的要求，防液堤应完好无损，堤内无积水和杂物。

无防液堤不得分；防液堤高度不足或破损扣 0.5分；有积水和杂物扣 0.5分。
	

	
	
	储罐组防液堤内应设有集液池，集液池内应设有潜水泵，潜水泵的运行应良好无故障，集液池内应无积水。

无集液池不得分；未设潜水泵或潜水泵工作不正常扣0.5 分；集液池内有积水 扣 0.5 分。
	

	
	
	液化天然气管道法兰密封面，应采用金属缠绕垫片。

一处未采用金属缠绕垫片扣 0.5 分
	

	
	
	液化天然气管道应设有不燃烧材料制作的保温层，保温层应完好无损，且具有良好的防潮性和耐候，管道表面无异常结霜现象。

管道出现异常结冻现 象不得分；一处保温层破损或进水扣 0.5分。
	

	
	
	应配有移动式高倍数泡沫灭火系统。

未配备不得分。
	

	
	仪表

（10分）
	安全阀、压力表、温度表、可燃气体检测器应在检定周期内，检定标签应贴在表壳上，并注明下次检定时间，检定铅封应完好无损。

仪表未检或铅封破损一处扣2分；标签脱落或看不清一处口0.5分。
	

	
	
	安全阀、压力表与被测量设备之间的阀门应全开。

阀门未全开，一处扣0.5分。
	

	6．紧急切断系统
	紧急切断系统

（10分）
	液化天然气储罐的进、出液管必须设有紧急切断阀，并与储罐液位控制连锁，紧急切断阀应操作方便，动作迅速，关闭紧密。

缺少一只紧急切断阀不得分；一只紧急切断阀未连锁扣2 分；一只紧急切断阀存在关闭故障扣1分。
	

	7．人员资质
	人员资质

（10分）
	企业主要负责人和安全生产管理人员应依法经考核合格的。

未考核合格每一人次扣5分。
	

	
	
	特种作业人员必须由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，取得特种作业人员操作证。

每一人未取得特种作业人员操作证上岗作业的扣1分。
	

	
	
	企业配备注册安全工程师从事安全管理的，每一人次加2分。
	

	8．安全管理制度
	管理制度

（10分）
	应设有日常安全生产管理机构。

未设立扣5分。
	

	
	
	应制定操作规程和工艺控制指标。

未制定制定，扣5分；
	

	
	
	应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。

不符合国家标准或未有效执行的，扣5分。
	

	
	
	企业建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。

未制定安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2分。
	

	9．第三方评估
及整改
	第三方评估及整改

（10分）
	对第三方评估发现的事故隐患应及时制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效果。

未经第三方评估不得分；一个重大事故隐患未整改的扣10分；一个一般事故隐患未整改的扣2分。
	

	10．应急管理
	应急配备
	企业自设专职消防应急队伍的，加3分。
	

	11．安全管理绩效
	安全生产标准化达标
	安全生产标准化为一级的，加15分；
	

	
	
	安全生产标准化为二级的，加5分；
	

	
	
	安全生产标准化为三级的，加2分。
	

	
	安全事故情况

（10分）
	三年内发生过1起较大安全事故的，扣10分;
	

	
	
	三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的，扣8分;
	

	
	
	三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣5分;
	

	
	
	五年内未发生安全事故的，加5分。
	

	12．消防与安全
设施
	消防

（1分）
	工艺装置区、储气区等应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的相关要求设置灭火器，灭火器不得埋压、圈占和挪用，灭火器应按按照现行国家标准《建筑灭火器配置检查及验收规范》GB 50444 的相关要求定期进行检查、维修，并按规定年限报废。

一处灭火器设置不符合要求扣 0.5 分；一处灭火器缺少检查、维修记录扣 0.5 分
	

	
	安全设施

（5分）
	建（构）筑物应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的相关要求，设置防雷装置，并采取防雷措施，爆炸危险环境场所的防雷装置应每半年由具备资质的单位检测一次，保障完好有效。

未设置防雷装置不得分；防雷装置未检测不得分；一处防雷装置检测不符合要求 扣 2 分
	

	
	
	应配备必要的应急救援器材，值班室应设有直通外线的应急救援电话，各种应急救援器材应定期检查，保证完好有效。

缺少一样应急救援器材或一处不合格扣 1 分
	

	
	
	配电房应设有专人看管，若规模较小，无人值守时，应有防止无关人员进入的措施；配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭，与室外 相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。

无关人员可自由出入不得分；有一处未封闭获有孔洞扣1 分
	

	
	
	变配电室内应设有应急照明设备，且应完好有效。

无应急应急照明设备不得分；一盏应急照明灯不亮扣 1 分
	

	备注：1．安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上（含90分）的为蓝色；75分（含75分）至90分的为黄色；60分（含60分）至75分的为橙色；60分以下的为红色。

2．每个项目分值扣完为止，最低为0分。

3．第三方评估是指具备国家规定资质条件的第三方安全评估机构出具的安全评价报告、重大危险源评估报告、风险评估报告等。


附录3　调压站安全风险判定准则

	类别
	项目（分值）
	评估内容
	扣分值

	1．周边环境
	周边环境

（10分）
	调压站建筑和调压装置与其他建（构）筑物的水平净距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028表6.6.3的要求。

调压站的噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096-2008的规定要求。

一处不符合不得分。
	

	
	
	地上、地下的调压站应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 6.6调压站与调压装置6.6.12与6.6.14的相关规定要求。

一处不符合不得分。
	

	
	
	调压站周边应保持消防车道畅通，无阻碍消防救援的障碍物。

消防车无法进入或有障碍物的不得分。
	

	
	
	调压站内挂有相关安全操作规程及工艺流程图；调压站内安全标志状况良好，配置适当图。设置有入站须知、安全警示标志、站区工艺图（含消防设备分布图）、危险源简介、应急处理措施、应急电话、劳动防护用品的穿戴要求；写明类似“消防重地，严禁烟火”等标语。调压站重要管道贴上流向标志，各类别管道以不同颜色标识或贴上指示。

一处不符合扣1分。
	

	2．调压装置
	调压器

（20分）
	调压器的出口压力严禁超过下游燃气设施的设计压力，在调压器燃气入口（或出口）应设置防止燃气出口压力过高的安全保护装置，安全保护装置的起动压力应符合设定值，切断压力不得高于放散系统设定的压力值。调压站内调压器及过滤器前后均应设置指示式压力表，调压器后应设置自动记录式压力仪表。

一处未设置扣4分；一处起动压力不符合设定值扣2分；一处切断压力高于放散压力扣2分。
	

	
	
	液化石油气和相对密度大于0.75燃气的调压装置不得设于地下室、半地下室内和单独的箱体内。

一处不符合扣10分。
	

	
	
	调压站放散管管口应高出其屋檐1.0m以上。

地下调压站和地下调压箱的放散管管口也应按地上调压柜安全放散管管口距离地面高度不应小于4米的规定。

一处未设置扣4分。
	

	
	
	特种设备没有办理使用登记证书的，或者未按要求定期检验的。调压站重要管道贴上流向标志，各类别管道以不同颜色标识或贴上指示。

一处不符合扣10分。
	

	2．调压装置
	阀门

（5分）
	高压和次高压燃气调压站室外进、出口管道上必须设置阀门。

一处不符合不得分。
	

	
	
	中压燃气调压站室外进口管道上，应设置阀门。

一处不符合不得分。
	

	3．安全设施
	仪表

（5分）
	安全阀、压力表、温度计、可燃气体检测器应在检定周期内并有检定证书，运行正常，外观无明显锈蚀、损坏；检定标签应贴在表壳上，并注明下次检定时间，检定铅封应完好无损。

仪表未检或铅封破损一处扣2分；标签脱落、看不清或仪表外观锈蚀、损坏一处扣0.5分。
	

	
	防爆

（5分）
	设有调压装置的专用建筑室内电气、照明装置的设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的1区设计规定（设备保护级别不低于Gb，电气设备类别不低于ⅡB，电气设备温度组别不低于T1）。

一处不合格不得分。
	

	
	防雷防静电

（10分）
	设于空旷地带的调压站或采用高架遥测天线的应单独设置壁雷装置，接地电阻应小于10Ω。当调压站内、外燃气管道为绝缘连接时，调压器及其附属设备必须接地，接地电阻应小于100Ω。

无独立避雷装置的不得分；防雷防静电装置未检测不得分；一处检测不符合要求扣2分。
	

	
	其它安全措施

（5分）
	调压站内配备监控系统或安防系统、消防系统且数量符合实际，状况良好，有专人定期检查，员工配备劳动防护用品（防静电工作服、防静电鞋等）；配备日常检测仪器、防爆工具并定期检查、维护和检定，处于有效状态。

未设置监控系统或安防系统、消防系统不得分，一处不符合要求扣2分；员工缺少劳动防护用品一处扣1分；仪器、工具缺陷一处扣2分。
	

	4．人员资质
	人员资质

（10分）
	企业主要负责人和安全生产管理人员应依法经考核合格的。

未考核合格每一人次扣5分。
	

	
	
	特种作业人员必须由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，取得特种作业人员操作证。

每一人未取得特种作业人员操作证上岗作业的扣1分。
	

	
	
	企业配备注册安全工程师从事安全管理的，每一人次加2分。
	

	5．安全管理
制度
	管理制度

（10分）
	应设有日常安全生产管理机构。

未设立扣5分。
	

	
	
	应制订调压站设施管理制度。

未制定制度，扣5分。
	

	
	
	应制定操作规程和工艺控制指标。

未制定制度，扣5分。
	

	
	
	制定维修保养年度计划，根据设备厂家说明书要求及运行状况及时进行维护保养和周期性保养并做好记录，并建立调压设施维修管理台账。

未制定计划，扣5分；未执行保养一处设备扣2分。
	

	
	
	应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行。

不符合国家标准或未有效执行的，扣5分。
	

	
	
	企业建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。

未制定安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2分。
	

	6．第三方评估
及整改
	第三方评估及整改

（10分）
	对第三方评估发现的事故隐患应及时制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效果。

未经第三方评估不得分；一个重大事故隐患未整改的扣10分；一个一般事故隐患未整改的扣2分。
	

	7．应急管理
	应急配备
	企业自设专职消防应急队伍的，加3分。
	

	
	
	有调压设施压力异常、泄漏等现场处置措施预案；并定期组织演练、检讨。及时更新预案。有应急抢险物资、装备台账，并定期更新，满足应急需求且帐物一致,有定期检查检测记录。

一处不符合扣2分。
	

	8．安全管理
绩效
	安全生产标准化达标
	安全生产标准化为一级的，加15分；
	

	
	
	安全生产标准化为二级的，加5分；
	

	
	
	安全生产标准化为三级的，加2分。
	

	
	安全事故情况

（10分）
	三年内发生过1起较大安全事故的，扣10分;
	

	
	
	三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的，扣8分;
	

	
	
	三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣5分;
	

	
	
	五年内未发生安全事故的，加5分。
	

	备注：1．安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上（含90分）的为蓝色；75分（含75分）至90分的为黄色；60分（含60分）至75分的为橙色；60分以下的为红色。

2．每个项目分值扣完为止，最低为0分。

3．第三方评估是指具备国家规定资质条件的第三方安全评估机构出具的安全评价报告、重大危险源评估报告、风险评估报告等。


附录4　燃气管道安全风险判定准则

	类别
	项目（分值）
	评估内容
	扣分值

	1．管道敷设
	管道敷设

（10分）
	地下燃气管道与建（构）筑物或相邻管道之间的间距应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028 的表6.3.3和第6.4.13条的要求。

地下燃气管道的埋深要求应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028  6.3及6.4项相应条件下的埋深规定。

燃气管道不得在堆积易燃、易爆、材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。

同一管网中输送不同种类、不同压力燃气的相连管段之间应进行有效隔断。

一处不符合不得分。
	

	2．燃气管道
	燃气管道

（10分）
	特种设备没有办理使用登记证书的，或者未按要求定期检验的。

一处不符合不得分。
	

	3．管道附件
	管道附件

（5分）
	在次高压、中压燃气干管上应设置分段阀门，并在阀门两侧设置放散管。燃气支管的起点处应设置阀门。

地下燃气管道上的检测管、凝水缸的排水管、水封阀和阀门，均应设置护罩或护井。

阀门的运行、维护应符合cjj51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》第4.2.9规定。

凝水缸的运行、维护应符合cjj51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》第4.2.10规定。

波纹管调长器应定期进行严密性及工作状态检查。与调长器连接的燃气设备拆装完成后，应将调长器拉杆螺母拧紧。

一处不符合扣2分。
	

	4．日常运行维护
	管道保护

（10分）
	在燃气管道保护范围内，应无爆破、取土、动火、倾倒或排放腐蚀性物质、放置易燃易爆品物品、种植深根植物等危害管道运行的活动。

存在上述可能危及管道的情况不得分。
	

	
	
	埋地燃气管道上不得有建筑物和构筑物占压。

在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志。

市区外地下高压燃气管道沿线应设置里程桩、转角桩、交叉和警示牌等永久性标志。市区内地下高压燃气管道应设立管位警示标志。在距管顶不小于500MM处应埋设警示带。

定期对燃气管道等设施进行检查，并建立完整的检查档案，发现燃气泄漏等事故隐患应当及时排除。

应当对燃气管道等重要设施设置明显的警示标志。不得擅自移动、拆除、损毁燃气设施或者涂改、覆盖警示标志。

施工单位在燃气管道安全保护范围内进行施工作业的，应当事先通知管道燃气经营企业，与燃气经营企业协商采取相应的安全保护措施，在施工现场设置燃气安全的警示标志后，方可施工。
架空管道及附件应完好，支架固定应牢靠。

架空敷设的燃气管道应设置永久标志，有可能被车辆碰撞的位置，应设置防碰撞保护设施，并应定期对管道的外防腐层进行检查和维护。

存在占压不得分；标志一处不符合扣2分。
	

	
	运行维护

（5分）
	应制定管道运行、维护制度，明确燃气管道运行、维护的周期，并应做好相关记录。运行、维护中发现的问题应及时上报，并应采取有效的处理措施。符合CJJ51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢维修安全技术规程》4.2.2。

一处不符合扣2分
	

	
	
	定期对燃气管道等设施进行检查，并建立完整的检查档案，发现燃气泄漏等事故隐患应当及时排除。符合《福建省燃气管理条例》第39条规定。

管道日常巡检应符合CJJ51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢维修安全技术规程》4.2.3及4.2.6项的相关规定

未巡检或巡检不到位一处扣2分。
	

	4．日常运行维护
	管道检测

（5分）
	埋地管道常规的泄漏初检周期应符合下列规定:

1 聚乙烯管道和设有阴极保护的制质管道，检测周期不应越过l年;

2 铸铁管道'和未设阴极保护的钢质管道，检测周期不应超过半年;

3 管道运行时间超过设计使用年限的1/2，检测周期应缩短至1京周期的1/2。

缺少一次检查扣2分。
	

	
	
	埋地钢质管道外表面应有完好的防腐层，管道防腐层的检测周期应符合下列规定：

1 高压、次高压管道每3年不得少于1次；

2 中压管道每5年不得少于1次；

3 低压管道每8年不得小于1次；

4 再次检测的周期可依据上一次的检测结果和维护情况适当缩短。

从未检测不得分；未按规定要求定期检测扣5分。
	

	
	
	燃气管道的泄漏检测、检查仪器及检查周期应符合CJJT 215-2014 《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》第3、4、5章节规定。

一处不符合扣5分。
	

	5．设计与评估
	设计与评估

（5分）
	均由甲级资质设计单位进行全面设计的，加2分。
	

	
	
	当钢制管道服役年限达到管道的设计使用年限时，应对其进行专项安全评价。

未评估不得分。
	

	6．监控系统
	监控系统

（10分）
	应有远程控制操作控件，操作员可以通过控件远程控制场站上电动阀、紧急切断阀等设备或远程设定报警参数、控制参数等。

不能实现远程控制功能和远程参数设定功能，扣5分；有远程控制功能和远程参数设定功能但偶尔有命令发不出情况扣1 分；频繁出现命名发不出情况扣2 分。
	

	
	
	监控及数据采集系统设备外观应保持完好。在爆炸危险区域内的仪器仪表应有良好的防爆性能，不得有漏电、漏气和堵塞状况。机箱、机柜和仪器仪表应有良好的接地。符合CJJ51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢维修安全技术规程》4.6.1。

爆炸区域内使用非防爆设备扣5分，有一处漏电、漏气扣5分，有一处未接地扣2分。
	

	6．监控系统
	监控系统

（10分）
	服务器不能发生双机同时宕机。

服务器发生双机同时宕机超过5min 扣5分；不超过5min 扣2 分。
	

	
	
	SCADA 系统必须配置在线式不间断电源（UPS），UPS 在满负荷时应留有40%的容量，市电中断后能维持系统正常运行不小于4h。

未配置在线式UPS 扣5分；配置非在线式UPS 扣2分；UPS 负荷大于60%时扣2分；UPS 电源供电时间小于4h 扣2 分。
	

	7．人员资质
	人员资质

（8分）
	企业主要负责人和安全生产管理人员应依法经考核合格的。

未考核合格每一人次扣5分。
	

	
	
	特种作业人员必须由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，取得特种作业人员操作证。

每一人未取得特种作业人员操作证上岗作业的扣1分。
	

	
	
	企业配备注册安全工程师从事安全管理的，每一人次加2分。
	

	8．安全管理制度
	管理制度

（8分）
	应设有日常安全生产管理机构。

未设立扣5分。
	

	
	
	应制定燃气管道管理制度。

未制定制定，扣5分。
	

	
	
	应制定操作规程和工艺控制指标。

未制定制定，扣5分。
	

	
	
	应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。

不符合国家标准或未有效执行的，扣5分。
	

	
	
	企业建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。

未制定安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2分。
	

	9．第三方评估
及整改
	第三方评估及整改

（10分）
	对第三方评估发现的事故隐患应及时制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效果。

未经第三方评估不得分；一个重大事故隐患未整改的扣10分；一个一般事故隐患未整改的扣2分。
	

	10．应急管理
	应急配备

（4分）
	企业自设专职消防应急队伍的，加3分。
	

	
	
	有燃气管道专项及现场处置措施预案；并定期组织演练、检讨。及时更新预案。

有应急抢险物资、装备台账，并定期更新，满足应急需求且帐物一致,有定期检查检测记录。

一处不符合扣2分。
	

	11．安全管理绩效
	安全生产标准化达标
	安全生产标准化为一级的，加15分；
	

	
	
	安全生产标准化为二级的，加5分；
	

	
	
	安全生产标准化为三级的，加2分。
	

	
	安全事故情况

（10分）
	三年内发生过1起较大安全事故的，扣10分;
	

	
	
	三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的，扣8分;
	

	
	
	三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣5分;
	

	
	
	五年内未发生安全事故的，加5分。
	

	备注：1．安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上（含90分）的为蓝色；75分（含75分）至90分的为黄色；60分（含60分）至75分的为橙色；60分以下的为红色。

2．每个项目分值扣完为止，最低为0分。

3．第三方评估是指具备国家规定资质条件的第三方安全评估机构出具的安全评价报告、重大危险源评估报告、风险评估报告等。


附录5　加气站安全风险判定准则

	类别
	项目（分值）
	评估内容
	扣分值

	1．周边环境
	周边环境

（10分）
	汽车加气站LNG储罐、LPG储罐、CNG储罐总容积和单罐容积不应大于《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156第3.0.9~3.0.15条的要求。

一处不符合不得分。
	

	
	
	一级汽车加气站不应选址在城市中心区，不宜选址在城市建成区。

一处不符合不得分。
	

	
	
	液化石油气卸车点、放散管管口、加气机与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156表4.0.6~表4.0.9的要求。

一处不符合不得分。
	

	2．总平面布置
	总平面布置

（10分）
	周边应设置围墙，围墙的设置应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156第5.0.12条的要求，围墙应完整，无破损。

无围墙或生产区采用非实体围墙不得分；围墙高度不足或有破损扣1 分。
	

	
	
	站内不得有地下或半地下室。

站内有地下或半地下室不得分。
	

	
	
	站内严禁种植油性植物，储罐区内严禁绿化，绿化不得侵入铁路线路和道路，绿化不得阻碍消防救援，不得阻碍液化石油气的扩散而造成积聚。

一处不符合不得分。
	

	
	站内通道

（5分）
	入口和出口应设置明显的标志。

出口与入口无标志不得分；标志不正确扣3分。
	

	3．设计与评估
	设计与评估
	均由甲级资质设计单位进行全面设计的，加2分。
	

	4．设备与仪表
	设备

（15分）
	特种设备没有办理使用登记证书的，或者未按要求定期检验的。

一处不符合不得分。
	

	
	
	装卸软管上应设有拉断阀，保证在软管被外力拉断后两端自行封闭。

一处无拉断阀或拉断阀存在故障扣3分。
	

	
	
	加气软管上宜设有拉断阀，保证在软管被外力拉断后两端自行封闭， 拉断阀的分离拉力范围宜为400N～600N。

一处无拉断阀或拉断阀存在故障扣3分。
	

	
	
	储罐排污管应设两道切断阀，阀间宜设排污箱；排污管应有管线固定装置，排污时不产生剧烈晃动。

缺少一道切断阀扣3分；排污管无固定装置扣2 分。
	

	
	
	防爆区域按国家标准安装使用防爆电气设备。

使用非防爆电气每一处扣1分。
	

	
	仪表

（10分）
	安全阀、压力表、温度表、可燃气体检测器应在检定周期内，检定标签应贴在表壳上，并注明下次检定时间，检定铅封应完好无损。

仪表未检或铅封破损一处扣2分；标签脱落或看不清一处口0.5分。
	

	
	
	安全阀、压力表与被测量设备之间的阀门应全开。

阀门未全开，一处扣0.5分。
	

	5．紧急切断系统
	紧急切断系统

（10分）
	储罐的出液管道和连接槽车的液相管道应设有紧急切断阀，紧急切断阀应操作方便，动作迅速，关闭紧密。

缺少一只紧急切断阀不得分；一只紧急切断阀存在关闭故障扣2 分。
	

	6．人员资质
	人员资质

（10分）
	企业主要负责人和安全生产管理人员应依法经考核合格的。

未考核合格每一人次扣5分。
	

	
	
	特种作业人员必须由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，取得特种作业人员操作证。

每一人未取得特种作业人员操作证上岗作业的扣1分。
	

	
	
	企业配备注册安全工程师从事安全管理的，每一人次加2分。
	

	7．安全管理制度
	管理制度

（10分）
	应设有日常安全生产管理机构。

未设立扣5分。
	

	
	
	应制定操作规程和工艺控制指标。

未制定制定，扣5分；
	

	
	
	应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。

不符合国家标准或未有效执行的，扣5分。
	

	
	
	企业建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。

未制定安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2分。
	

	8．第三方评估
及整改
	第三方评估及整改

（10分）
	对第三方评估发现的事故隐患应及时制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效果。

未经第三方评估不得分；一个重大事故隐患未整改的扣10分；一个一般事故隐患未整改的扣2分。
	

	9．应急管理
	应急配备
	企业自设专职消防应急队伍的，加3分。
	

	10．安全管理绩效
	安全生产标准化达标
	安全生产标准化为一级的，加15分；
	

	
	
	安全生产标准化为二级的，加5分；
	

	
	
	安全生产标准化为三级的，加2分。
	

	
	安全事故情况

（10分）
	三年内发生过1起较大安全事故的，扣10分;
	

	
	
	三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的，扣8分;
	

	
	
	三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣5分;
	

	
	
	五年内未发生安全事故的，加5分。
	

	备注：1．安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上（含90分）的为蓝色；75分（含75分）至90分的为黄色；60分（含60分）至75分的为橙色；60分以下的为红色。

2．每个项目分值扣完为止，最低为0分。

3．第三方评估是指具备国家规定资质条件的第三方安全评估机构出具的安全评价报告、重大危险源评估报告、风险评估报告等。


附录6　　液化石油气供应站安全风险判定准则

	类别
	项目（分值）
	评估内容
	扣分值

	1．固有危险性
	重大危险源

（5分）
	构成一级危险化学品重大危险源的，扣5分，危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件，第三方安全生产专业服务机构评定。
	

	
	
	构成二级危险化学品重大危险源的，扣4分，危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件，第三方安全生产专业服务机构评定。
	

	
	
	构成三级危险化学品重大危险源的，扣3分，危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件，第三方安全生产专业服务机构评定。
	

	
	
	构成四级危险化学品重大危险源的，扣2分，危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件，第三方安全生产专业服务机构评定。
	

	2．周边环境
	周边环境

（8分）
	周边的道路交通现状条件应能满足气瓶运输、消防等要求，消防通道应保持畅通，无阻碍消防救援的障碍物。

一处不符合不得分。
	

	
	
	瓶库与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中甲类物品储存仓库的相关要求。

一处不符合不得分。
	

	3．总平面布置
	总平面布置

（5分）
	Ⅰ级瓶装供应站出入口一侧应设有高度不低于 2 m 的不燃烧体围 墙。其底部实体部分高度不低于 0.6m，其余各侧应设置高度不低于2 m的不燃烧实体围墙无围墙或生产区；Ⅱ级瓶装供应站的四周宜设有不燃烧体围墙，其底部实体部分高度不低于0.6 m。

未按要求设置围墙的扣3分；围墙高度不足或有破损扣1分。
	

	4．瓶库
	气瓶存放

（5分）
	实瓶数量不得超过瓶库的设计等级。

超量不得分。
	

	
	
	当瓶库实瓶区与营业室毗连时，气瓶的总容积不应超过 6 m3。

超量不得分。
	

	
	
	当瓶库与其他建筑物毗连时，气瓶的总容积不应大于 1 m3。
超量不得分。
	

	
	
	气瓶摆放时，15 kg 和 15 kg以上气瓶不得超过两层，50 kg气瓶应单层摆放。

一处符合扣2分。
	

	
	
	实瓶摆放不宜超过 6 排，并留有不小于 800 mm 的通道。

一处符合扣2分。
	

	
	瓶库环境

（5分）
	瓶库内应整洁，无潮湿或腐蚀性环境，不得有无关物品堆放。

一处符合扣2分。
	

	
	
	与其他房间毗邻时，应为单层专用房间，相邻墙壁应为无门、窗洞口的防火墙。

不符合要求不得分。
	

	
	
	应设有直通室外的出口，瓶库区应通风良好。

不符合要求不得分。
	

	
	
	瓶库内温度不应高于 45℃。

不符合要求不得分。
	

	5．消防与安全设施
	安全设施

（8分）
	站内爆炸危险场所的电力装置应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB  50058的相关要求。

一处不合格不得分。
	

	
	
	建（构）筑物应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB  50057的相关要求，设置防雷装置，并采取防雷措施，爆炸危险环境场所的防雷装置应每半年由具备资质的单位检测一次，保障完好有效，防雷、防静电装置状况良好，接地装置无损伤、腐蚀，连接牢固，配置适当。

无独立避雷装置的不得分；防雷防静电装置未检测不得分；一处检测不符合要求扣2分。
	

	
	
	瓶库应设置泄露报警设备与防爆风机联动，泄漏报警器定期检测，有检测报告，值班室应有联动声光报警设备。

未进行检漏或无操作规程的扣5分；检查出一只泄漏气瓶扣5分。
	

	
	消防

（5分）
	工艺装置区、储气区等应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028 的相关要求设置灭火器，灭火器 不得埋压、圈占和挪用，灭火器应按按 照现行国家标准《建筑灭火器配置检查 及验收规范》GB 50444的相关要求定期进行检查、维修，并按规定年限报废。

一处灭火器设置不符合要求扣 0.5分；一处灭火器缺少检查、维修记录扣 0.5分。
	

	6．安全警示
	安全警示

（5分）
	应按现行行业标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153的相关要求设置完善的安全警示标志。

一处不符合扣1分。
	

	7．人员资质
	人员资质

（8分）
	企业主要负责人和安全生产管理人员应依法经考核合格的。

未考核合格每一人次扣5分。
	

	
	
	特种作业人员必须由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，取得特种作业人员操作证。

送气工应持证上岗。

每一人未取证上岗作业的扣1分。
	

	
	
	企业配备注册安全工程师从事安全管理的，每一人次加2分。
	

	8．安全管理制度
	管理制度

（8分）
	应设有日常安全生产管理机构。

未设立扣5分。
	

	
	
	应制定操作规程和工艺控制指标。

未制定制定，扣5分；
	

	
	
	应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。

不符合国家标准或未有效执行的，扣5分。
	

	
	
	企业建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。

未制定安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2分。
	

	9．第三方评估

及整改
	第三方评估及整改

（10分）
	对第三方评估发现的事故隐患应及时制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效果。

未经第三方评估不得分；一个重大事故隐患未整改的扣10分；一个一般事故隐患未整改的扣2分。
	

	10．应急管理
	应急配备

（4分）
	企业自设专职消防应急队伍的，加3分。
	

	
	
	应配备必要的应急救援器材，值班室应设有直通外线的应急救援电话，各种应急救援器材应定期检查，保证完好有效。

一处不符合扣2分。
	

	
	应急演练

（4分）
	建立供应站现场处置方案，定期开展应急演练并有相关记录。

一处不符合扣2分。
	

	11．安全管理绩效
	安全生产标准化达标
	安全生产标准化为一级的，加15分；
	

	
	
	安全生产标准化为二级的，加5分；
	

	
	
	安全生产标准化为三级的，加2分。
	

	
	安全事故情况

（10分）
	三年内发生过1起较大安全事故的，扣10分;
	

	
	
	三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的，扣8分;
	

	
	
	三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣5分;
	

	
	
	五年内未发生安全事故的，加5分。
	

	备注：1．安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上（含90分）的为蓝色；75分（含75分）至90分的为黄色；60分（含60分）至75分的为橙色；60分以下的为红色。

2．每个项目分值扣完为止，最低为0分。

3．第三方评估是指具备国家规定资质条件的第三方安全评估机构出具的安全评价报告、重大危险源评估报告、风险评估报告等。


附录7　　液化石油气储配站安全风险判定准则

	类别
	项目（分值）
	评估内容
	扣分值

	1．固有危险性、周边环境
	固有危险性、
周边环境
（7.25分）
	构成一级危险化学品重大危险源的，扣2分，二级扣1.5分，三级扣1分，四级扣0.5分
	

	
	
	周边的道路交通现状条件应能 满足运输、消防、救护、疏散等要求。
大型消防车辆（道路不应小于4米）无法到达扣0.5分；道路狭窄或路面质量较差但大型消防车辆勉强可以通过扣 0.25分
	

	
	
	周边应是地势平坦、开阔、不易积存液化石油气。
超过 270°方向地势高于站场 、 180 °～ 270°方向地势高于站场、地势不开阔扣0.25 分
	

	
	
	液化石油气储罐与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015 的相关要求。
不符合规范扣1分。
	

	
	
	露天工艺装置、压缩机间、烃泵房等与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中甲类厂房的相关要求。
不符合规范扣1.5。
	

	
	
	灌瓶间和瓶库与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 中甲类物品储存仓库的相关要求。
不符合规范扣1.5分。
	

	
	
	周边应有良好的消防和医疗救护条件。
10km路程内无消防队扣0.25分；10km路程内无医院扣 0.25分
	

	2．总平面布置 
	 总平面布置

（10分）
	总平面应分区布置，即分为生产区和辅助区，小型（50立方或以下）液化石油气灌装站生产区和辅助区之间可不设分区隔墙。
大型站无分区隔墙扣0.25分；小型站无明显分区扣0.25分
	

	
	
	生产区应设置高度不低于2 m 的非燃烧实体围墙，围墙应完整，无破损。
无围墙或生产区采用非实体围墙扣0.5分；围墙高度不足或有破损扣0.25 分
	

	
	
	站内燃气设施与站内建（构）筑物的防火间距应符合下列要求。
此项不符合扣2分。液化石油气储罐与站内建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015  的相关要求；
此项不符合扣2.5分。灌瓶间和瓶库与站内建（构）筑物的防火间距 应符合现行国家标准《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015 的相关要求
	

	
	
	全压力式液化石油气储罐不应少于两台（不含残液罐），储罐区管道设计应能满足方便倒罐的操作；地上储罐之间的净距不应小于相邻较大罐的直径；一组储罐的总容积不应超过3000m3，分组布置时，组与组之间相邻储罐的净距不应小于20m。一项不符合扣0.5分。
	

	
	
	储罐组内储罐宜采用单排布置。不符合扣0.75分。
	

	
	
	球形储罐与防护墙的净距不宜小于其半径，卧式储罐不宜小于其直径，操作侧不宜小于3.0m。一项不符合扣0.5分。
	

	
	
	生产区内严禁有地下和半地下建（构）筑物（寒冷地区的地下式消火栓和储罐区的排水管、沟除外），存在地下和半地下建（构）筑物扣1分。
	

	
	
	站内严禁种植油性植物，储罐区内严禁绿化，绿化不得侵入铁路线路 和道路，绿化不得阻碍消防救援，不 得阻碍液化石油气的扩散而造成积聚，不符合扣1分。
	

	3．站内道路交通
	站内道路交通
（6分）
	生产区和辅助区至少应各设有 1 个对外出入口，当液化石油气储罐总容积超过 1000 m3 时，生产区应设有 2 个对外出入口，其间距不应小于50 m，对外出入口宽度不应小于 4 m。
生产区无对外出入口扣1.5分；辅助区无对外出入口扣0.5 分；当生产区应设两个出入口时，少一个出入口扣0.5 分，两个出入口间距不足扣0.5分。
	

	
	
	生产区应设有环形消防车道，消防车道宽度不应小于 4  m，当储罐总容积小于500 m3 时，应至少设有尽头式消防车道和面积不应小于12m×12 m  的回车场，消防车道和回 车场应保持畅通，无阻碍消防救援的障碍物。
应设环形消防车道未设的扣1.5分；设尽头式消防车道的，无回车场或回车场尺寸不足的扣1.5分；消防车道宽度不足的扣1分；消防车道或回车场有障碍物扣0.5分。
	

	
	
	场站内的停车场地和道路应平整，路面不应采用沥青材质。有明显坡度、有沥青材质扣0.25分。
	

	
	
	路面上应有清楚的路面标线，如道路边线、中心线、行车方向线等。路面无标线或标线不清扣0.25分。
	

	
	
	架空管道或架空建（构）筑物高度宜不低于5 m，最低不得低于4.5m。架空管道或建（构）筑物上应设有醒目的限高标志。架空建（构）筑物高度低于4.5m时，扣0.5分；在4.5~5 m 之间时，扣 0.25 分；无限高标志扣0.25 分
	

	
	
	场站内露天设置的压缩机、烃泵等重要设施和管 道应处于不可能有车辆经过的位置，当这些设施5 m 范围内有车辆可能经过时，应设置固定防撞装置。一处防撞设施不全扣1分。
	

	
	
	应制定严格的车辆管理制度，除液化石油气火车槽车、汽车槽车和专 用气瓶运输车辆外，其他车辆禁止进 入场站生产区，如确需进入，必须佩 戴阻火器。无车辆管理制度扣0.5分；生产区内发现无关车辆且未装阻火器扣0.5分；
	

	4．液化石油气装卸
	液化石油气装卸
（8.5分）
	进站装卸的液化石油气气质应符合现行国家标准《液化石油气》GB11174 的相关要求。不能提供气质检测报告或检测结果不合格扣1分。
	

	
	
	槽车应在站内指定地点停靠，停靠点应有明显的边界线，槽车停靠后应手闸制动（汽车槽车）或气闸制动（火车槽车），稳固停靠，如有滑动可能时，应采用固定块固定（汽车槽车）或车档（火车槽车）固定，在装卸作业中严禁移动，槽车装卸完毕后 应及时离开，不得在站内长时间逗留。
无车位标识扣 0.25分；无固定设施时扣0.25 分；一处车辆不按规定停靠或停车后有滑动可能性而未采取措施扣0.25 分；一辆装卸后的槽车滞留超过一小时扣0.25分。
	

	
	
	应建立在本站定点装卸的槽车安全管理档案，具有有效危险物品运 输资质且槽罐在检测有效期内的车辆 方可允许装卸，严禁给不能提供有效 资质和检测报告的槽车装卸。
未建立槽车安全管理档案的扣1分；发现一台槽车未登记建档的扣0.25 分
	

	
	
	装卸前应对槽车、装卸臂、阀门、仪表、安全装置和联锁报警等进行检查，确认无误后方可进行装卸作业；装卸过程中应密切注意相关仪表参数，发现异常应立即停止装卸；装卸后应检查槽罐、阀门及连接管道， 确认无泄漏和异常情况，并完全断开连接后方可允许槽车离开。
不能提供操作记录扣0.5分；发现一次违章操作现象扣0.25分。
	

	
	
	装卸台应设有静电接地栓卡，接地栓上的金属接触部位应无腐蚀现象，接触良好，接地电阻值不得超过100 Ω，装卸前槽罐必须使用静电接地栓良好接地。
一处无静电接地栓卡或测试不符合要求或槽车未连接扣 0.5分。
	

	
	
	液化石油气的充装量必须严格控制，最大允许充装量应符合现行国家标准《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015 的相关要求。检查出一次超量灌装扣1分。
	

	
	
	装卸管外表应完好无损，应定期检查维护，有检查维护记录，达到使用寿命后应及时更换。一处漏气现象扣 0.25 分；无检查维护记录扣0.25 分
	

	
	
	装卸管上的快装接头应设有阀门，阀门的启闭应灵活， 无泄漏现象。无阀门扣0.5分，有阀门但锈塞或泄漏扣0.25分。
	

	
	
	装卸管上宜设有拉断阀，保证在装卸臂被外力拉断后两端自行封闭。一处无拉断阀或拉断阀存在故障扣1分。
	

	5．压缩机和烃泵
	压缩机和烃泵

（9.5分）
	液化石油气压缩机应采用安全性能较高的无油往复式压缩机，淘汰结构复杂、运行稳定性差的老式压缩机。仍在使用老式压缩机的扣1分。
	

	
	
	液化石油气储配站应至少设有2台压缩机和2台烃泵，保证生产的可靠性，备用机组应能良好运行。无备用设备或备用设备运转不正常扣0.5分。
	

	
	
	压缩机和烃泵的运行应平稳，无异常响声、部件过热、液化石油气泄 漏及异常振动等现象，在用烃泵盘车应灵活。存在燃气泄漏现象扣1分；一处存在异常情况扣0.5 分。
	

	
	
	压缩机排气出口管上应设有压力表和安全阀，出口压力和温度应符 合工艺操作要求，烃泵出口管上应设 有压力表和安全回流阀，安全回流阀工作正常。一台压缩机出口压力超标扣0.5分；一台压缩机出口温度超标扣0.5分；一台烃泵安全回流阀工作不正常扣1分。
	

	
	
	压缩机和烃泵的润滑油油箱油位处于正常范围内。一台设备缺润滑油扣 0.5 分。
	

	
	
	烃泵进口管道应设有过滤器， 定期检查过滤器前后压差，并及时排污和清洗。无过滤器或现场压差超标扣0.5分；有过滤器且现场压差符合要求，但无维护记录扣0.25分。
	

	
	
	压缩机室和烃泵房内应整洁卫生，无潮湿或腐蚀性环境，无无关杂物堆放。
所处环境不佳或有无关杂物堆放扣1分。
	

	
	
	压缩机和烃泵基座应稳固，无剧烈振动现象，连接管线穿墙处应采用 套管，套管内应填充柔性材料，减少对房屋建筑的振动影响。
无有效防震措施扣1分；震动已造成建筑物损坏扣1分。
	

	
	
	压缩机和烃泵的转轴外侧应有金属防护罩遮蔽并固定，能有效防止机械伤害事故的发生，金属防护罩应与接地线连接。
一处无网罩或网罩破损、未固定扣0.25分；一处未接地扣0.25分。
	

	
	
	压缩机的缓冲罐、气液分离器等承压容器纳入压力容器标准的应定期检验，检验合格后方可继续使用。
未检验扣0.5分。
	

	6．气瓶灌装作业
	气瓶灌装作业
（13.5分）
	液化石油气灌装站应至少设有两台灌装秤，并采用自动灌装秤，灌 装秤应运行平稳，无异常响声、液化 石油气泄漏及异常振动等现象，灌装秤应坚定合格并在有效期内。存在液化石油气泄漏扣1.5 分；一台自动灌装秤存在故障或未定期检测或检测不合格扣1.5 分；使用一台手动灌装秤扣0.5 分
	

	
	
	灌装前应对液化石油气气瓶进行检查，对非法制造、外表损伤、腐 蚀、变形、报废、超过检测周期、新 投用而未置换或抽真空的钢瓶应不予 灌装。
发现给存在缺陷的气瓶灌装的扣1.5 分；未采取信息化技术完全依靠人工检查的扣0.25分。
	

	
	
	灌装间应设有残液倒空和回收装置，在气温较低或气质较差时应在 灌装前进行倒残作业，保证气瓶内残 液量不超标，残液应回收，严禁随意排放。
无倒残装置扣1分，无回收装置扣1 分，无操作规程扣1分。
	

	
	
	严禁超量灌装，灌装误差应符合现行国家标准《液化石油气充装站安 全技术条件》GB 17627 的相关要求， 自动化、半自动化灌装和机械化运瓶 的灌装作业线上应设有灌瓶复检装 置，采用手动灌瓶作业的，应设有检斤秤。
无灌装量复检装置或无操作规程扣1分；发现操作人员不进行复检或复检装置存在故障不能正常工作扣1分；检查出一只气瓶超装扣1分
	

	
	
	灌瓶作业线上应设置检漏装置或采取检漏措施。
未进行检漏或无操作规程的扣1分；检查出一只泄漏气瓶扣1.5分。
	

	
	
	气瓶传送装置应润滑完好，无卡阻和非正常摩擦现象。
一处不正常运转扣0.5分。
	

	
	
	灌瓶间和瓶库内的气瓶应按实瓶区、空瓶区分组布置。
无实瓶和空瓶区标志或存在混放现象扣1分。
	

	
	
	气瓶摆放时，15 kg 和 15 kg以上气瓶不得超过两层，50 kg 气瓶应单层摆放。
摆放不符合要求一处扣0.25 分。
	

	
	
	实瓶摆放不宜超过6 排，并留有不小于800 mm 的通道。
超过6排扣0.5分；通道宽度不足时扣0.5分。
	

	
	
	灌装间内液化石油气实瓶的量不得超过 宜2天的计算月平均日供应量。超过扣0.5分。
	

	7．储罐
	储罐
（17分）
	储罐罐体应完好无损，无变形裂缝现象，无严重锈蚀现象，无漏气现象。
有漏气现象扣2分；严重锈蚀扣1分；轻微腐蚀扣0.25分。
	

	
	
	储罐应设有压力表和温度计，最高工作压力不应超过 1.6  MPa，最高工作温度不应超过 45℃。
一台储罐压力超标扣2分；一台储罐温度超标扣0.5 分。
	

	
	
	储罐容积大于或等于 50 m3 时，液相出口管和气相管必须设有紧急切断阀，紧急切断阀操作方便，动作迅速，关闭紧密。
缺少一只紧急切断阀扣2分；一只紧急切断阀存在关闭故障扣1 分。
	

	
	
	储罐排污管应设有两道阀门，两道阀门间应有短管连接；寒冷地区应采用防冻阀门或采取防冻措施；排污管应有管线固定装置，排污时不产生剧烈晃动。
缺少一道阀门扣1.5分； 排污管无固定装置扣0.5分。
	

	
	
	储罐底部宜加设注胶卡具或加装高压注水连接装置，注胶或注水系 统启动迅速，密封效果良好，寒冷地区的注水系统应采取防冻措施。
无注胶或注水装置扣0.5分；一只储罐注胶或贮水装置存在故障扣0.25分。
	

	
	
	地上储罐基础应稳固，每年应检测储罐基础沉降情况，沉降值应符合安全要求，不得有异常沉降或由于沉降造成管线受损的现象。
未定期检测沉降扣0.5分；有异常沉降但未进行处理的扣0.5分。
	

	
	
	地上储罐宜设有联合钢梯平台，钢梯平台应能方便到达每一个储罐， 平台和斜梯应稳固，栏杆应完好无损， 无严重锈蚀现象。
一只储罐未设钢梯平台扣0.5分；一处平台或斜梯不稳固扣 0.25分；一处无栏杆或锈蚀严重扣0.25分。
	

	
	
	储罐组四周应设有不燃烧体实体防液堤（全压力式高度为 1  m）， 防液堤应完好无损，堤内无积水和杂物，防液堤内水封井应保持正常的水位。
无防液堤扣1分；防液堤高度不足扣0.5分；一处破损、有积水或杂物、水封井水位不正常扣0.25分。
	

	7．储罐
	储罐
（17分）
	储罐第一道法兰密封面，应采用高颈对焊法兰、带加强环的金属缠绕垫片和专用级高强度螺栓组合，管道的焊接、法兰等连接部位应密封良好，无液化石油气泄漏现象。
存在泄漏现象扣2分；一处储罐第一道法兰的法兰、垫片和紧固件选用不当扣0.5分
	

	
	
	地上式储罐应设有完好的水喷淋系统，喷淋水应能基本覆盖所有储罐外表面。
无喷淋水系统扣2分；一只储罐不能被水喷淋覆盖扣1分。
	

	
	
	储罐应定期检验，检验合格后方可继续使用。
未检验扣2分。
	

	8．安全阀与阀门
	安全阀与阀门
（7分）
	安全阀外观应良好无损，在检验有效期内，阀体上应悬挂校验铭牌，并注明下次校验时间，校验铅封应完好。
一只安全阀未检测扣2分、铅封破损扣0.25分；一只安全阀严重锈蚀扣0.25分。
	

	
	
	安全阀与保护设备之间的阀门应全开。
有一处关闭扣2分；有一处未全开扣0.25分。
	

	
	
	阀门外观无损坏和严重锈蚀现象。
有一处损坏或严重锈蚀扣0.25分。
	

	
	
	不得有妨碍阀门操作的堆积物。
有一处堆积物扣0.25分。
	

	
	
	阀门应悬挂开关标志牌。
一只未挂标志牌挂扣0.25分。
	

	
	
	阀门不应有燃气泄漏现象。
存在泄漏现象不得分扣0.5分。
	

	
	
	阀门应定期检查维护，启闭应灵活。
不能提供检查维护记录扣0.5分；一只阀门存在启闭不灵活扣0.25分。
	

	9．过滤器
	过滤器
（1分）
	过滤器外观无损坏和严重锈蚀现象。
有一处过滤器损坏扣0.25分；过滤器严重锈蚀扣0.25分。
	

	
	
	应定期检查过滤器前后压差，并及时排污和清洗。
无过滤器维护记录扣0.25 分；现场检查有一台过滤器失效扣0.25分。
	

	10．工艺管道
	工艺管道
（2分）
	管道外表应完好无损，无腐蚀迹象，外表防腐涂层应完好，管道应有色标和流向标志。
一处严重锈蚀扣0.25分；管道无标志扣0.25分。
	

	
	
	管道和管道连接部位应密封完好，无燃气泄漏现象。
存在泄漏现象扣1分。
	

	
	
	压力表外观应完好。
一只表损坏扣1分。
	

	
	
	压力表应在检定周期内，检定标签应贴在表壳上，并注明下次检定时间，检定铅封应完好无损。
一只压力表未检扣0.5分；铅封破损扣0.25分；一只压力表标签脱落或看不清扣0.5 分。
	

	
	
	压力表与被测量设备之间的阀门应全开。
一只阀门未全开扣0.5分。
	

	
	
	站内爆炸危险厂房和装置区内应设置燃气浓度检测报警装置。
一处未安装燃气浓度检测报警装置扣2分；一处燃气浓度检测报警装置未维护扣1分。
	

	
	
	现场计量测试仪表的设置应符合现行国家标准《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015 的相关要求，仪表的读数应在工艺操作要求范围内。
缺少一处计量测试仪表扣0.25分；读数不在工艺操作要求范围内扣0.25分。
	

	
	
	控制室二次检测仪表的显示和累加等功能应符合现行国家标准《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015  的相关要求， 其数值应在工艺操作要求范围内。
缺少一处检测仪表扣0.25 ；读数不在工艺操作要求范围内扣0.25 分。
	

	
	
	报警联锁功能的设置应符合现行国家标准《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015 的相关要求，各种报警连锁系统应完好有效。
缺少一种报警连锁功能扣1分；报警连锁失灵扣1分。
	

	
	
	运行管理应采用计算机集中控制系统。
未采用计算机集中控制系统扣0.5分。
	

	12．消防与安全设施
	消防与安全设施（8.75分）
	工艺装置区应通风良好。
达不到标准扣0.5分。
	

	
	
	应按现行行业标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153  的相关要求设置完善的安全警示标志。
一处未设置安全警示标志扣0.25分。
	

	
	
	储罐容积和补水能力按照现行国家标准《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015 的相关要求核算消防用水量，当补水能力不能满足消防用水量时，储配站内应设置适当容量的消防水池和消防泵房。
补水能力不足且未设置消防水池扣2分；设有消防水池但储水量不足扣0.5分。
	

	
	
	消防水池水质应良好，无腐蚀性，无漂浮物和油污。
有油污扣0.25分；有漂浮物扣0.25分。
	

	
	
	消防泵房内应清洁干净，无杂物和易燃物品堆放。
不清洁扣0.5分；有杂物堆放扣0.5分。
	

	
	
	消防泵应运行良好，无异常震动和异响，无漏水现象。
消防泵存在故障扣0.5分。
	

	
	
	消防供水装置无遮蔽或阻塞现象，站内消防栓水阀应能正常开启，消 防水管、水枪和扳手等器材应齐全完好，无挪用现象。
一台消火栓水阀不能正常开启扣0.25分；缺少或遗失一件消防供水器材扣0.25分。
	

	
	
	工艺装置区、储气区等应按现行国家标准《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015  的相关要求设置灭火器，灭火器 不得埋压、圈占和挪用，灭火器应按按 照现行国家标准《建筑灭火器配置检查 及验收规范》GB 50444  的相关要求定 期进行检查、维修，并按规定年限报废。
一处灭火器设置不符合要求扣0.25分；一处灭火器缺少检查记录扣0.25分；一处灭火器缺少维修记录扣0.25分。
	

	
	
	站内爆炸危险场所的电力装置应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的相关要求。一处不合格扣1分。
	

	12．消防与安全设施
	消防与安全设施
（8.75分）
	建（构）筑物应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB  50057  的相关要求，设置防雷装置，并采取防雷措施， 爆炸危险环境场所的防雷装置应每半年由具备资质的单位检测一次，保障完好有效。
未设置防雷装置扣1.5分；防雷装置未检测扣1分；一处防雷装置检测不符合要求扣0.5分。
	

	
	
	应配备必要的应急救援器材，值班室应设有直通外线的应急救援电话，各种应急救援器材应定期检查，保证完好有效。
缺少应急救援器材扣0.25分；发现一处不合格扣0.25分。
	

	13．公用辅助设施
	公用辅助设施
（3分）
	供配电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB  50052“二级负荷”的要求。
达不到二级负荷扣1分。
	

	
	
	变配电室的地坪宜比周围地坪相对提高，应能有效防止雨水的侵入。
低于周围地坪或与周围地坪几乎平齐扣0.5分。
	

	
	
	配电房应设有专人看管，若规模较小，无人值守时，应有防止无关人员进入的措施；配电室的门、窗关闭应密合； 电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭，与室外相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。
无关人员可自由出入扣0.5分；有一处未封闭或有孔洞扣0.25分。
	

	
	
	变配电室内应设有应急照明设备，且应完好有效。
无应急应急照明设备扣0.5分；一盏应急照明灯不亮扣 0.25 分。
	

	
	
	电缆沟上应盖有完好的盖板。
一处无盖板扣0.25分；一处盖板损坏扣0.25分。
	

	备注：1．安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上（含90分）的为蓝色；75分（含75分）至90分的为黄色；60分（含60分）至75分的为橙色；60分以下的为红色。

每个项目分值扣完为止，最低为0分。

3．第三方评估是指具备国家规定资质条件的第三方安全评估机构出具的安全评价报告、重大危险源评估报告、风险评估报告等。


- 52 -
- 11 -

